## 071MF0066x
Bemerkungen allgemein: | Die Unterschiede in den Jod-Daten 2013 resultieren vor allem von den Filterwechseln. Bei manchen Filtern (wir haben 5 verschiedene, welche wir nacheinander verwenden) wird der Untergrund beeinflusst, so dass dieser manchmal niedriger, manchmal höher ist.
Am 09.12.13 wurde mit dem Gerätehersteller zusammen eine Neueinstellung des Monitors vorgenommen. Dies ist eine Ursache, dass ab 2014 der Untergrund des J-Monitors *ruhiger" ist.
Bemerkungen spezifisch: | WP's und Arbeiten welche die Messungen/Messwerte beeinflussen können sind unter "Bemerkungen" in der während den entsprechenden Tageszeiten eingetragen.
Bemerkungen
| Abluft m3/h | Jod 0m | Edelgas A | Edelgas B | Aerosol 90m | Aerosol 0m | Wochentag | Abluft m3/h | Jod 0m | Edelgas A | Edelgas B | Aerosol 90m | Aerosol 0m
starttime | 071MF0066 | 017MT0013 | 017MR0008A | 017MR0008B | 017MR0012 | 017MR0014
2013-03-26 00:10 | 304475.5353 | 208934.7977 | 7.4415 | 10.7948 | 99986.5733 | 100517.7219 | Di
2013-03-26 00:20 | 304369.3262 | 208753.2322 | 7.5111 | 9.7883 | 99982.7384 | 100513.2511 | Di
2013-03-26 00:30 | 304238.1394 | 208636.9844 | 7.6607 | 9.7688 | 99983.3226 | 100518.8842 | Di
2013-03-26 00:40 | 304299.306 | 208844.1673 | 7.9497 | 9.8119 | 99983.9398 | 100519.7623 | Di
2013-03-26 00:50 | 304373.2475 | 208753.2459 | 7.3894 | 10.1982 | 99983.3177 | 100517.1818 | Di
2013-03-26 01:00 | 304341.033 | 208784.0466 | 7.7921 | 10.816 | 99982.1744 | 100516.0624 | Di
2013-03-26 01:10 | 304395.2103 | 208916.3609 | 7.176 | 10.0006 | 99980.9456 | 100513.0675 | Di
2013-03-26 01:20 | 304231.7236 | 209220.7543 | 8.2315 | 9.3889 | 99979.7697 | 100513.1641 | Di
2013-03-26 01:30 | 304433.378 | 209118.9398 | 7.5456 | 9.5861 | 99977.3604 | 100510.621 | Di
2013-03-26 01:40 | 304534.6153 | 209199.4622 | 7.1814 | 9.421 | 99980.6938 | 100515.7165 | Di
2013-03-26 01:50 | 304364.4546 | 209192.1707 | 7.466 | 9.932 | 99978.5501 | 100514.7981 | Di
2013-03-26 02:00 | 304255.0975 | 209416.8336 | 7.9077 | 10.0126 | 99979.5733 | 100515.1302 | Di
2013-03-26 02:10 | 304383.2996 | 209262.4273 | 8.0376 | 9.9688 | 99977.8028 | 100507.817 | Di
2013-03-26 02:20 | 304370.2398 | 209190.796 | 8.0448 | 9.9294 | 99981.7448 | 100512.3972 | Di
2013-03-26 02:30 | 304207.663 | 209222.2206 | 7.8478 | 10.2425 | 99978.5411 | 100509.779 | Di
2013-03-26 02:40 | 304298.4525 | 208965.1469 | 6.9241 | 10.1377 | 99981.263 | 100519.068 | Di
2013-03-26 02:50 | 304296.9158 | 208852.7575 | 7.0377 | 10.3581 | 99980.6753 | 100514.4132 | Di
2013-03-26 03:00 | 304378.1462 | 209160.5201 | 7.9545 | 9.3804 | 99977.3419 | 100511.4879 | Di
2013-03-26 03:10 | 304373.2724 | 209460.8334 | 7.8162 | 9.7342 | 99975.909 | 100510.4467 | Di
2013-03-26 03:20 | 304351.5468 | 209675.0833 | 7.7356 | 9.9599 | 99976.2653 | 100510.2687 | Di
2013-03-26 03:30 | 304437.8121 | 209837.4408 | 7.0126 | 9.628 | 99976.1426 | 100514.1876 | Di
2013-03-26 03:40 | 304241.4567 | 209571.7518 | 6.7703 | 10.2571 | 99975.5212 | 100510.1118 | Di
2013-03-26 03:50 | 304318.6009 | 209452.9205 | 7.4127 | 9.9976 | 99973.9018 | 100509.0218 | Di
2013-03-26 04:00 | 304391.6323 | 209255.9626 | 7.8399 | 10.1001 | 99975.2579 | 100508.2162 | Di
2013-03-26 04:10 | 304176.1691 | 208959.4085 | 7.3392 | 10.2471 | 99973.7613 | 100508.5956 | Di
2013-03-26 04:20 | 304250.8845 | 208845.9839 | 7.0248 | 9.9371 | 99973.8315 | 100510.1991 | Di
2013-03-26 04:30 | 304423.8277 | 209161.49 | 7.5879 | 10.2273 | 99975.9473 | 100509.9964 | Di
2013-03-26 04:40 | 304286.8573 | 209388.8917 | 7.603 | 10.2567 | 99975.5669 | 100510.5827 | Di
2013-03-26 04:50 | 304375.1855 | 209385.0531 | 7.4202 | 9.6285 | 99976.9933 | 100511.3591 | Di
2013-03-26 05:00 | 304311.73 | 209521.8178 | 7.8453 | 10.1186 | 99975.0851 | 100515.2297 | Di
2013-03-26 05:10 | 304233.673 | 209729.796 | 7.0535 | 10.1675 | 99977.6748 | 100511.9164 | Di
2013-03-26 05:20 | 304327.6132 | 209734.1078 | 7.7234 | 10.2059 | 99976.7253 | 100513.191 | Di
2013-03-26 05:30 | 304413.8396 | 209387.4184 | 7.6314 | 9.7871 | 99972.5742 | 100507.5432 | Di
2013-03-26 05:40 | 304240.2176 | 209292.2213 | 7.6349 | 10.1664 | 99977.5177 | 100515.7847 | Di
2013-03-26 05:50 | 304395.1363 | 209573.1517 | 8.1991 | 10.6773 | 99974.4565 | 100508.089 | Di
2013-03-26 06:00 | 304282.5988 | 209590.3858 | 7.4897 | 9.9746 | 99977.9355 | 100514.6654 | Di
2013-03-26 06:10 | 304214.8467 | 209780.603 | 7.5675 | 10.3078 | 99975.3235 | 100511.5821 | Di
2013-03-26 06:20 | 304269.5227 | 209904.6365 | 7.4405 | 10.8307 | 99975.7365 | 100512.0114 | Di
2013-03-26 06:30 | 304455.7698 | 210100.4635 | 7.6189 | 10.5179 | 99978.195 | 100514.0359 | Di
2013-03-26 06:40 | 304450.4213 | 209799.8883 | 7.4595 | 10.5102 | 99976.5245 | 100512.1924 | Di
2013-03-26 06:50 | 304583.5291 | 209668.4462 | 6.9152 | 9.5543 | 99976.0579 | 100510.7044 | Di
2013-03-26 07:00 | 304582.6596 | 209543.0736 | 7.5886 | 9.9292 | 99974.1238 | 100512.7317 | Di
2013-03-26 07:10 | 304615.635 | 209648.2411 | 7.7296 | 9.8765 | 99980.1954 | 100519.3348 | Di
2013-03-26 07:20 | 305297.5713 | 209425.9254 | 8.1828 | 10.0147 | 99977.4803 | 100516.5495 | Di
2013-03-26 07:30 | 306082.6672 | 209195.9584 | 7.9065 | 9.8808 | 99978.2561 | 100515.5264 | Di
2013-03-26 07:40 | 305975.4083 | 208818.0783 | 7.7889 | 10.2891 | 99985.4708 | 100517.7519 | Di
2013-03-26 07:50 | 305979.7551 | 208766.6921 | 7.789 | 10.3641 | 99987.6338 | 100519.5244 | Di
2013-03-26 08:00 | 306313.5449 | 208623.937 | 7.9979 | 9.8355 | 99983.8209 | 100515.0569 | Di
2013-03-26 08:10 | 305689.4575 | 208825.407 | 7.5727 | 9.4415 | 99988.22 | 100522.415 | Di
2013-03-26 08:20 | 304278.6008 | 208395.9152 | 8.0184 | 9.9724 | 99984.2888 | 100520.1733 | Di
2013-03-26 08:30 | 304423.3848 | 208695.6383 | 7.766 | 9.4492 | 99983.7602 | 100518.8223 | Di
2013-03-26 08:40 | 304395.4315 | 208921.9687 | 7.7532 | 10.3192 | 99985.5876 | 100520.9574 | Di
2013-03-26 08:50 | 304400.8607 | 209233.6622 | 7.2252 | 9.8143 | 99983.7876 | 100520.0585 | Di
2013-03-26 09:00 | 304400.1396 | 209239.9187 | 6.9806 | 10.0963 | 99985.788 | 100521.7632 | Di
2013-03-26 09:10 | 304219.5369 | 209233.4755 | 7.5731 | 10.11 | 99985.9176 | 100522.0898 | Di
2013-03-26 09:20 | 304430.5642 | 208860.4445 | 7.1161 | 9.7143 | 99981.4654 | 100516.5727 | Di
2013-03-26 09:30 | 304394.1424 | 208754.4858 | 7.3861 | 10.5667 | 99982.3052 | 100516.1995 | Di
2013-03-26 09:40 | 304576.9512 | 208732.0092 | 7.8857 | 9.8215 | 99984.0591 | 100521.8075 | Di
2013-03-26 09:50 | 304570.9684 | 208713.8484 | 7.553 | 9.3962 | 99982.4745 | 100521.8279 | Di
2013-03-26 10:00 | 304547.0164 | 208703.0909 | 7.75 | 9.8227 | 99982.1066 | 100520.6509 | Di
2013-03-26 10:10 | 304689.5191 | 208445.5996 | 7.6162 | 9.7875 | 99982.4498 | 100516.2926 | Di
2013-03-26 10:20 | 304729.9245 | 208686.8225 | 7.7543 | 10.3168 | 99984.5939 | 100520.1415 | Di
2013-03-26 10:30 | 304709.3611 | 208712.5874 | 7.5673 | 9.8896 | 99981.6637 | 100518.2526 | Di
2013-03-26 10:40 | 304775.009 | 208717.1043 | 8.058 | 10.3538 | 99989.0039 | 100529.2852 | Di
2013-03-26 10:50 | 305046.0093 | 209282.0001 | 8.0937 | 10.2126 | 99982.8885 | 100516.0703 | Di
2013-03-26 11:00 | 304869.851 | 209631.2087 | 7.9619 | 9.7725 | 99992.4231 | 100520.6208 | Di
2013-03-26 11:10 | 304773.3855 | 209752.8853 | 7.4688 | 9.9651 | 99989.4865 | 100523.105 | Di
2013-03-26 11:20 | 304452.2576 | 209938.9234 | 7.5271 | 10.0413 | 99989.1917 | 100522.1656 | Di
2013-03-26 11:30 | 304944.5711 | 209844.1755 | 7.2026 | 10.5989 | 99989.3885 | 100522.6345 | Di
2013-03-26 11:40 | 304652.8027 | 209798.9139 | 7.8181 | 10.2553 | 99987.3296 | 100521.9599 | Di
2013-03-26 11:50 | 304488.1588 | 209704.5349 | 7.5988 | 9.6259 | 99985.9788 | 100521.316 | Di
2013-03-26 12:00 | 304512.1235 | 209511.4604 | 7.1977 | 9.7476 | 99983.7339 | 100521.6363 | Di
2013-03-26 12:10 | 304475.0521 | 208997.3414 | 7.7419 | 9.7585 | 99979.7598 | 100520.4748 | Di
2013-03-26 12:20 | 304305.4796 | 208699.9248 | 7.6274 | 10.0879 | 99980.6764 | 100516.3657 | Di
2013-03-26 12:30 | 304245.2944 | 208726.3694 | 8.0705 | 10.0263 | 99983.2993 | 100518.9032 | Di
2013-03-26 12:40 | 304593.1894 | 208155.322 | 7.828 | 10.1965 | 99983.8101 | 100517.7149 | Di
2013-03-26 12:50 | 304721.4518 | 207927.8951 | 7.7797 | 10.164 | 99986.5384 | 100524.5808 | Di
2013-03-26 13:00 | 304533.2276 | 207955.9458 | 7.5976 | 10.8629 | 99983.1692 | 100523.247 | Di
2013-03-26 13:10 | 304399.28 | 208238.8726 | 8.1603 | 10.8826 | 99982.9018 | 100522.6811 | Di
2013-03-26 13:20 | 304348.6751 | 207959.4365 | 7.4547 | 11.1073 | 99985.1347 | 100525.2855 | Di
2013-03-26 13:30 | 304611.551 | 207878.3115 | 7.5181 | 10.0353 | 99984.2024 | 100522.0065 | Di
2013-03-26 13:40 | 304332.0286 | 208330.2395 | 7.2496 | 9.9719 | 99988.4027 | 100508.8447 | Di
2013-03-26 13:50 | 304660.2631 | 208612.5302 | 7.8675 | 9.8521 | 100007.4535 | 100516.0801 | Di
2013-03-26 14:00 | 304702.4245 | 210016.2454 | 8.0108 | 9.6554 | 100016.0183 | 100508.8216 | Di
2013-03-26 14:10 | 304682.9255 | 214513.1421 | 7.7788 | 9.8015 | 100025.603 | 100522.7385 | Di
2013-03-26 14:20 | 305060.3909 | 222923.6081 | 7.7699 | 9.7957 | 100023.684 | 100535.7899 | Di
2013-03-26 14:30 | 305063.4418 | 230451.1563 | 7.6659 | 10.5745 | 100013.581 | 100533.7669 | Di
2013-03-26 14:40 | 304681.5805 | 237648.8667 | 7.9118 | 10.4555 | 100002.6856 | 100527.089 | Di
2013-03-26 14:50 | 304855.1389 | 245349.163 | 7.4724 | 10.195 | 100001.3983 | 100531.6717 | Di
2013-03-26 15:00 | 304817.0857 | 250416.8708 | 7.471 | 9.6571 | 99996.4096 | 100523.2921 | Di
2013-03-26 15:10 | 304953.4571 | 255324.1327 | 7.357 | 11.1081 | 99996.2899 | 103903.6966 | Di
2013-03-26 15:20 | 304893.586 | 258841.5772 | 7.7764 | 10.5466 | 99989.6015 | 107855.569 | Di
2013-03-26 15:30 | 304926.1161 | 262031.0654 | 7.5351 | 10.3369 | 99989.747 | 104369.0128 | Di
2013-03-26 15:40 | 304807.2379 | 265080.208 | 7.448 | 9.7293 | 99988.3481 | 100523.0101 | Di
2013-03-26 15:50 | 304768.139 | 267601.9899 | 7.1168 | 10.1166 | 99985.5136 | 107567.4741 | Di
2013-03-26 16:00 | 304620.7256 | 270306.1698 | 7.781 | 10.03 | 99985.1565 | 100799.0787 | Di
2013-03-26 16:10 | 304933.6904 | 272228.9052 | 7.6064 | 10.1017 | 99979.337 | 100516.3819 | Di
2013-03-26 16:20 | 304853.8406 | 273855.7438 | 7.9306 | 9.4489 | 99978.0985 | 100514.9657 | Di
2013-03-26 16:30 | 304842.4249 | 274952.6207 | 7.5777 | 10.1627 | 99978.7197 | 100514.6863 | Di
2013-03-26 16:40 | 304797.0251 | 276288.1114 | 8.3908 | 10.0167 | 99976.7042 | 100513.9152 | Di
2013-03-26 16:50 | 304810.2377 | 276717.859 | 7.5258 | 10.0019 | 99978.8106 | 100519.4611 | Di
2013-03-26 17:00 | 304914.4877 | 277346.6635 | 7.4685 | 10.5785 | 99974.6276 | 100514.1418 | Di
2013-03-26 17:10 | 304896.1876 | 278019.6528 | 7.5027 | 11.1775 | 99976.347 | 100512.6904 | Di
2013-03-26 17:20 | 304532.3528 | 279341.3519 | 7.184 | 9.7885 | 99983.6971 | 100512.8878 | Di
2013-03-26 17:30 | 304849.0386 | 279426.8682 | 7.6325 | 9.5785 | 99982.4217 | 100515.6341 | Di
2013-03-26 17:40 | 305116.4035 | 280531.9252 | 7.5305 | 10.0443 | 99979.1681 | 100511.4929 | Di
2013-03-26 17:50 | 305030.7236 | 281223.9531 | 7.1155 | 10.3504 | 99976.2794 | 100514.1845 | Di
2013-03-26 18:00 | 305009.2727 | 281301.846 | 7.6624 | 9.6726 | 99972.2839 | 100510.7602 | Di
2013-03-26 18:10 | 305027.6712 | 281319.515 | 7.5128 | 10.2559 | 99974.719 | 100514.8538 | Di
2013-03-26 18:20 | 304697.4806 | 281321.8404 | 7.5676 | 9.6532 | 99970.5942 | 100510.2409 | Di
2013-03-26 18:30 | 304817.555 | 281323.4536 | 7.3267 | 10.2167 | 99970.3378 | 100508.4482 | Di
2013-03-26 18:40 | 304672.0128 | 281904.7872 | 7.603 | 9.5967 | 99967.6443 | 100508.0542 | Di
2013-03-26 18:50 | 304578.6285 | 282750.1324 | 6.8905 | 10.1475 | 99966.3165 | 100508.1678 | Di
2013-03-26 19:00 | 304936.773 | 282850.88 | 6.9442 | 10.224 | 99968.1726 | 100511.3873 | Di
2013-03-26 19:10 | 304859.9303 | 282616.0901 | 8.0175 | 9.6935 | 99965.8508 | 100502.5571 | Di
2013-03-26 19:20 | 304623.5571 | 282802.715 | 7.644 | 9.8182 | 99965.1134 | 100507.0276 | Di
2013-03-26 19:30 | 304768.9073 | 283163.5439 | 7.7569 | 10.2767 | 99966.3201 | 100507.002 | Di
2013-03-26 19:40 | 304892.7374 | 283104.9732 | 7.8176 | 9.854 | 99964.4331 | 100506.605 | Di
2013-03-26 19:50 | 305079.4644 | 283444.5029 | 7.1237 | 10.1096 | 99963.7772 | 100506.0007 | Di
2013-03-26 20:00 | 304870.0991 | 283405.8162 | 7.6523 | 9.817 | 99962.8293 | 100505.1628 | Di
2013-03-26 20:10 | 304920.3072 | 283418.9927 | 8.133 | 9.7299 | 99961.5518 | 100496.6368 | Di
2013-03-26 20:20 | 305032.2688 | 282969.9295 | 7.7539 | 9.9947 | 99961.6227 | 100502.5413 | Di
2013-03-26 20:30 | 305219.84 | 282831.7161 | 8.3259 | 10.2106 | 99959.6952 | 100498.7505 | Di
2013-03-26 20:40 | 305049.4895 | 283040.1423 | 7.5353 | 9.9133 | 99963.6455 | 100500.6053 | Di
2013-03-26 20:50 | 304902.142 | 283528.2804 | 7.8212 | 9.5794 | 99962.0729 | 100504.1869 | Di
2013-03-26 21:00 | 304917.1857 | 283300.3502 | 8.1926 | 10.3993 | 99959.3289 | 100500.3285 | Di
2013-03-26 21:10 | 304886.04 | 283628.2767 | 7.4808 | 10.0535 | 99956.8469 | 100495.5011 | Di
2013-03-26 21:20 | 278877.792 | 284335.4527 | 6.8699 | 9.6247 | 99959.4103 | 100501.7768 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 21:30 | 238691.704 | 286652.8042 | 5.8804 | 7.6853 | 99958.2391 | 100500.1286 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 21:40 | 238817.0653 | 290373.3977 | 5.7426 | 7.513 | 99960.3127 | 100504.883 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 21:50 | 238907.904 | 293768.0466 | 5.9205 | 7.5729 | 99958.6323 | 100501.3035 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 22:00 | 202282.6135 | 299121.588 | 4.2828 | 6.8175 | 99956.6204 | 100502.4328 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 22:10 | 262244.6065 | 304803.8738 | 6.8951 | 9.5565 | 99954.619 | 100503.4267 | Di | WP016-004 Test Isolation RG-Lüftung mit Notabluft
2013-03-26 22:20 | 304550.6247 | 308837.8493 | 7.0251 | 9.423 | 99956.2053 | 100503.9507 | Di
2013-03-26 22:30 | 304460.3516 | 308730.7253 | 7.4364 | 9.9146 | 99954.9644 | 100596.519 | Di
2013-03-26 22:40 | 304609.5338 | 306425.1506 | 6.8768 | 9.9827 | 99952.6048 | 100499.7663 | Di
2013-03-26 22:50 | 304593.5634 | 303843.3504 | 7.2735 | 10.2908 | 99952.5837 | 100499.2172 | Di
2013-03-26 23:00 | 304560.614 | 301971.066 | 7.4697 | 10.3442 | 99952.9859 | 100500.662 | Di
2013-03-26 23:10 | 304558.9136 | 299483.8414 | 7.1021 | 9.6687 | 99955.5887 | 100497.7153 | Di
2013-03-26 23:20 | 304522.2897 | 296496.446 | 7.5772 | 9.9472 | 99953.1574 | 100496.7375 | Di
2013-03-26 23:30 | 304578.7996 | 295384.9957 | 7.3669 | 9.7857 | 99954.662 | 100496.5434 | Di
2013-03-26 23:40 | 304568.7699 | 293701.7078 | 7.7142 | 10.1225 | 99953.9563 | 100499.5708 | Di
2013-03-26 23:50 | 304628.0598 | 292143.5946 | 7.7332 | 10.4488 | 99951.8614 | 100501.4199 | Di
2013-03-27 | 304718.7948 | 291193.069 | 6.8519 | 9.5981 | 99952.3343 | 100499.5426 | Mi
2013-03-27 00:10 | 304712.8654 | 290420.4304 | 7.6256 | 9.9276 | 99951.6872 | 100496.4215 | Mi
2013-03-27 00:20 | 304561.3419 | 289086.9353 | 6.8942 | 9.7959 | 99947.1195 | 100496.0842 | Mi
2013-03-27 00:30 | 304552.0758 | 288209.0328 | 7.6352 | 10.2251 | 99954.224 | 100502.6758 | Mi
2013-03-27 00:40 | 304748.3219 | 287827.1849 | 7.5589 | 9.659 | 99953.5142 | 100504.0509 | Mi
2013-03-27 00:50 | 304769.0834 | 287206.1687 | 8.0095 | 9.7143 | 99949.201 | 100498.5608 | Mi
2013-03-27 01:00 | 304586.4369 | 287188.377 | 8.105 | 9.9063 | 99947.8528 | 100501.281 | Mi
2013-03-27 01:10 | 304789.0047 | 286511.4452 | 7.1251 | 9.5245 | 99950.1813 | 100502.8681 | Mi
2013-03-27 01:20 | 304880.6155 | 286513.4136 | 7.4523 | 10.3009 | 99952.1248 | 100501.3657 | Mi
2013-03-27 01:30 | 304739.0588 | 286108.1933 | 7.1619 | 9.5904 | 99950.4178 | 100498.4232 | Mi
2013-03-27 01:40 | 304603.9527 | 285741.8899 | 6.8725 | 10.497 | 99953.4176 | 100503.8565 | Mi
2013-03-27 01:50 | 304705.4873 | 285517.6325 | 7.8955 | 10.2063 | 99951.6918 | 100500.5092 | Mi
2013-03-27 02:00 | 304799.5461 | 285277.554 | 7.4098 | 10.4171 | 99947.4739 | 100497.0129 | Mi
2013-03-27 02:10 | 304845.524 | 285531.8001 | 7.6849 | 9.4741 | 99948.3862 | 100498.4128 | Mi
2013-03-27 02:20 | 304704.1106 | 285542.8179 | 7.7092 | 9.4014 | 99946.361 | 100494.1093 | Mi
2013-03-27 02:30 | 304777.6778 | 285019.7064 | 7.4762 | 9.5706 | 99949.8283 | 100498.6814 | Mi
2013-03-27 02:40 | 304838.2427 | 285000.1165 | 7.4588 | 9.5371 | 99946.2357 | 100494.6457 | Mi
2013-03-27 02:50 | 304761.9418 | 285092.2115 | 6.7088 | 9.3301 | 99947.0318 | 100495.5188 | Mi
2013-03-27 03:00 | 304590.9538 | 285164.8961 | 7.4047 | 9.5653 | 99944.9905 | 100495.6292 | Mi
2013-03-27 03:10 | 304531.8203 | 284982.3787 | 8.4015 | 9.514 | 99948.1819 | 100498.6679 | Mi
2013-03-27 03:20 | 304722.7774 | 285200.6057 | 7.7123 | 10.1049 | 99946.0689 | 100497.0441 | Mi
2013-03-27 03:30 | 304700.3772 | 285275.0924 | 7.7942 | 9.244 | 99950.2247 | 100503.3094 | Mi
2013-03-27 03:40 | 304727.5666 | 284828.8723 | 7.3071 | 9.0589 | 99946.6348 | 100497.4924 | Mi
2013-03-27 03:50 | 304689.7746 | 284677.2586 | 7.3148 | 10.2061 | 99947.9624 | 100497.8674 | Mi
2013-03-27 04:00 | 304550.5083 | 284609.9608 | 7.3606 | 9.3393 | 99947.9301 | 100498.9137 | Mi
2013-03-27 04:10 | 304711.8446 | 284882.3479 | 7.736 | 9.3806 | 99948.0358 | 100499.7024 | Mi
2013-03-27 04:20 | 304718.4853 | 284600.9868 | 7.9969 | 10.18 | 99947.5384 | 100499.8425 | Mi
2013-03-27 04:30 | 304781.722 | 284410.1262 | 7.5958 | 10.2361 | 99945.4597 | 100496.3063 | Mi
2013-03-27 04:40 | 304729.5972 | 284240.2286 | 7.0872 | 9.6949 | 99948.4859 | 100503.1065 | Mi
2013-03-27 04:50 | 304862.3836 | 283776.0543 | 7.3122 | 10.5461 | 99947.6707 | 100499.4908 | Mi
2013-03-27 05:00 | 304618.7166 | 283725.0628 | 7.8198 | 10.2606 | 99940.2697 | 100493.9071 | Mi
2013-03-27 05:10 | 304438.6995 | 283931.3505 | 8.1238 | 10.3794 | 99944.9955 | 100499.4381 | Mi
2013-03-27 05:20 | 304651.8531 | 284487.2671 | 7.589 | 10.171 | 99945.4141 | 100494.2545 | Mi
2013-03-27 05:30 | 304605.3418 | 284468.5354 | 7.3685 | 10.0468 | 99943.5567 | 100490.778 | Mi
2013-03-27 05:40 | 304522.8679 | 284365.5998 | 7.8587 | 9.6229 | 99943.6007 | 100492.9478 | Mi
2013-03-27 05:50 | 304485.1382 | 284654.8005 | 7.5238 | 9.2969 | 99944.8194 | 100496.2099 | Mi
2013-03-27 06:00 | 304454.5283 | 284289.8586 | 7.4167 | 10.1177 | 99946.1933 | 100497.2088 | Mi
2013-03-27 06:10 | 304662.4997 | 284275.9797 | 7.1418 | 9.945 | 99943.3033 | 100493.7808 | Mi
2013-03-27 06:20 | 304757.6076 | 284227.8755 | 7.867 | 9.842 | 99942.8124 | 100497.9157 | Mi
2013-03-27 06:30 | 304703.3586 | 284307.8492 | 8.1283 | 9.3218 | 99942.3971 | 100495.1025 | Mi
2013-03-27 06:40 | 304758.2108 | 284886.3011 | 7.5688 | 9.8359 | 99941.8664 | 100494.0509 | Mi
2013-03-27 06:50 | 304738.5527 | 284729.9139 | 7.4926 | 10.3112 | 99943.5614 | 100496.3243 | Mi
2013-03-27 07:00 | 304760.8906 | 285050.9294 | 7.6116 | 9.6862 | 99944.2934 | 100495.9994 | Mi
2013-03-27 07:10 | 304703.451 | 285801.7453 | 7.5888 | 10.2735 | 99942.4858 | 100494.5956 | Mi
2013-03-27 07:20 | 304797.6778 | 285886.6054 | 7.4754 | 10.2349 | 99944.4932 | 100498.8166 | Mi
2013-03-27 07:30 | 304543.0221 | 285986.6 | 7.2999 | 9.5531 | 99943.8632 | 100494.2604 | Mi
2013-03-27 07:40 | 304597.5786 | 285667.5938 | 7.7537 | 10.0274 | 99946.4661 | 100499.6793 | Mi
2013-03-27 07:50 | 304629.9825 | 285817.2266 | 7.4712 | 9.8545 | 99947.6521 | 100500.6885 | Mi
2013-03-27 08:00 | 304777.1949 | 285495.2172 | 7.929 | 10.3287 | 99951.059 | 100505.6345 | Mi
2013-03-27 08:10 | 304649.0133 | 285544.112 | 7.9812 | 10.307 | 99946.6603 | 100500.5769 | Mi
2013-03-27 08:20 | 304703.6167 | 285523.2103 | 7.7907 | 10.0342 | 99948.0023 | 100501.2724 | Mi
2013-03-27 08:30 | 304393.6614 | 285832.6713 | 7.6902 | 9.7746 | 99946.704 | 100501.3822 | Mi
2013-03-27 08:40 | 304451.0738 | 286062.2192 | 7.8411 | 9.6887 | 99948.1915 | 100502.5362 | Mi
2013-03-27 08:50 | 304418.0081 | 286102.3768 | 8.2445 | 10.2961 | 99947.7576 | 100501.3805 | Mi
2013-03-27 09:00 | 304650.109 | 286388.8302 | 8.7012 | 10.0574 | 99949.2088 | 100498.3415 | Mi
2013-03-27 09:10 | 304365.933 | 286952.8222 | 8.4569 | 9.9965 | 99945.9709 | 100495.9134 | Mi
2013-03-27 09:20 | 304379.4238 | 286684.2582 | 8.4051 | 10.2341 | 99948.9663 | 100499.8519 | Mi
2013-03-27 09:30 | 304215.6058 | 286760.072 | 8.5735 | 10.0493 | 99947.1337 | 100498.5133 | Mi
2013-03-27 09:40 | 304043.0523 | 287004.5105 | 7.3916 | 9.5558 | 99944.5816 | 100497.4611 | Mi
2013-03-27 09:50 | 304323.6516 | 286824.1087 | 7.4442 | 10.471 | 99946.19 | 100492.5033 | Mi
2013-03-27 10:00 | 304129.9261 | 286788.4449 | 7.6947 | 9.9704 | 99948.1688 | 100501.9948 | Mi
2013-03-27 10:10 | 304186.6685 | 286938.5895 | 7.3435 | 9.6313 | 99949.4639 | 100505.6267 | Mi
2013-03-27 10:20 | 304902.7095 | 286726.3749 | 8.0274 | 9.5988 | 99949.6777 | 100503.8545 | Mi
2013-03-27 10:30 | 304357.8704 | 286700.1607 | 7.8081 | 10.5381 | 99949.4672 | 100501.862 | Mi
2013-03-27 10:40 | 304171.6871 | 287011.4977 | 8.8924 | 10.603 | 99951.3904 | 100502.9732 | Mi
2013-03-27 10:50 | 303995.4464 | 286712.2001 | 8.6292 | 10.3962 | 99949.3279 | 100501.8681 | Mi
2013-03-27 11:00 | 303841.2642 | 286803.4382 | 7.9173 | 10.6797 | 99952.6681 | 100501.8164 | Mi
2013-03-27 11:10 | 304031.5942 | 286318.0282 | 8.2634 | 9.2993 | 99948.9833 | 100504.1167 | Mi
2013-03-27 11:20 | 303765.2837 | 286344.8577 | 8.4038 | 10.1315 | 99953.6181 | 100504.7338 | Mi
2013-03-27 11:30 | 303714.7871 | 286414.5119 | 7.7665 | 9.7879 | 99955.2718 | 100506.6898 | Mi
2013-03-27 11:40 | 303808.044 | 286283.9326 | 8.0337 | 9.9684 | 99953.1168 | 100502.4668 | Mi
2013-03-27 11:50 | 303674.6021 | 286163.5621 | 7.7762 | 9.7426 | 99956.4576 | 100507.3176 | Mi
2013-03-27 12:00 | 303496.577 | 286076.8689 | 8.4799 | 10.4007 | 99957.8144 | 100507.0698 | Mi
2013-03-27 12:10 | 303432.1226 | 285837.5048 | 8.5104 | 10.0095 | 99962.3685 | 100509.5553 | Mi
2013-03-27 12:20 | 303297.767 | 285803.1984 | 8.2747 | 9.9464 | 99959.0397 | 100509.673 | Mi
2013-03-27 12:30 | 303060.5479 | 285863.3836 | 8.0247 | 9.7525 | 99961.1897 | 100509.551 | Mi
2013-03-27 12:40 | 303212.0855 | 285902.2689 | 8.2584 | 10.1341 | 99963.096 | 100511.1031 | Mi
2013-03-27 12:50 | 303105.2369 | 285821.0568 | 8.8002 | 9.9533 | 99962.285 | 100511.5111 | Mi
2013-03-27 13:00 | 302741.803 | 285640.8308 | 7.9132 | 10.9498 | 99961.0712 | 100508.9708 | Mi
2013-03-27 13:10 | 302796.6447 | 285857.3435 | 8.3906 | 10.0978 | 99965.6733 | 100510.8136 | Mi
2013-03-27 13:20 | 302356.9257 | 286070.1395 | 7.9198 | 10.3929 | 99965.911 | 100509.8155 | Mi
2013-03-27 13:30 | 302520.9378 | 286282.068 | 7.69 | 9.6393 | 99968.3553 | 100511.7981 | Mi
2013-03-27 13:40 | 302521.9655 | 286259.6481 | 8.2074 | 9.8642 | 99968.2841 | 100511.2052 | Mi
2013-03-27 13:50 | 302415.7009 | 286258.3694 | 8.009 | 9.5838 | 99968.5157 | 100514.2423 | Mi
2013-03-27 14:00 | 302262.8447 | 286276.5504 | 7.4993 | 9.8757 | 99972.4866 | 100515.384 | Mi
2013-03-27 14:10 | 302510.0527 | 286302.8744 | 8.3516 | 9.773 | 99974.8213 | 100517.1543 | Mi
2013-03-27 14:20 | 301919.7566 | 286479.0834 | 7.5501 | 10.1276 | 99975.4455 | 100516.377 | Mi
2013-03-27 14:30 | 302032.9413 | 286421.9786 | 7.3279 | 9.6298 | 99974.4287 | 100517.1039 | Mi
2013-03-27 14:40 | 302110.5387 | 285859.2934 | 7.6254 | 9.4879 | 99977.2429 | 100520.9648 | Mi
2013-03-27 14:50 | 302152.6205 | 285586.7698 | 7.3149 | 9.8551 | 99977.6015 | 100519.5918 | Mi
2013-03-27 15:00 | 301895.0963 | 285061.1182 | 8.3142 | 9.5029 | 99981.4407 | 100521.3524 | Mi
2013-03-27 15:10 | 302074.0394 | 284740.3917 | 8.1843 | 10.2375 | 99980.904 | 100517.1568 | Mi
2013-03-27 15:20 | 301570.5368 | 284741.3964 | 7.6239 | 10.492 | 99980.7492 | 100516.947 | Mi
2013-03-27 15:30 | 301504.8406 | 284833.0302 | 7.5266 | 10.4113 | 99979.7557 | 100511.3335 | Mi
2013-03-27 15:40 | 301352.3987 | 285201.6 | 7.8626 | 10.4132 | 99985.3927 | 100519.4776 | Mi
2013-03-27 15:50 | 301455.4988 | 285779.4563 | 8.2127 | 10.4686 | 99984.2847 | 100519.6298 | Mi
2013-03-27 16:00 | 301543.4423 | 286239.6028 | 7.3992 | 9.7247 | 99986.0935 | 100523.4247 | Mi
2013-03-27 16:10 | 301554.5455 | 286551.0321 | 6.7258 | 10.5555 | 99990.3361 | 100528.6641 | Mi
2013-03-27 16:20 | 301445.4425 | 286861.286 | 7.7287 | 10.5001 | 99987.8102 | 100522.3685 | Mi
2013-03-27 16:30 | 301546.7385 | 287740.3046 | 7.7059 | 9.5064 | 99993.4675 | 100526.6151 | Mi
2013-03-27 16:40 | 301421.215 | 287736.8155 | 7.3647 | 9.3775 | 99993.3588 | 100525.1545 | Mi
2013-03-27 16:50 | 301615.2169 | 288432.4316 | 7.3718 | 10.497 | 99994.5436 | 100526.9217 | Mi
2013-03-27 17:00 | 301638.6281 | 288382.1753 | 6.8365 | 10.1668 | 99992.1853 | 100525.5127 | Mi
2013-03-27 17:10 | 301394.3715 | 288432.6745 | 7.8357 | 10.1437 | 99994.3756 | 100527.5733 | Mi
2013-03-27 17:20 | 301138.1421 | 288475.6928 | 7.9028 | 9.4856 | 99996.5191 | 100531.3514 | Mi
2013-03-27 17:30 | 301448.0189 | 288372.4599 | 7.155 | 9.9866 | 99994.9762 | 100528.3062 | Mi
2013-03-27 17:40 | 301519.8606 | 288413.7477 | 7.4379 | 10.1267 | 99994.2906 | 100529.7795 | Mi
2013-03-27 17:50 | 301716.1462 | 288466.8072 | 7.6124 | 10.5201 | 99995.7295 | 100529.4423 | Mi
2013-03-27 18:00 | 302038.5546 | 288165.9693 | 7.212 | 10.5478 | 99997.2344 | 100525.9387 | Mi
2013-03-27 18:10 | 301816.1722 | 287876.2098 | 7.8689 | 10.581 | 99997.9028 | 100527.7322 | Mi
2013-03-27 18:20 | 301895.5856 | 287649.3774 | 7.5863 | 10.594 | 99996.9763 | 100528.4685 | Mi
2013-03-27 18:30 | 302127.3986 | 287926.2025 | 7.8209 | 10.2938 | 99999.4944 | 100530.6898 | Mi
2013-03-27 18:40 | 302214.7575 | 287763.1713 | 7.5746 | 9.9552 | 99999.4384 | 100530.645 | Mi
2013-03-27 18:50 | 302308.5421 | 287985.2996 | 7.7462 | 9.7018 | 99999.43 | 100529.4373 | Mi
2013-03-27 19:00 | 302853.4412 | 288055.0176 | 7.4934 | 10.0359 | 99999.9231 | 100530.7426 | Mi
2013-03-27 19:10 | 302529.9194 | 287989.5328 | 8.4553 | 10.419 | 99997.6475 | 100528.2827 | Mi
2013-03-27 19:20 | 302441.1149 | 287842.6182 | 7.7112 | 10.0358 | 99996.0841 | 100528.8929 | Mi
2013-03-27 19:30 | 302868.4455 | 287821.5304 | 7.0839 | 9.9941 | 99997.0944 | 100531.5529 | Mi
2013-03-27 19:40 | 302883.2119 | 287770.4854 | 6.9573 | 9.9536 | 99993.0802 | 100528.1104 | Mi
2013-03-27 19:50 | 303096.0714 | 287753.0304 | 7.5291 | 9.5849 | 99989.3111 | 100525.065 | Mi
2013-03-27 20:00 | 303096.1083 | 287754.1191 | 7.7791 | 10.6602 | 99987.7562 | 100527.4593 | Mi
2013-03-27 20:10 | 303135.5674 | 287741.378 | 7.7193 | 10.1429 | 99987.9771 | 100531.322 | Mi
2013-03-27 20:20 | 303375.2494 | 287577.4299 | 7.4582 | 10.6626 | 99982.3802 | 100523.2907 | Mi
2013-03-27 20:30 | 303445.6975 | 287595.041 | 7.6656 | 10.0704 | 99981.1571 | 100524.1046 | Mi
2013-03-27 20:40 | 303479.4248 | 288066.2161 | 7.4395 | 9.7353 | 99982.331 | 100529.1525 | Mi
2013-03-27 20:50 | 303523.9688 | 288213.7431 | 8.6346 | 9.7469 | 99977.6685 | 100519.6296 | Mi
2013-03-27 21:00 | 303515.7092 | 287702.4823 | 8.239 | 9.9898 | 99976.4121 | 100522.1042 | Mi
2013-03-27 21:10 | 303554.7372 | 287373.7908 | 7.4817 | 9.9082 | 99977.0512 | 100519.0905 | Mi
2013-03-27 21:20 | 303700.4519 | 287994.1333 | 7.5015 | 10.1421 | 99977.1734 | 100520.5683 | Mi
2013-03-27 21:30 | 303668.7514 | 287674.2621 | 7.3821 | 9.9558 | 99976.0471 | 100518.0233 | Mi
2013-03-27 21:40 | 303828.3754 | 287389.686 | 7.4455 | 9.9835 | 99977.8435 | 100524.8888 | Mi
2013-03-27 21:50 | 303845.3555 | 287033.7936 | 7.7338 | 9.8673 | 99973.3126 | 100516.4248 | Mi
2013-03-27 22:00 | 303736.2159 | 287176.2533 | 7.7502 | 9.9835 | 99972.0332 | 100513.7104 | Mi
2013-03-27 22:10 | 303902.3649 | 287102.73 | 7.2289 | 10.4802 | 99971.1013 | 100510.2046 | Mi
2013-03-27 22:20 | 304085.648 | 287025.8632 | 7.9038 | 10.5304 | 99967.6944 | 100647.989 | Mi
2013-03-27 22:30 | 303941.0749 | 287462.4852 | 7.6308 | 9.9678 | 99970.1983 | 100510.1339 | Mi
2013-03-27 22:40 | 304119.8958 | 287427.4329 | 7.7834 | 9.526 | 99969.2481 | 100513.5584 | Mi
2013-03-27 22:50 | 303930.0556 | 287191.7868 | 7.7031 | 10.3483 | 99971.4143 | 100515.0969 | Mi
2013-03-27 23:00 | 303884.8671 | 287602.1702 | 8.4655 | 9.8341 | 102789.179 | 100513.5996 | Mi
2013-03-27 23:10 | 304287.0354 | 287392.9827 | 8.1741 | 10.1704 | 135810.2163 | 100515.9816 | Mi
2013-03-27 23:20 | 304272.9347 | 287483.5791 | 8.4989 | 9.72 | 138963.318 | 100512.7404 | Mi
2013-03-27 23:30 | 304199.1187 | 287365.5967 | 7.8063 | 10.174 | 114267.8295 | 100639.1132 | Mi
2013-03-27 23:40 | 304325.604 | 287356.4134 | 7.5207 | 10.4921 | 117009.7941 | 102734.2871 | Mi
2013-03-27 23:50 | 304300.49 | 287385.8089 | 7.7541 | 10.926 | 99971.2919 | 108587.6164 | Mi
2013-03-28 | 304155.5614 | 286997.0244 | 8.3138 | 9.9562 | 101676.7208 | 111075.827 | Do
2013-03-28 00:10 | 304272.1785 | 287035.6889 | 7.9112 | 11.07 | 124947.2644 | 104011.2818 | Do
2013-03-28 00:20 | 304083.8318 | 287032.8715 | 7.3053 | 9.5315 | 142064.0516 | 104960.1408 | Do
2013-03-28 00:30 | 304197.7155 | 287220.201 | 7.5674 | 10.4844 | 140506.2422 | 124003.3668 | Do
2013-03-28 00:40 | 304392.8943 | 287210.6748 | 7.9348 | 10.224 | 118892.9027 | 109627.6433 | Do
2013-03-28 00:50 | 304207.8561 | 287187.5138 | 7.2847 | 9.9987 | 115776.857 | 101660.5228 | Do
2013-03-28 01:00 | 304214.9181 | 287007.8616 | 7.5871 | 9.5868 | 121273.3536 | 115766.0415 | Do
2013-03-28 01:10 | 304213.0402 | 286610.7533 | 8.3116 | 9.4725 | 127805.9079 | 103167.3474 | Do
2013-03-28 01:20 | 304224.8215 | 287030.699 | 7.3349 | 9.3575 | 123622.6225 | 105248.1245 | Do
2013-03-28 01:30 | 304262.601 | 286894.0744 | 6.8227 | 9.6206 | 101222.6906 | 103527.431 | Do
2013-03-28 01:40 | 304262.1275 | 286323.6059 | 7.661 | 10.0915 | 99968.3207 | 107875.0229 | Do
2013-03-28 01:50 | 304234.5689 | 286322.8313 | 7.7963 | 9.7814 | 99968.8534 | 108230.8163 | Do
2013-03-28 02:00 | 304163.4727 | 286378.4946 | 8.7413 | 10.2051 | 99969.3231 | 100734.2988 | Do
2013-03-28 02:10 | 304185.4303 | 286532.0341 | 8.4079 | 9.5929 | 105300.2978 | 100512.3481 | Do
2013-03-28 02:20 | 304277.7247 | 286306.3354 | 8.0837 | 10.1648 | 129870.8665 | 100928.0548 | Do
2013-03-28 02:30 | 304172.6032 | 285952.7847 | 7.694 | 9.9546 | 124444.5134 | 103554.9136 | Do
2013-03-28 02:40 | 304218.431 | 285787.4308 | 8.1937 | 10.6919 | 132020.0372 | 114623.6851 | Do
2013-03-28 02:50 | 304154.105 | 285900.6073 | 7.8331 | 9.5196 | 124002.1112 | 117940.8136 | Do
2013-03-28 03:00 | 304154.0729 | 286286.3932 | 7.9625 | 9.475 | 115403.8107 | 124758.8695 | Do
2013-03-28 03:10 | 304127.0366 | 286283.3307 | 8.2983 | 10.6355 | 126252.7518 | 114822.0899 | Do
2013-03-28 03:20 | 304067.2382 | 286418.5599 | 7.5062 | 10.4934 | 155004.9465 | 108677.318 | Do
2013-03-28 03:30 | 304283.4125 | 286259.6832 | 7.5347 | 9.9446 | 128433.1017 | 110336.2223 | Do
2013-03-28 03:40 | 304071.4408 | 285801.7587 | 8.2521 | 9.3428 | 124990.8238 | 100791.7795 | Do
2013-03-28 03:50 | 304014.7456 | 285820.4963 | 8.5583 | 9.5061 | 104776.0492 | 100527.7669 | Do
2013-03-28 04:00 | 304065.955 | 285784.55 | 8.2341 | 9.5098 | 100105.6538 | 100512.2277 | Do
2013-03-28 04:10 | 304117.0747 | 285728.1575 | 7.6936 | 10.1356 | 99972.7259 | 100516.8496 | Do
2013-03-28 04:20 | 304167.7011 | 285386.1844 | 8.2152 | 10.0469 | 115291.1822 | 103428.4833 | Do
2013-03-28 04:30 | 304051.7909 | 285218.8299 | 8.2429 | 9.8957 | 100320.4964 | 100510.0342 | Do
2013-03-28 04:40 | 304466.4848 | 284903.5312 | 8.0078 | 9.4483 | 99976.6448 | 100518.5415 | Do
2013-03-28 04:50 | 303888.6945 | 284708.2207 | 8.1209 | 9.281 | 99970.7284 | 100508.1847 | Do
2013-03-28 05:00 | 304058.8101 | 284872.3682 | 7.0544 | 9.8877 | 99975.7559 | 100514.8136 | Do
2013-03-28 05:10 | 303887.9434 | 303969.8287 | 7.4674 | 10.2003 | 99973.0453 | 100510.4657 | Do
2013-03-28 05:20 | 303907.3478 | 345558.7003 | 7.7333 | 10.7209 | 99974.563 | 100511.5293 | Do
2013-03-28 05:30 | 303822.0556 | 328331.9814 | 8.2539 | 10.1095 | 99974.133 | 100513.1905 | Do
2013-03-28 05:40 | 304034.3921 | 285781.3492 | 8.0719 | 9.9112 | 99976.0869 | 100515.832 | Do
2013-03-28 05:50 | 303633.8401 | 285787.1675 | 7.5311 | 9.4383 | 99973.9977 | 100516.072 | Do
2013-03-28 06:00 | 303663.5823 | 285803.8696 | 7.6479 | 9.5587 | 99975.7845 | 100513.6007 | Do
2013-03-28 06:10 | 303707.5389 | 285761.1065 | 8.0927 | 10.1281 | 99974.6959 | 100511.2234 | Do
2013-03-28 06:20 | 303664.2044 | 285290.3107 | 7.5067 | 10.3162 | 99973.4497 | 100510.9984 | Do
2013-03-28 06:30 | 303953.1923 | 284985.526 | 8.2101 | 9.8809 | 99975.303 | 100513.2221 | Do
2013-03-28 06:40 | 303918.0322 | 285256.8568 | 8.7156 | 9.5791 | 99975.4273 | 100514.1659 | Do
2013-03-28 06:50 | 303976.4819 | 284962.1636 | 7.4446 | 10.4159 | 99977.9407 | 100515.2997 | Do
2013-03-28 07:00 | 303707.7972 | 285028.142 | 7.7029 | 9.694 | 99977.4148 | 100513.7482 | Do
2013-03-28 07:10 | 303642.7462 | 284328.9491 | 7.6818 | 9.7453 | 99974.7097 | 100512.7446 | Do
2013-03-28 07:20 | 303655.5716 | 284068.5814 | 7.5365 | 10.128 | 99975.7542 | 100515.4867 | Do
2013-03-28 07:30 | 303735.1941 | 283975.928 | 7.4571 | 9.8428 | 99979.2247 | 100518.3968 | Do
2013-03-28 07:40 | 303936.2051 | 283475.171 | 7.6245 | 10.2918 | 99980.4252 | 100516.901 | Do
2013-03-28 07:50 | 303516.6725 | 283801.5497 | 7.573 | 9.9511 | 99977.7088 | 100515.907 | Do
2013-03-28 08:00 | 303979.5944 | 283305.6087 | 7.4019 | 10.5145 | 99980.9605 | 100517.234 | Do
2013-03-28 08:10 | 304025.1148 | 282678.3468 | 8.2427 | 9.8238 | 99980.8872 | 100519.8938 | Do
2013-03-28 08:20 | 303659.1487 | 281893.3753 | 8.0446 | 10.6092 | 99981.4334 | 100519.9764 | Do
2013-03-28 08:30 | 303868.0074 | 281339.0112 | 7.2689 | 9.9819 | 99976.8299 | 100514.6157 | Do
2013-03-28 08:40 | 303873.0282 | 281281.761 | 7.2981 | 10.0061 | 99981.9302 | 100521.4883 | Do
2013-03-28 08:50 | 303727.6943 | 279832.5826 | 8.0603 | 10.5179 | 99978.1656 | 100517.5308 | Do
2013-03-28 09:00 | 304014.3232 | 279247.7211 | 8.6386 | 10.2652 | 99985.1972 | 100527.1798 | Do
2013-03-28 09:10 | 303636.6672 | 278296.8951 | 6.7815 | 9.7163 | 99980.7508 | 100522.1806 | Do
2013-03-28 09:20 | 303854.2228 | 277818.1959 | 7.5032 | 10.1766 | 99983.0725 | 100523.2399 | Do
2013-03-28 09:30 | 303875.5685 | 278136.3117 | 7.1461 | 10.5576 | 99980.8564 | 100523.5133 | Do
2013-03-28 09:40 | 303875.8651 | 278371.5647 | 6.724 | 9.8672 | 99979.5275 | 100520.2069 | Do
2013-03-28 09:50 | 303864.1887 | 278814.7554 | 7.4383 | 9.8838 | 99980.3006 | 100521.6288 | Do
2013-03-28 10:00 | 303782.3057 | 282752.2957 | 7.5461 | 9.4995 | 99983.8776 | 100524.6296 | Do
2013-03-28 10:10 | 303725.3859 | 278427.9963 | 7.4283 | 9.9325 | 99981.6605 | 100524.4372 | Do
2013-03-28 10:20 | 303614.2201 | 278209.3592 | 7.4733 | 10.5129 | 99981.3882 | 100521.2625 | Do
2013-03-28 10:30 | 303803.945 | 278090.8702 | 7.7139 | 10.5193 | 99980.57 | 100521.8894 | Do
2013-03-28 10:40 | 303895.0114 | 278048.2135 | 7.7311 | 9.9961 | 99982.3228 | 100524.9407 | Do
2013-03-28 10:50 | 303900.185 | 277711.545 | 7.4449 | 9.9607 | 99985.7659 | 100526.9069 | Do
2013-03-28 11:00 | 303939.0599 | 277565.0276 | 7.3188 | 9.6293 | 99984.9361 | 100526.5639 | Do
2013-03-28 11:10 | 303919.6811 | 276895.0462 | 7.4616 | 10.3108 | 99983.479 | 100524.8414 | Do
2013-03-28 11:20 | 303761.8079 | 276868.8938 | 8.1076 | 9.9874 | 99984.4309 | 100521.9638 | Do
2013-03-28 11:30 | 303902.7528 | 276066.5191 | 7.8367 | 10.4145 | 99983.5467 | 100521.8344 | Do
2013-03-28 11:40 | 303820.5976 | 275229.341 | 7.4947 | 10.3966 | 99983.5801 | 100521.2863 | Do
2013-03-28 11:50 | 303951.9546 | 275099.2104 | 7.4257 | 9.7942 | 99985.1033 | 100522.07 | Do
2013-03-28 12:00 | 303690.771 | 275035.1584 | 6.993 | 10.4469 | 99986.0169 | 100523.9466 | Do
2013-03-28 12:10 | 303587.061 | 275056.9173 | 7.0167 | 9.9348 | 99988.1257 | 100526.2464 | Do
2013-03-28 12:20 | 303485.2308 | 275134.5864 | 7.1058 | 9.6874 | 99986.5329 | 100522.7953 | Do
2013-03-28 12:30 | 303461.651 | 274893.2121 | 7.4984 | 9.5502 | 99986.3687 | 100522.7968 | Do
2013-03-28 12:40 | 303433.3354 | 275108.2363 | 6.6837 | 10.4602 | 99985.714 | 100523.0003 | Do
2013-03-28 12:50 | 303796.2806 | 274890.3642 | 8.1702 | 9.9414 | 99984.6457 | 100522.4287 | Do
2013-03-28 13:00 | 303735.193 | 275336.4115 | 7.6265 | 9.5956 | 99984.7373 | 100517.6805 | Do
2013-03-28 13:10 | 303745.8984 | 274892.1791 | 7.055 | 9.6771 | 99986.4143 | 100526.9649 | Do
2013-03-28 13:20 | 303534.9537 | 274537.7477 | 7.7725 | 10.5705 | 99985.7939 | 100523.2294 | Do
2013-03-28 13:30 | 303537.4484 | 273907.1294 | 7.147 | 9.8765 | 99986.0372 | 100522.8555 | Do
2013-03-28 13:40 | 303672.9417 | 273625.5575 | 8.1061 | 10.2466 | 99985.9227 | 100529.8056 | Do
2013-03-28 13:50 | 303515.286 | 273801.6958 | 7.43 | 10.6842 | 99981.5454 | 100522.1623 | Do
2013-03-28 14:00 | 303475.5957 | 274148.4689 | 7.3997 | 10.0565 | 99989.563 | 100526.708 | Do
2013-03-28 14:10 | 303375.2704 | 274807.8199 | 7.266 | 10.1115 | 99989.1854 | 100526.2614 | Do
2013-03-28 14:20 | 303208.1632 | 276228.0311 | 7.8377 | 10.5076 | 99988.0836 | 100523.3509 | Do
2013-03-28 14:30 | 303399.1194 | 277004.6875 | 7.7662 | 9.6017 | 99992.5389 | 100530.8494 | Do
2013-03-28 14:40 | 303358.9493 | 277683.9088 | 7.8272 | 10.2749 | 99990.0714 | 100528.318 | Do
2013-03-28 14:50 | 303222.6372 | 278118.7121 | 7.3166 | 10.0578 | 99990.7339 | 100528.2183 | Do
2013-03-28 15:00 | 303726.4647 | 278790.6846 | 7.1485 | 10.768 | 99984.524 | 100522.0659 | Do
2013-03-28 15:10 | 303380.6471 | 279529.8945 | 7.3509 | 9.2579 | 99993.9497 | 100528.3585 | Do
2013-03-28 15:20 | 303472.7823 | 280040.8816 | 7.2889 | 9.415 | 99993.8354 | 100533.2738 | Do
2013-03-28 15:30 | 303284.6394 | 280304.3447 | 7.8369 | 9.9606 | 99989.5405 | 100523.4476 | Do
2013-03-28 15:40 | 303362.8086 | 280346.7728 | 7.3143 | 9.7753 | 99994.3183 | 100529.5002 | Do
2013-03-28 15:50 | 303474.9968 | 280514.4434 | 8.0127 | 10.1205 | 99991.6676 | 100524.4847 | Do
2013-03-28 16:00 | 303258.1403 | 281295.2977 | 8.0431 | 10.1224 | 99991.3033 | 100523.0147 | Do
2013-03-28 16:10 | 303233.2418 | 281566.7875 | 7.2611 | 10.0384 | 99993.7315 | 100527.3454 | Do
2013-03-28 16:20 | 303253.54 | 282094.2186 | 7.1306 | 9.5319 | 99990.5167 | 100525.6523 | Do
2013-03-28 16:30 | 303390.3074 | 282110.4833 | 8.1088 | 10.2455 | 99992.6259 | 100525.5697 | Do
2013-03-28 16:40 | 303383.4325 | 282462.9867 | 7.2529 | 9.8815 | 99993.3234 | 100526.8824 | Do
2013-03-28 16:50 | 303464.2661 | 282942.482 | 7.4966 | 9.9538 | 99993.2575 | 100526.6876 | Do
2013-03-28 17:00 | 303458.2582 | 283476.5688 | 7.0692 | 10.0311 | 99991.9837 | 100527.7298 | Do
2013-03-28 17:10 | 303414.617 | 284285.075 | 6.8072 | 9.7627 | 99992.0812 | 100528.4709 | Do
2013-03-28 17:20 | 303406.8992 | 284303.0414 | 7.6667 | 9.421 | 99990.1458 | 100527.1508 | Do
2013-03-28 17:30 | 303594.3301 | 284305.9662 | 7.9211 | 10.466 | 99989.6901 | 100530.1477 | Do
2013-03-28 17:40 | 303447.3848 | 284339.5514 | 7.9701 | 9.5983 | 99988.7357 | 100529.4452 | Do
2013-03-28 17:50 | 303435.5339 | 284387.033 | 7.3667 | 9.7241 | 99991.1036 | 100528.8816 | Do
2013-03-28 18:00 | 303565.0327 | 284776.0419 | 7.503 | 9.523 | 99990.3838 | 100527.4015 | Do
2013-03-28 18:10 | 303373.1157 | 284679.6051 | 7.9994 | 9.7395 | 99991.3864 | 100528.6621 | Do
2013-03-28 18:20 | 303257.1104 | 284324.2987 | 7.9371 | 9.888 | 99991.3856 | 100529.822 | Do
2013-03-28 18:30 | 303356.7306 | 284302.1036 | 7.7978 | 9.7444 | 99991.367 | 100529.5229 | Do
2013-03-28 18:40 | 303184.8453 | 284372.8645 | 7.527 | 10.177 | 99991.6121 | 100527.8039 | Do
2013-03-28 18:50 | 303391.835 | 284491.1335 | 7.4795 | 10.0172 | 99992.0322 | 100527.5225 | Do
2013-03-28 19:00 | 303353.64 | 284787.5806 | 7.6808 | 9.4153 | 99988.059 | 100524.7011 | Do
2013-03-28 19:10 | 303357.5835 | 284758.6861 | 7.4971 | 10.0233 | 99990.3817 | 100527.7316 | Do
2013-03-28 19:20 | 303290.1186 | 285106.1211 | 7.7967 | 10.0406 | 99991.1486 | 100529.1974 | Do
2013-03-28 19:30 | 303366.5642 | 285762.7881 | 7.4998 | 9.9596 | 99987.8371 | 100523.3358 | Do
2013-03-28 19:40 | 303369.2377 | 285634.1409 | 6.957 | 9.6161 | 99989.7061 | 100528.4506 | Do
2013-03-28 19:50 | 303433.5942 | 285540.1062 | 7.1466 | 10.4789 | 99991.1884 | 100529.3516 | Do
2013-03-28 20:00 | 303316.9994 | 285372.116 | 7.3799 | 10.2389 | 99990.5404 | 100528.7164 | Do
2013-03-28 20:10 | 303357.5644 | 285427.3136 | 8.2551 | 9.709 | 99995.2125 | 100533.2408 | Do
2013-03-28 20:20 | 303365.6877 | 285521.6385 | 7.771 | 10.2324 | 99990.5455 | 100525.7601 | Do
2013-03-28 20:30 | 303349.6117 | 285584.9483 | 8.2561 | 9.8356 | 99989.8577 | 100523.4522 | Do
2013-03-28 20:40 | 303536.6142 | 285441.7426 | 7.6483 | 9.7523 | 99991.9908 | 100530.3022 | Do
2013-03-28 20:50 | 303599.6521 | 285709.3234 | 7.699 | 9.8985 | 99991.1946 | 100526.3709 | Do
2013-03-28 21:00 | 303359.6247 | 285377.6133 | 7.7581 | 9.9295 | 99990.4825 | 100527.3863 | Do
2013-03-28 21:10 | 303452.7691 | 285370.4554 | 7.8259 | 10.3445 | 99992.2732 | 100529.3023 | Do
2013-03-28 21:20 | 303465.6681 | 285009.4243 | 7.3405 | 10.117 | 99991.405 | 100522.4549 | Do
2013-03-28 21:30 | 303587.6854 | 284526.3508 | 7.8281 | 9.9766 | 99996.2667 | 100533.7063 | Do
2013-03-28 21:40 | 303535.246 | 284322.3417 | 7.9837 | 10.2675 | 99995.121 | 100535.2555 | Do
2013-03-28 21:50 | 303629.4839 | 284305.0299 | 7.8655 | 9.8212 | 99993.5418 | 100530.2392 | Do
2013-03-28 22:00 | 303301.185 | 284038.0811 | 7.6703 | 10.204 | 99994.2624 | 100534.192 | Do
2013-03-28 22:10 | 303558.264 | 283805.4457 | 6.8492 | 10.6563 | 99995.971 | 100527.1023 | Do
2013-03-28 22:20 | 303676.8699 | 283799.8819 | 7.3737 | 10.393 | 99995.1293 | 100528.4049 | Do
2013-03-28 22:30 | 303789.7391 | 283403.3567 | 7.5304 | 10.3904 | 99994.5112 | 100527.8966 | Do
2013-03-28 22:40 | 303833.5394 | 283561.7759 | 7.4322 | 9.7721 | 100001.4484 | 100538.5194 | Do
2013-03-28 22:50 | 303780.5703 | 283467.731 | 7.0085 | 9.9738 | 99998.803 | 100537.6652 | Do
2013-03-28 23:00 | 303717.2623 | 283256.5498 | 7.5722 | 9.9957 | 99995.1069 | 100533.012 | Do
2013-03-28 23:10 | 303709.7047 | 282844.5655 | 7.6648 | 10.3215 | 99991.5159 | 100524.9648 | Do
2013-03-28 23:20 | 303746.319 | 282668.3033 | 7.2983 | 10.1605 | 99996.7326 | 100532.9825 | Do
2013-03-28 23:30 | 303623.5151 | 282581.3039 | 7.4086 | 9.4985 | 99996.0098 | 100530.8356 | Do
2013-03-28 23:40 | 303870.0531 | 282823.3283 | 7.6613 | 9.5429 | 99996.262 | 100533.7196 | Do
2013-03-28 23:50 | 303768.6805 | 282403.1328 | 7.924 | 10.0327 | 99988.0392 | 100523.0885 | Do
2013-03-29 | 303741.3444 | 282301.9631 | 7.79 | 9.5351 | 99995.3097 | 100527.9515 | Fr
2013-03-29 00:10 | 303611.238 | 282237.8922 | 7.9378 | 9.6924 | 99993.8672 | 100534.1325 | Fr
2013-03-29 00:20 | 303813.6666 | 282340.3006 | 7.6915 | 9.4372 | 99994.2876 | 100531.8629 | Fr
2013-03-29 00:30 | 303950.0731 | 282280.4889 | 7.9437 | 9.5851 | 99994.7927 | 100529.4536 | Fr
2013-03-29 00:40 | 303891.4574 | 282174.5385 | 8.2488 | 9.968 | 99994.5553 | 100527.8867 | Fr
2013-03-29 00:50 | 303995.1654 | 282085.5536 | 7.4372 | 9.3896 | 99996.7603 | 100530.8872 | Fr
2013-03-29 01:00 | 303761.731 | 282033.4216 | 7.4937 | 11.2918 | 99993.6233 | 100529.587 | Fr
2013-03-29 01:10 | 303830.8397 | 282098.2426 | 8.3067 | 9.8512 | 99991.8423 | 100527.0963 | Fr
2013-03-29 01:20 | 303887.9965 | 281931.4364 | 7.5583 | 9.4689 | 99991.9043 | 100530.039 | Fr
2013-03-29 01:30 | 304139.373 | 282027.3359 | 7.5916 | 10.4347 | 99994.5301 | 100529.1685 | Fr
2013-03-29 01:40 | 304161.2294 | 281974.7458 | 7.7108 | 9.6742 | 99988.56 | 100523.6607 | Fr
2013-03-29 01:50 | 304188.5827 | 282000.335 | 7.9817 | 9.5584 | 99989.7842 | 100526.4647 | Fr
2013-03-29 02:00 | 304087.8085 | 282192.4089 | 7.5796 | 9.8103 | 99988.2527 | 100527.6475 | Fr
2013-03-29 02:10 | 304205.7948 | 282321.9157 | 8.0168 | 9.8675 | 99988.4458 | 100527.13 | Fr
2013-03-29 02:20 | 304287.5534 | 282432.5223 | 7.354 | 10.0626 | 99983.8485 | 100526.6442 | Fr
2013-03-29 02:30 | 304168.2365 | 282208.3837 | 7.7382 | 10.1048 | 99985.4532 | 100527.1553 | Fr
2013-03-29 02:40 | 304339.2161 | 282144.3554 | 7.4876 | 9.6622 | 99986.3555 | 100526.3074 | Fr
2013-03-29 02:50 | 304413.0581 | 282068.9904 | 7.1332 | 9.9161 | 99982.52 | 100525.1642 | Fr
2013-03-29 03:00 | 304580.4549 | 282463.077 | 7.5162 | 9.6192 | 99985.1135 | 100527.1372 | Fr
2013-03-29 03:10 | 304285.767 | 282533.0857 | 7.5813 | 10.1758 | 99982.8485 | 100522.9872 | Fr
2013-03-29 03:20 | 304316.5106 | 282357.7257 | 8.1777 | 10.0305 | 99984.2433 | 100523.3201 | Fr
2013-03-29 03:30 | 304544.3184 | 282337.836 | 7.1727 | 9.9258 | 99981.982 | 100522.4139 | Fr
2013-03-29 03:40 | 304437.2696 | 282553.6578 | 7.6716 | 9.7275 | 99981.1237 | 100521.5616 | Fr
2013-03-29 03:50 | 304554.9005 | 282473.5698 | 7.4629 | 10.1283 | 99978.5427 | 100520.8494 | Fr
2013-03-29 04:00 | 304321.8973 | 282433.5196 | 7.6191 | 10.5214 | 99979.5806 | 100521.6614 | Fr
2013-03-29 04:10 | 304498.9888 | 282443.1127 | 7.4145 | 10.1098 | 99979.465 | 100522.8831 | Fr
2013-03-29 04:20 | 304357.2292 | 282368.3895 | 7.218 | 9.9081 | 99977.4218 | 100522.5835 | Fr
2013-03-29 04:30 | 304449.9173 | 282347.3138 | 7.6042 | 9.193 | 99978.1889 | 100520.3229 | Fr
2013-03-29 04:40 | 304204.2258 | 282283.6758 | 7.5205 | 10.4008 | 99978.5638 | 100521.569 | Fr
2013-03-29 04:50 | 304412.9662 | 282352.707 | 6.9987 | 10.5109 | 99979.9728 | 100522.793 | Fr
2013-03-29 05:00 | 304360.1881 | 282162.2498 | 7.6487 | 10.3346 | 99980.4256 | 100524.889 | Fr
2013-03-29 05:10 | 304444.1651 | 282263.0308 | 7.4193 | 10.0847 | 99975.8927 | 100519.7618 | Fr
2013-03-29 05:20 | 304155.8557 | 282587.9775 | 7.2179 | 10.1328 | 99981.4078 | 100523.6655 | Fr
2013-03-29 05:30 | 304299.86 | 282696.8206 | 7.8454 | 9.7735 | 99978.957 | 100519.4079 | Fr
2013-03-29 05:40 | 304412.5189 | 282225.0642 | 7.9948 | 9.8661 | 99976.4134 | 100520.2371 | Fr
2013-03-29 05:50 | 304469.2955 | 282577.8446 | 7.8786 | 9.8566 | 99980.2746 | 100524.3911 | Fr
2013-03-29 06:00 | 304549.4599 | 282195.3216 | 7.6985 | 9.8266 | 99974.7561 | 100516.3189 | Fr
2013-03-29 06:10 | 304553.8992 | 282201.9124 | 7.9663 | 9.6074 | 99976.2294 | 100520.3521 | Fr
2013-03-29 06:20 | 304440.3627 | 282597.6528 | 8.0469 | 9.6687 | 99976.5147 | 100524.6353 | Fr
2013-03-29 06:30 | 304449.2297 | 282768.4795 | 8.2864 | 9.728 | 99976.6869 | 100520.1302 | Fr
2013-03-29 06:40 | 304101.5271 | 282570.1491 | 7.785 | 9.5741 | 99975.8145 | 100522.189 | Fr
2013-03-29 06:50 | 304226.9745 | 282362.3653 | 7.1822 | 9.8974 | 99977.4656 | 100521.7024 | Fr
2013-03-29 07:00 | 304385.127 | 282719.7787 | 7.782 | 9.8981 | 99978.9536 | 100522.5109 | Fr
2013-03-29 07:10 | 304309.7894 | 282619.1988 | 7.719 | 9.528 | 99975.8838 | 100521.8711 | Fr
2013-03-29 07:20 | 304102.042 | 282950.459 | 7.7735 | 10.0132 | 99977.33 | 100525.5863 | Fr
2013-03-29 07:30 | 304336.6623 | 282714.5866 | 7.4245 | 10.1499 | 99980.2591 | 100526.321 | Fr
2013-03-29 07:40 | 304185.6946 | 282515.8059 | 7.4432 | 10.0638 | 99980.303 | 100524.2903 | Fr
2013-03-29 07:50 | 304313.6344 | 282625.9406 | 7.1028 | 9.7493 | 99980.7089 | 100525.469 | Fr
2013-03-29 08:00 | 304357.6356 | 282779.2216 | 7.5558 | 9.1481 | 99980.0839 | 100524.2074 | Fr
2013-03-29 08:10 | 304176.5349 | 282783.5639 | 7.6653 | 9.5324 | 99979.1174 | 100525.5661 | Fr
2013-03-29 08:20 | 304139.1973 | 282843.1838 | 7.0887 | 9.5014 | 99979.4286 | 100520.1927 | Fr
2013-03-29 08:30 | 304052.2724 | 282920.1938 | 8.2368 | 9.6452 | 99979.4846 | 100523.7788 | Fr
2013-03-29 08:40 | 304160.2318 | 282944.8737 | 7.3228 | 9.8989 | 99984.3014 | 100527.5037 | Fr
2013-03-29 08:50 | 303846.4223 | 283207.8646 | 7.5699 | 9.8245 | 99982.0639 | 100523.1063 | Fr
2013-03-29 09:00 | 303716.3695 | 283432.79 | 6.9462 | 9.8706 | 99984.4678 | 100526.6433 | Fr
2013-03-29 09:10 | 303663.9749 | 283974.3038 | 7.6071 | 9.8399 | 99981.3162 | 100524.7063 | Fr
2013-03-29 09:20 | 303567.3352 | 283966.6084 | 7.5907 | 9.3794 | 99981.8411 | 100528.4035 | Fr
2013-03-29 09:30 | 303796.2067 | 284266.0043 | 7.7636 | 9.6333 | 99983.46 | 100524.6471 | Fr
2013-03-29 09:40 | 303532.8358 | 284244.603 | 7.9308 | 9.654 | 99983.8356 | 100528.8082 | Fr
2013-03-29 09:50 | 303575.545 | 284081.774 | 7.6831 | 9.5562 | 99984.7404 | 100527.4544 | Fr
2013-03-29 10:00 | 303567.0701 | 284147.1779 | 7.3524 | 9.3587 | 99985.5438 | 100524.655 | Fr
2013-03-29 10:10 | 303763.3667 | 284616.6715 | 7.4188 | 10.0911 | 99987.1259 | 100527.2304 | Fr
2013-03-29 10:20 | 303596.4905 | 284741.83 | 7.6695 | 10.0455 | 99985.8629 | 100525.497 | Fr
2013-03-29 10:30 | 304034.9139 | 284844.4745 | 7.4629 | 10.0966 | 99988.177 | 100526.0317 | Fr
2013-03-29 10:40 | 303928.7935 | 284908.1052 | 7.48 | 10.746 | 99991.1722 | 100529.733 | Fr
2013-03-29 10:50 | 303658.0194 | 284819.5524 | 8.3237 | 9.8421 | 99989.6503 | 100529.6154 | Fr
2013-03-29 11:00 | 303747.0081 | 284810.5612 | 7.1842 | 10.4999 | 99987.2133 | 100528.7681 | Fr
2013-03-29 11:10 | 303818.0467 | 284857.4258 | 7.8618 | 10.3647 | 99986.0669 | 100529.5354 | Fr
2013-03-29 11:20 | 304180.2017 | 284693.324 | 7.6429 | 9.4899 | 99986.6778 | 100529.445 | Fr
2013-03-29 11:30 | 304088.982 | 284184.5861 | 7.1241 | 9.3469 | 99989.1218 | 100528.7004 | Fr
2013-03-29 11:40 | 304050.8576 | 284317.6612 | 7.6628 | 9.7558 | 99990.8188 | 100529.2429 | Fr
2013-03-29 11:50 | 303933.1045 | 284201.5462 | 7.5619 | 10.9087 | 99993.7198 | 100532.0993 | Fr
2013-03-29 12:00 | 304012.064 | 284037.6894 | 7.6131 | 10.5086 | 99988.7055 | 100529.3492 | Fr
2013-03-29 12:10 | 304005.3187 | 284189.0585 | 7.5508 | 10.0065 | 99988.3923 | 100533.1142 | Fr
2013-03-29 12:20 | 304058.0427 | 284607.9074 | 7.7509 | 9.4829 | 99982.2474 | 100525.5536 | Fr
2013-03-29 12:30 | 303919.2472 | 284592.9087 | 7.6344 | 10.042 | 99981.506 | 100525.5882 | Fr
2013-03-29 12:40 | 303939.6872 | 284801.6613 | 7.5923 | 9.2723 | 99980.0113 | 100525.1429 | Fr
2013-03-29 12:50 | 304184.0611 | 284868.9995 | 7.4733 | 9.8604 | 99980.5784 | 100525.522 | Fr
2013-03-29 13:00 | 304092.5546 | 284930.8687 | 7.4154 | 10.0532 | 99980.451 | 100525.3835 | Fr
2013-03-29 13:10 | 303863.1631 | 285179.8793 | 7.8238 | 9.8307 | 99977.8136 | 100524.443 | Fr
2013-03-29 13:20 | 304020.6827 | 284964.2668 | 7.7926 | 9.7223 | 99977.9368 | 100524.0329 | Fr
2013-03-29 13:30 | 304027.209 | 285135.4679 | 8.1856 | 10.2452 | 99979.6717 | 100526.1828 | Fr
2013-03-29 13:40 | 304064.8704 | 284995.1172 | 8.3285 | 10.4181 | 99979.0513 | 100524.1843 | Fr
2013-03-29 13:50 | 303975.2068 | 285165.5119 | 8.4075 | 10.153 | 99978.5158 | 100518.5999 | Fr
2013-03-29 14:00 | 303956.4372 | 285367.3521 | 8.125 | 8.9908 | 99980.1034 | 100526.0268 | Fr
2013-03-29 14:10 | 303903.6809 | 285334.0807 | 8.0639 | 10.3315 | 99980.9181 | 100526.6808 | Fr
2013-03-29 14:20 | 303964.9689 | 285189.0726 | 7.8693 | 10.7057 | 99976.472 | 100524.9714 | Fr
2013-03-29 14:30 | 303963.1862 | 284686.8482 | 7.7791 | 10.4316 | 99978.4669 | 100524.8897 | Fr
2013-03-29 14:40 | 303811.4535 | 284904.6122 | 7.9195 | 10.4256 | 99982.5624 | 100526.4253 | Fr
2013-03-29 14:50 | 303813.1215 | 284833.2153 | 8.3503 | 10.0974 | 99980.1649 | 100525.2894 | Fr
2013-03-29 15:00 | 303812.5254 | 284992.4024 | 8.0048 | 9.6876 | 99974.9326 | 100524.2856 | Fr
2013-03-29 15:10 | 303863.4692 | 285141.3884 | 8.4433 | 10.1735 | 99979.2592 | 100528.9438 | Fr
2013-03-29 15:20 | 303599.1802 | 285763.8539 | 8.0413 | 9.8008 | 99976.0754 | 100522.3045 | Fr
2013-03-29 15:30 | 303714.7052 | 285702.4073 | 8.0348 | 10.3274 | 99982.7307 | 100529.4928 | Fr
2013-03-29 15:40 | 303603.7077 | 285006.253 | 7.8376 | 8.9288 | 99979.6697 | 100525.671 | Fr
2013-03-29 15:50 | 303890.6883 | 284962.1304 | 8.0891 | 9.9301 | 99977.603 | 100522.3595 | Fr
2013-03-29 16:00 | 303723.0554 | 284974.323 | 8.7837 | 9.8531 | 99979.8751 | 100525.8269 | Fr
2013-03-29 16:10 | 303852.9051 | 285596.2792 | 7.7809 | 9.8797 | 99976.5492 | 100527.0513 | Fr
2013-03-29 16:20 | 303733.8781 | 285281.0473 | 7.642 | 10.0011 | 99975.7029 | 100521.3337 | Fr
2013-03-29 16:30 | 303736.9217 | 285019.5006 | 7.4455 | 10.0778 | 99976.5548 | 100524.3683 | Fr
2013-03-29 16:40 | 303718.1241 | 285182.9653 | 7.974 | 10.6538 | 99974.8161 | 100524.2253 | Fr
2013-03-29 16:50 | 304092.4872 | 285203.2568 | 7.6483 | 9.8273 | 99975.7907 | 100524.5309 | Fr
2013-03-29 17:00 | 303957.7565 | 285676.3269 | 7.5405 | 9.6664 | 99973.8554 | 100519.8066 | Fr
2013-03-29 17:10 | 303951.1762 | 285771.4045 | 7.8981 | 9.4218 | 99973.842 | 100523.6161 | Fr
2013-03-29 17:20 | 303817.2389 | 285871.5533 | 7.4653 | 9.9248 | 99973.9739 | 100521.3662 | Fr
2013-03-29 17:30 | 303679.2214 | 286015.8615 | 7.6091 | 10.1976 | 99972.7727 | 100521.1996 | Fr
2013-03-29 17:40 | 303716.4568 | 285927.2525 | 7.3693 | 9.2018 | 99975.9202 | 100521.296 | Fr
2013-03-29 17:50 | 303632.7643 | 286307.3746 | 6.9726 | 9.8495 | 99975.0623 | 100524.4041 | Fr
2013-03-29 18:00 | 303789.7563 | 286299.2746 | 7.6795 | 9.7663 | 99974.1116 | 100524.2621 | Fr
2013-03-29 18:10 | 303706.2789 | 286454.6504 | 7.5114 | 9.8797 | 99975.5402 | 100526.9508 | Fr
2013-03-29 18:20 | 303783.7295 | 286341.8729 | 6.8848 | 10.3855 | 99972.3197 | 100523.4071 | Fr
2013-03-29 18:30 | 303707.7944 | 286243.4419 | 7.4574 | 9.9189 | 99972.0329 | 100521.3078 | Fr
2013-03-29 18:40 | 303877.113 | 285832.9291 | 7.704 | 10.1019 | 99971.9106 | 100522.4021 | Fr
2013-03-29 18:50 | 303802.6733 | 285315.2485 | 7.8064 | 9.7832 | 99973.2801 | 100521.2129 | Fr
2013-03-29 19:00 | 303631.9941 | 284864.8903 | 7.474 | 9.68 | 99973.5748 | 100521.2847 | Fr
2013-03-29 19:10 | 303672.4854 | 285058.5828 | 7.848 | 9.7193 | 99971.5026 | 100518.8266 | Fr
2013-03-29 19:20 | 303719.6004 | 285013.2504 | 7.3439 | 9.1239 | 99972.1822 | 100520.9021 | Fr
2013-03-29 19:30 | 303736.5061 | 284902.4021 | 7.7564 | 9.6451 | 99971.9943 | 100517.0854 | Fr
2013-03-29 19:40 | 303840.6953 | 284945.1137 | 7.5708 | 10.1363 | 99971.3523 | 100518.0706 | Fr
2013-03-29 19:50 | 303859.6869 | 284601.7317 | 7.6612 | 9.4689 | 99969.9837 | 100515.067 | Fr
2013-03-29 20:00 | 303749.2599 | 284680.7178 | 7.6799 | 9.7281 | 99971.205 | 100518.9507 | Fr
2013-03-29 20:10 | 303785.2992 | 284476.5767 | 7.3656 | 9.7573 | 99974.5516 | 100522.025 | Fr
2013-03-29 20:20 | 303901.8533 | 284704.3082 | 8.0178 | 9.2095 | 99969.707 | 100519.2134 | Fr
2013-03-29 20:30 | 303905.2271 | 284601.0608 | 7.8654 | 9.2654 | 99968.4446 | 100517.6366 | Fr
2013-03-29 20:40 | 303843.7818 | 284969.3057 | 7.2847 | 10.0428 | 99970.7219 | 100519.3282 | Fr
2013-03-29 20:50 | 303965.1747 | 285431.6257 | 8.1049 | 10.6262 | 99972.724 | 100521.0152 | Fr
2013-03-29 21:00 | 303728.7724 | 285733.9011 | 7.7945 | 10.598 | 99972.1015 | 100520.599 | Fr
2013-03-29 21:10 | 303957.5755 | 285835.4544 | 7.7721 | 9.577 | 99969.1481 | 100519.8486 | Fr
2013-03-29 21:20 | 303807.9164 | 285691.77 | 7.2931 | 9.8322 | 99967.2865 | 100508.8569 | Fr
2013-03-29 21:30 | 303853.0204 | 285698.2377 | 8.3179 | 9.8639 | 99969.3453 | 100518.4483 | Fr
2013-03-29 21:40 | 304140.2214 | 285707.304 | 7.2775 | 10.1868 | 99970.8294 | 100519.0814 | Fr
2013-03-29 21:50 | 304091.8905 | 285555.1648 | 7.437 | 9.6612 | 99972.1176 | 100520.0613 | Fr
2013-03-29 22:00 | 303842.9516 | 285611.7802 | 7.7773 | 9.7165 | 100180.7195 | 100520.8645 | Fr
2013-03-29 22:10 | 303951.1177 | 286038.2079 | 7.3348 | 9.3573 | 99969.3012 | 100517.7273 | Fr
2013-03-29 22:20 | 304003.4114 | 285930.9253 | 7.2814 | 9.1214 | 99971.7653 | 100523.641 | Fr
2013-03-29 22:30 | 303801.9211 | 285718.7095 | 7.6514 | 9.9325 | 102116.9547 | 100518.8678 | Fr
2013-03-29 22:40 | 303794.6989 | 285937.1893 | 7.5074 | 9.862 | 100045.9422 | 100523.8324 | Fr
2013-03-29 22:50 | 303955.4979 | 285884.9561 | 7.5458 | 10.2918 | 100510.814 | 100521.1919 | Fr
2013-03-29 23:00 | 303805.6236 | 286234.2424 | 7.8982 | 9.472 | 131601.1613 | 100519.3435 | Fr
2013-03-29 23:10 | 303632.4802 | 285862.8398 | 8.3669 | 9.8417 | 127922.3754 | 100524.1752 | Fr
2013-03-29 23:20 | 303879.2383 | 285719.6174 | 7.7636 | 9.3792 | 103126.5206 | 100522.6738 | Fr
2013-03-29 23:30 | 303801.6236 | 285692.3067 | 7.4428 | 9.947 | 99971.9131 | 100525.0832 | Fr
2013-03-29 23:40 | 303749.641 | 286006.1447 | 8.5975 | 10.4354 | 99971.9982 | 100525.1266 | Fr
2013-03-29 23:50 | 303897.7261 | 285698.1198 | 8.0668 | 10.1401 | 99970.5103 | 100524.9566 | Fr
2013-03-30 | 303611.9066 | 285317.3617 | 7.4616 | 9.8077 | 99970.1331 | 100523.3377 | Sa
2013-03-30 00:10 | 303635.9078 | 284828.7023 | 7.7539 | 9.8006 | 99971.8439 | 100523.1828 | Sa
2013-03-30 00:20 | 303710.4586 | 284914.167 | 7.6208 | 9.8345 | 99976.3874 | 100529.6002 | Sa
2013-03-30 00:30 | 303598.4846 | 284973.5937 | 7.4366 | 10.1865 | 99973.1006 | 100525.0653 | Sa
2013-03-30 00:40 | 303945.2501 | 285076.7237 | 7.3642 | 9.428 | 99970.5301 | 100524.0678 | Sa
2013-03-30 00:50 | 303906.4572 | 285078.5562 | 7.5408 | 10.0467 | 99969.9494 | 100522.2947 | Sa
2013-03-30 01:00 | 303871.5402 | 285148.3864 | 8.2914 | 9.4758 | 99970.323 | 100522.4956 | Sa
2013-03-30 01:10 | 303625.6358 | 285023.6879 | 7.64 | 9.5287 | 99967.6905 | 100522.0581 | Sa
2013-03-30 01:20 | 303659.432 | 284946.9266 | 7.9473 | 9.4136 | 99971.2865 | 100521.9903 | Sa
2013-03-30 01:30 | 303580.4746 | 284940.1568 | 7.6897 | 9.8259 | 99970.4639 | 100519.4667 | Sa
2013-03-30 01:40 | 303673.1991 | 285100.9304 | 7.5608 | 10.1041 | 99971.1377 | 100523.3637 | Sa
2013-03-30 01:50 | 303748.7421 | 285039.6746 | 7.0532 | 9.878 | 99972.9973 | 100522.6178 | Sa
2013-03-30 02:00 | 303587.1368 | 284857.8246 | 7.2105 | 9.8201 | 99976.3386 | 100527.5437 | Sa
2013-03-30 02:10 | 303622.201 | 284559.193 | 7.7579 | 10.393 | 99971.0924 | 100519.9809 | Sa
2013-03-30 02:20 | 303562.175 | 284500.7312 | 7.6719 | 10.4745 | 99973.4142 | 100523.3941 | Sa
2013-03-30 02:30 | 303748.0404 | 284042.2019 | 7.8947 | 10.3764 | 99973.0663 | 100522.4944 | Sa
2013-03-30 02:40 | 303375.9335 | 283891.5642 | 8.0601 | 9.8452 | 99972.6054 | 100523.3241 | Sa
2013-03-30 02:50 | 303213.4644 | 283610.2696 | 8.1505 | 10.0409 | 99973.1864 | 100523.2459 | Sa
2013-03-30 03:00 | 303364.678 | 283734.8888 | 7.718 | 9.8145 | 99973.8267 | 100522.7486 | Sa
2013-03-30 03:10 | 303318.5361 | 283629.7137 | 7.5465 | 9.5423 | 99974.8361 | 100523.5179 | Sa
2013-03-30 03:20 | 303450.372 | 283605.4777 | 8.3635 | 10.1007 | 99976.1359 | 100524.5748 | Sa
2013-03-30 03:30 | 303271.6526 | 283343.3077 | 7.6924 | 9.9489 | 99974.7986 | 100525.9857 | Sa
2013-03-30 03:40 | 303180.165 | 282962.2888 | 7.4715 | 9.8682 | 99974.8416 | 100525.765 | Sa
2013-03-30 03:50 | 303288.8511 | 283445.1701 | 7.6733 | 9.7441 | 99974.0017 | 100527.2297 | Sa
2013-03-30 04:00 | 303181.8151 | 283333.3522 | 8.203 | 9.7826 | 99973.3414 | 100526.745 | Sa
2013-03-30 04:10 | 303387.7533 | 283400.7251 | 8.1642 | 10.062 | 99974.5355 | 100527.7329 | Sa
2013-03-30 04:20 | 303204.9906 | 283428.2486 | 7.4958 | 10.4825 | 99975.9686 | 100527.3014 | Sa
2013-03-30 04:30 | 303028.8351 | 283559.727 | 7.4881 | 10.3444 | 99976.5901 | 100528.045 | Sa
2013-03-30 04:40 | 303244.8458 | 283672.7483 | 7.4185 | 10.0345 | 99975.0846 | 100525.3084 | Sa
2013-03-30 04:50 | 303122.512 | 282875.3095 | 7.6058 | 9.9536 | 99974.9237 | 100527.2836 | Sa
2013-03-30 05:00 | 303084.3543 | 282821.2985 | 8.4625 | 9.669 | 99973.9085 | 100525.8677 | Sa
2013-03-30 05:10 | 303186.7753 | 282784.9399 | 7.9466 | 10.1325 | 99974.8541 | 100526.3858 | Sa
2013-03-30 05:20 | 303350.2074 | 282346.9432 | 7.9188 | 10.1957 | 99972.6186 | 100523.8249 | Sa
2013-03-30 05:30 | 303133.2817 | 282638.3441 | 7.962 | 9.5436 | 99973.7736 | 100525.2256 | Sa
2013-03-30 05:40 | 303255.0219 | 282820.9009 | 7.6918 | 10.0478 | 99974.8384 | 100525.9094 | Sa
2013-03-30 05:50 | 303165.6523 | 282305.8321 | 7.2237 | 9.8501 | 99973.3522 | 100523.2388 | Sa
2013-03-30 06:00 | 303304.0881 | 282652.0766 | 7.6248 | 9.8496 | 99974.3417 | 100523.0679 | Sa
2013-03-30 06:10 | 303399.6207 | 282765.3186 | 7.0656 | 9.3848 | 99973.561 | 100521.5079 | Sa
2013-03-30 06:20 | 303525.7664 | 282825.6883 | 7.4708 | 9.9142 | 99973.0381 | 100524.3901 | Sa
2013-03-30 06:30 | 303439.6459 | 282850.6359 | 8.0267 | 10.1205 | 99975.247 | 100524.383 | Sa
2013-03-30 06:40 | 303703.961 | 282824.1513 | 7.6249 | 9.417 | 99974.4317 | 100523.0038 | Sa
2013-03-30 06:50 | 303781.697 | 282813.9424 | 7.4329 | 10.6843 | 99976.0464 | 100528.3802 | Sa
2013-03-30 07:00 | 303711.751 | 282813.6329 | 7.3438 | 9.6377 | 99975.6226 | 100527.1711 | Sa
2013-03-30 07:10 | 303460.9413 | 282837.4956 | 7.8146 | 9.8362 | 99973.7462 | 100521.226 | Sa
2013-03-30 07:20 | 303497.356 | 283005.5462 | 7.6838 | 9.909 | 99975.822 | 100527.4264 | Sa
2013-03-30 07:30 | 303491.5146 | 283105.3002 | 7.8888 | 10.5899 | 99977.522 | 100530.7567 | Sa
2013-03-30 07:40 | 303694.7244 | 283047.8348 | 8.2262 | 8.9476 | 99974.3808 | 100522.6314 | Sa
2013-03-30 07:50 | 303465.4946 | 282410.2696 | 7.653 | 10.432 | 99977.3342 | 100523.9357 | Sa
2013-03-30 08:00 | 303625.6102 | 282291.0424 | 7.9612 | 10.0902 | 99976.3057 | 100522.545 | Sa
2013-03-30 08:10 | 303549.3837 | 282285.7204 | 7.8114 | 10.0704 | 99975.6035 | 100523.3378 | Sa
2013-03-30 08:20 | 303451.585 | 282200.7679 | 7.1114 | 9.7577 | 99979.114 | 100527.6435 | Sa
2013-03-30 08:30 | 303619.4548 | 281674.8223 | 8.0755 | 9.7791 | 99978.2675 | 100525.8439 | Sa
2013-03-30 08:40 | 303398.0272 | 281122.163 | 7.3968 | 10.2141 | 99983.6159 | 100531.0032 | Sa
2013-03-30 08:50 | 303309.701 | 280761.1934 | 8.1223 | 10.1564 | 99981.3567 | 100528.9798 | Sa
2013-03-30 09:00 | 303362.8959 | 280066.3247 | 8.5067 | 10.0146 | 99980.6916 | 100529.0643 | Sa
2013-03-30 09:10 | 303331.8757 | 279262.1452 | 8.0297 | 10.0932 | 99982.88 | 100529.8391 | Sa
2013-03-30 09:20 | 303317.9821 | 278202.1726 | 8.4857 | 10.5488 | 99984.4105 | 100535.4936 | Sa
2013-03-30 09:30 | 303335.3433 | 277773.5205 | 7.4384 | 10.2755 | 99982.9523 | 100531.4322 | Sa
2013-03-30 09:40 | 303162.0536 | 277032.3705 | 7.8376 | 10.2931 | 99982.7541 | 100532.8885 | Sa
2013-03-30 09:50 | 303198.1116 | 277019.4232 | 7.9398 | 9.5815 | 99981.3651 | 100530.4661 | Sa
2013-03-30 10:00 | 302912.3583 | 276944.1072 | 18354.7114 | 10.0451 | 99984.8997 | 100517.4902 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-03-30 10:10 | 303185.3424 | 277043.8885 | 8.1596 | 11001.7551 | 100010.1198 | 100502.9845 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-03-30 10:20 | 303094.9252 | 276952.309 | 7.4392 | 10.1031 | 100033.9757 | 100517.5657 | Sa
2013-03-30 10:30 | 303019.3759 | 276516.1767 | 7.7278 | 9.7047 | 100029.7146 | 100538.0033 | Sa
2013-03-30 10:40 | 302918.1046 | 275965.9876 | 8.6303 | 9.8008 | 100015.3889 | 100538.6483 | Sa
2013-03-30 10:50 | 303119.6145 | 275994.0431 | 7.1281 | 9.5499 | 100004.6693 | 100533.6101 | Sa
2013-03-30 11:00 | 302963.929 | 275572.4899 | 7.5097 | 9.2485 | 99997.575 | 100535.1455 | Sa
2013-03-30 11:10 | 303151.4785 | 275762.88 | 7.1261 | 9.7121 | 99997.2533 | 100531.9277 | Sa
2013-03-30 11:20 | 303074.2706 | 276350.0826 | 7.2471 | 10.6016 | 99997.5604 | 100536.4606 | Sa
2013-03-30 11:30 | 302778.319 | 276097.9187 | 7.7579 | 10.2307 | 99994.1678 | 100533.953 | Sa
2013-03-30 11:40 | 302909.0841 | 275994.4356 | 8.1152 | 10.1981 | 99995.3468 | 100533.8934 | Sa
2013-03-30 11:50 | 302694.3476 | 276108.9286 | 7.7354 | 10.1449 | 99991.1964 | 100530.0888 | Sa
2013-03-30 12:00 | 302542.8479 | 277027.1026 | 7.2324 | 10.0114 | 99989.7744 | 100532.5072 | Sa
2013-03-30 12:10 | 302631.3315 | 277563.8192 | 7.8315 | 10.3201 | 99991.6627 | 100534.5352 | Sa
2013-03-30 12:20 | 302666.4291 | 277819.3825 | 7.2047 | 10.6354 | 99992.5713 | 100536.7968 | Sa
2013-03-30 12:30 | 302526.5495 | 278286.6317 | 7.8175 | 10.3455 | 99990.3064 | 100529.042 | Sa
2013-03-30 12:40 | 302556.0903 | 278466.4066 | 7.3128 | 10.3434 | 99991.1835 | 100530.6888 | Sa
2013-03-30 12:50 | 302443.6793 | 279030.9977 | 7.6975 | 10.0751 | 99989.5978 | 100531.4601 | Sa
2013-03-30 13:00 | 302365.7799 | 279657.818 | 7.0975 | 9.798 | 99990.9598 | 100530.3128 | Sa
2013-03-30 13:10 | 302191.9293 | 279858.3568 | 7.3759 | 10.0705 | 99990.483 | 100530.6904 | Sa
2013-03-30 13:20 | 302359.2144 | 279864.5839 | 8.1895 | 10.0786 | 99996.4734 | 100536.7556 | Sa
2013-03-30 13:30 | 302420.8488 | 279858.1402 | 7.9509 | 10.4205 | 99995.9147 | 100533.9239 | Sa
2013-03-30 13:40 | 302287.2629 | 279869.2991 | 7.6896 | 9.7645 | 99998.9987 | 100535.9778 | Sa
2013-03-30 13:50 | 302405.4188 | 279827.3574 | 7.396 | 9.8517 | 99997.2844 | 100532.0953 | Sa
2013-03-30 14:00 | 302286.009 | 279865.9411 | 7.3012 | 9.7922 | 99998.3951 | 100534.9938 | Sa
2013-03-30 14:10 | 302452.6427 | 279686.3651 | 6.9809 | 10.1095 | 99998.1841 | 100534.0378 | Sa
2013-03-30 14:20 | 302172.6282 | 279484.8266 | 8.0264 | 10.2893 | 100001.2495 | 100539.4268 | Sa
2013-03-30 14:30 | 302194.3007 | 279846.7207 | 8.0299 | 9.8999 | 100001.3235 | 100539.3867 | Sa
2013-03-30 14:40 | 302309.9368 | 280254.6624 | 7.4138 | 10.5551 | 100003.7462 | 100537.6738 | Sa
2013-03-30 14:50 | 302193.951 | 280760.4511 | 7.6062 | 9.8372 | 100006.8568 | 100543.7776 | Sa
2013-03-30 15:00 | 302073.3473 | 280630.4107 | 7.3046 | 10.4084 | 100005.2037 | 100543.2101 | Sa
2013-03-30 15:10 | 302029.4058 | 280584.3145 | 7.1773 | 10.5102 | 100010.2774 | 100548.3065 | Sa
2013-03-30 15:20 | 302101.4415 | 280821.1665 | 7.4072 | 10.3667 | 100004.9164 | 100539.9158 | Sa
2013-03-30 15:30 | 302303.2677 | 281030.506 | 7.5949 | 10.2308 | 100000.1649 | 100533.8029 | Sa
2013-03-30 15:40 | 302184.4879 | 280902.3927 | 7.0888 | 10.6198 | 100003.0028 | 100536.7209 | Sa
2013-03-30 15:50 | 302043.6658 | 280766.284 | 7.7119 | 10.5729 | 100008.0356 | 100541.8559 | Sa
2013-03-30 16:00 | 302199.5754 | 279320.1698 | 7.2772 | 10.3303 | 100001.9019 | 100535.026 | Sa
2013-03-30 16:10 | 302205.2039 | 278861.9814 | 7.6717 | 9.7427 | 100006.181 | 100540.2936 | Sa
2013-03-30 16:20 | 302173.0708 | 278056.1191 | 7.85 | 10.1503 | 100005.1445 | 100539.6068 | Sa
2013-03-30 16:30 | 302159.049 | 277973.7994 | 7.4912 | 10.7565 | 100005.202 | 100541.1137 | Sa
2013-03-30 16:40 | 302114.8022 | 277971.7648 | 8.3488 | 10.0344 | 100006.3655 | 100540.6834 | Sa
2013-03-30 16:50 | 302018.077 | 277599.331 | 8.0539 | 10.0887 | 100006.2774 | 100539.7087 | Sa
2013-03-30 17:00 | 302205.6944 | 277144.1375 | 7.8074 | 10.4771 | 100006.0288 | 100540.1375 | Sa
2013-03-30 17:10 | 301987.0837 | 277358.072 | 7.6203 | 10.2556 | 100010.2038 | 100542.2311 | Sa
2013-03-30 17:20 | 301945.0564 | 277413.4804 | 7.8994 | 10.3933 | 100007.4635 | 100541.0183 | Sa
2013-03-30 17:30 | 302001.9118 | 276879.6553 | 7.161 | 9.7706 | 100010.664 | 100538.3181 | Sa
2013-03-30 17:40 | 302006.6275 | 276854.6744 | 7.5582 | 9.7048 | 100009.3102 | 100539.8072 | Sa
2013-03-30 17:50 | 302093.0747 | 276903.1244 | 7.6135 | 10.1863 | 100010.0131 | 100541.5912 | Sa
2013-03-30 18:00 | 302106.6005 | 276976.2573 | 7.8555 | 10.1879 | 100010.1974 | 100539.9562 | Sa
2013-03-30 18:10 | 302189.2681 | 276830.8067 | 8.2676 | 10.0361 | 100008.2244 | 100539.0532 | Sa
2013-03-30 18:20 | 302230.6806 | 276748.8983 | 7.8864 | 10.0813 | 100009.7148 | 100542.0916 | Sa
2013-03-30 18:30 | 302237.3902 | 276568.6928 | 7.5659 | 9.5907 | 100009.5181 | 100540.2373 | Sa
2013-03-30 18:40 | 302327.1151 | 276627.5499 | 7.727 | 10.5518 | 100010.4438 | 100541.4074 | Sa
2013-03-30 18:50 | 302441.7978 | 276638.0665 | 8.0497 | 10.2066 | 100010.0586 | 100542.0363 | Sa
2013-03-30 19:00 | 302502.447 | 276365.6295 | 7.5065 | 9.8564 | 100013.4701 | 100544.0114 | Sa
2013-03-30 19:10 | 302639.5396 | 275921.2499 | 7.4108 | 9.7463 | 100012.5941 | 100538.31 | Sa
2013-03-30 19:20 | 302343.2096 | 275533.0324 | 8.3005 | 10.5738 | 100012.3557 | 100541.7287 | Sa
2013-03-30 19:30 | 302388.1102 | 275471.6848 | 7.6518 | 9.721 | 100009.823 | 100542.7932 | Sa
2013-03-30 19:40 | 302432.5557 | 275461.11 | 7.492 | 9.5158 | 100009.2956 | 100536.5649 | Sa
2013-03-30 19:50 | 302653.8605 | 275557.7585 | 8.4821 | 9.6334 | 100012.585 | 100541.4434 | Sa |  |  | KRA Filter A1 neu
2013-03-30 20:00 | 302476.4876 | 275445.5755 | 6.751 | 9.2175 | 100012.1377 | 100541.8541 | Sa |  |  | KRA Filter A1 neu
2013-03-30 20:10 | 302620.1127 | 275658.4523 | 7.0562 | 10.8794 | 100011.4392 | 100542.8291 | Sa
2013-03-30 20:20 | 302774.6467 | 275861.484 | 7.6448 | 10.2573 | 100011.2042 | 100542.0404 | Sa
2013-03-30 20:30 | 302859.3338 | 275976.3234 | 7.8388 | 9.9107 | 100010.4957 | 100542.8007 | Sa
2013-03-30 20:40 | 302740.5074 | 276331.1909 | 8.0517 | 9.5488 | 100012.5382 | 100545.5119 | Sa
2013-03-30 20:50 | 302856.6004 | 276283.1564 | 7.2311 | 10.5283 | 100011.2194 | 100545.2419 | Sa
2013-03-30 21:00 | 302669.7797 | 276327.1062 | 8.0963 | 10.192 | 100012.5609 | 100545.2418 | Sa
2013-03-30 21:10 | 302877.7153 | 276769.079 | 8.0371 | 9.8721 | 100012.8247 | 100543.2498 | Sa
2013-03-30 21:20 | 302857.6428 | 277698.3395 | 7.8358 | 10.3411 | 100012.0733 | 100544.0415 | Sa
2013-03-30 21:30 | 302835.4283 | 277881.5142 | 7.8671 | 9.6682 | 100010.2468 | 100543.7447 | Sa
2013-03-30 21:40 | 302853.375 | 278133.9177 | 7.3603 | 10.2507 | 100009.5941 | 100544.2186 | Sa
2013-03-30 21:50 | 302906.2839 | 277939.661 | 8.4063 | 10.0269 | 100008.8513 | 100543.2856 | Sa
2013-03-30 22:00 | 302871.1548 | 277463.6889 | 7.9958 | 10.3781 | 100008.7193 | 100540.9039 | Sa
2013-03-30 22:10 | 302872.502 | 277378.7542 | 7.669 | 9.6998 | 100010.2478 | 100544.8275 | Sa
2013-03-30 22:20 | 303135.6109 | 277842.9953 | 7.7703 | 10.4209 | 100006.6084 | 100539.2553 | Sa
2013-03-30 22:30 | 303206.7666 | 277389.8725 | 7.3768 | 10.9131 | 100006.904 | 100541.0961 | Sa
2013-03-30 22:40 | 303013.2943 | 277268.2975 | 7.4714 | 10.395 | 100004.2247 | 100539.0947 | Sa
2013-03-30 22:50 | 303299.2064 | 277140.6884 | 7.4742 | 10.4443 | 100006.501 | 100540.12 | Sa
2013-03-30 23:00 | 303258.5739 | 276710.5228 | 7.3544 | 10.6369 | 100005.1941 | 100542.231 | Sa
2013-03-30 23:10 | 303158.3076 | 276894.5517 | 7.3597 | 9.3992 | 100003.193 | 100538.8353 | Sa
2013-03-30 23:20 | 303368.7706 | 276827.4159 | 7.3272 | 10.1798 | 100003.6534 | 100543.4159 | Sa
2013-03-30 23:30 | 303196.1033 | 276159.7601 | 7.1196 | 10.5534 | 100000.971 | 100541.342 | Sa
2013-03-30 23:40 | 303346.5394 | 276312.7265 | 7.8036 | 10.1413 | 100002.2023 | 100541.107 | Sa
2013-03-30 23:50 | 303324.6208 | 276159.2381 | 8.1341 | 9.2112 | 100001.7835 | 100540.9901 | Sa
2013-03-31 | 303418.7585 | 276347.0564 | 8.41 | 9.4811 | 100001.1359 | 100540.0142 | So
2013-03-31 00:10 | 303473.7905 | 276696.2277 | 7.5919 | 10.3266 | 100001.5419 | 100540.8115 | So
2013-03-31 00:20 | 303575.5542 | 276870.2379 | 8.0455 | 9.6803 | 100004.2596 | 100542.5453 | So
2013-03-31 00:30 | 303626.3133 | 276961.6425 | 7.1197 | 9.9464 | 100001.2827 | 100534.5641 | So
2013-03-31 00:40 | 303585.425 | 276900.4367 | 7.3503 | 10.0026 | 100000.3254 | 100538.5459 | So
2013-03-31 00:50 | 303656.7205 | 276651.1994 | 7.7559 | 10.1688 | 99998.8047 | 100539.6246 | So
2013-03-31 01:00 | 303691.7141 | 277255.3448 | 7.7288 | 10.6385 | 99999.4374 | 100543.486 | So
2013-03-31 01:10 | 303949.1126 | 277433.1908 | 7.0937 | 10.0778 | 99997.8537 | 100540.0799 | So
2013-03-31 01:20 | 303850.307 | 277455.4589 | 7.705 | 10.1943 | 99998.9525 | 100540.759 | So
2013-03-31 01:30 | 303787.6223 | 277470.9317 | 8.0382 | 10.4066 | 99997.6162 | 100540.2007 | So
2013-03-31 01:40 | 303874.6563 | 277658.0386 | 7.7684 | 9.8477 | 99998.5586 | 100539.4544 | So
2013-03-31 01:50 | 304113.1773 | 277954.026 | 7.8531 | 10.0596 | 99995.8978 | 100538.3109 | So
2013-03-31 03:00 | 303988.1518 | 278159.1362 | 7.6898 | 10.1569 | 99996.8128 | 100539.6998 | So
2013-03-31 03:10 | 304101.1517 | 278087.6443 | 7.8952 | 10.2903 | 99995.1468 | 100538.7122 | So
2013-03-31 03:20 | 304088.0922 | 278048.826 | 8.1996 | 10.1507 | 99995.3827 | 100537.7174 | So
2013-03-31 03:30 | 304358.4492 | 278148.8338 | 8.0716 | 9.6565 | 99994.3084 | 100536.5374 | So
2013-03-31 03:40 | 304438.1426 | 278583.6306 | 7.7776 | 9.7916 | 99994.2622 | 100536.4225 | So
2013-03-31 03:50 | 304495.5892 | 278334.352 | 7.5982 | 9.9737 | 99992.77 | 100536.1803 | So
2013-03-31 04:00 | 304649.4689 | 278147.4054 | 7.776 | 9.3784 | 99991.531 | 100535.4418 | So
2013-03-31 04:10 | 304581.2223 | 278293.8103 | 8.3194 | 9.7162 | 99987.5637 | 100532.8343 | So
2013-03-31 04:20 | 304637.1553 | 278521.591 | 7.6211 | 10.7296 | 99987.1669 | 100532.9172 | So
2013-03-31 04:30 | 304442.4945 | 278616.3589 | 7.0873 | 10.3736 | 99986.8823 | 100531.6976 | So
2013-03-31 04:40 | 304465.9179 | 278526.8197 | 7.775 | 9.8856 | 99986.781 | 100531.648 | So
2013-03-31 04:50 | 304607.3781 | 278360.2947 | 7.6648 | 9.8169 | 99984.5513 | 100530.462 | So
2013-03-31 05:00 | 304588.56 | 278278.2282 | 7.2195 | 9.8516 | 99983.4257 | 100530.7505 | So
2013-03-31 05:10 | 304701.8627 | 277995.8866 | 7.7188 | 9.5835 | 99980.7238 | 100529.1974 | So
2013-03-31 05:20 | 304346.6328 | 278008.1713 | 8.2116 | 9.7507 | 99981.1887 | 100528.6039 | So
2013-03-31 05:30 | 304764.1021 | 278508.4041 | 8.056 | 10.1524 | 99980.8573 | 100527.9847 | So
2013-03-31 05:40 | 304560.9224 | 278531.8709 | 7.6138 | 10.4867 | 99981.5358 | 100529.3246 | So
2013-03-31 05:50 | 304556.3487 | 278578.9696 | 7.495 | 10.5256 | 99981.3485 | 100527.713 | So
2013-03-31 06:00 | 304488.3721 | 278343.1299 | 7.3008 | 10.0494 | 99982.8549 | 100529.5703 | So
2013-03-31 06:10 | 304800.3446 | 278385.6465 | 7.6785 | 10.3881 | 99982.9947 | 100529.4939 | So
2013-03-31 06:20 | 304727.9107 | 278051.7264 | 7.5707 | 9.4616 | 99984.275 | 100528.4753 | So
2013-03-31 06:30 | 304755.044 | 277736.2573 | 7.7123 | 10.5657 | 99982.2643 | 100527.861 | So
2013-03-31 06:40 | 304847.7521 | 277336.0859 | 7.9569 | 10.3657 | 99981.9667 | 100527.8988 | So
2013-03-31 06:50 | 304834.9226 | 277530.9287 | 7.7903 | 9.83 | 99980.5674 | 100528.8505 | So
2013-03-31 07:00 | 304714.6789 | 277637.1689 | 8.1514 | 9.5587 | 99980.1487 | 100530.6291 | So
2013-03-31 07:10 | 304720.8071 | 277794.4256 | 8.0689 | 10.4215 | 99979.9249 | 100529.1577 | So
2013-03-31 07:20 | 304762.5114 | 277803.1478 | 7.4659 | 10.0533 | 99981.0334 | 100527.8453 | So
2013-03-31 07:30 | 304569.9373 | 278061.0396 | 7.5603 | 9.5746 | 102587.2875 | 100523.3951 | So
2013-03-31 07:40 | 304923.2261 | 277543.6995 | 7.8124 | 9.9788 | 99978.9856 | 100529.0312 | So
2013-03-31 07:50 | 304590.2526 | 277480.6042 | 7.5793 | 9.2737 | 99982.3895 | 100531.2484 | So
2013-03-31 08:00 | 304619.5054 | 277673.8573 | 7.8351 | 9.7786 | 99981.2682 | 100528.2256 | So
2013-03-31 08:10 | 304692.2972 | 277489.4653 | 7.8245 | 9.9227 | 99984.0051 | 100533.4294 | So
2013-03-31 08:20 | 304648.5416 | 277006.0238 | 7.8115 | 9.7471 | 99985.0694 | 100530.833 | So
2013-03-31 08:30 | 304741.199 | 276902.7529 | 7.7752 | 9.4965 | 99984.8862 | 100530.7109 | So
2013-03-31 08:40 | 304761.1545 | 277505.4554 | 7.2753 | 10.6936 | 99983.3638 | 100533.6417 | So
2013-03-31 08:50 | 304978.4844 | 277491.094 | 8.1541 | 9.7445 | 99979.0422 | 100529.8264 | So
2013-03-31 09:00 | 304959.6833 | 277492.0269 | 7.1074 | 9.8061 | 99982.4534 | 100528.7766 | So
2013-03-31 09:10 | 304947.8901 | 277469.5665 | 7.4256 | 9.0529 | 99983.2828 | 100532.2942 | So
2013-03-31 09:20 | 304968.2281 | 277338.2055 | 7.7721 | 9.8909 | 99977.9253 | 100528.4047 | So
2013-03-31 09:30 | 304976.3393 | 277147.393 | 8.0708 | 10.1189 | 99979.5612 | 100533.5195 | So
2013-03-31 09:40 | 305039.5868 | 277182.5554 | 7.1655 | 8.9947 | 99982.3455 | 100531.4965 | So
2013-03-31 09:50 | 304858.7727 | 276839.0142 | 7.2057 | 9.6404 | 99982.6948 | 100530.7857 | So
2013-03-31 10:00 | 304890.8652 | 276394.2972 | 7.8143 | 10.3831 | 99981.868 | 100530.2905 | So
2013-03-31 10:10 | 304889.0269 | 276810.972 | 7.4543 | 10.5676 | 99981.9019 | 100527.9271 | So
2013-03-31 10:20 | 304820.8919 | 276844.1772 | 8.2942 | 9.2213 | 99982.1344 | 100530.9077 | So
2013-03-31 10:30 | 304824.9498 | 277364.6745 | 7.519 | 9.955 | 99980.1872 | 100527.84 | So
2013-03-31 10:40 | 304777.4879 | 277413.7563 | 7.1685 | 10.5888 | 99983.6454 | 100528.7855 | So
2013-03-31 10:50 | 304744.8301 | 277885.3174 | 7.2916 | 9.8814 | 99981.213 | 100525.982 | So
2013-03-31 11:00 | 304705.5527 | 277633.0011 | 7.3606 | 9.4313 | 99985.3953 | 100528.8163 | So
2013-03-31 11:10 | 304640.9182 | 277797.594 | 7.496 | 9.9334 | 99986.1391 | 100533.8853 | So
2013-03-31 11:20 | 304349.2409 | 277771.9367 | 7.4882 | 9.8839 | 99987.0434 | 100536.9863 | So
2013-03-31 11:30 | 304487.4867 | 277987.2156 | 7.1881 | 9.9077 | 99987.0072 | 100532.1527 | So
2013-03-31 11:40 | 304467.1978 | 278172.4813 | 7.4788 | 9.7089 | 99987.6417 | 100535.0429 | So
2013-03-31 11:50 | 304507.5915 | 277891.8734 | 6.8631 | 9.7044 | 99988.2787 | 100535.5033 | So
2013-03-31 12:00 | 304278.2825 | 277891.563 | 7.3381 | 10.2973 | 99988.4004 | 100531.7489 | So
2013-03-31 12:10 | 304019.0743 | 277769.7374 | 7.3776 | 10.6366 | 99988.0519 | 100535.0777 | So
2013-03-31 12:20 | 304177.9572 | 277861.7509 | 7.8563 | 10.5319 | 99991.4341 | 100537.0023 | So
2013-03-31 12:30 | 304226.6724 | 277783.489 | 8.3206 | 9.3935 | 99990.707 | 100534.2697 | So
2013-03-31 12:40 | 304403.5636 | 277511.015 | 7.9307 | 9.988 | 99992.5978 | 100538.4748 | So
2013-03-31 12:50 | 304451.9235 | 277673.9017 | 8.5223 | 10.5846 | 99992.9648 | 100537.3993 | So
2013-03-31 13:00 | 304434.0074 | 277994.9732 | 7.6844 | 9.9017 | 99991.4711 | 100536.9451 | So
2013-03-31 13:10 | 304428.5809 | 278211.016 | 8.8472 | 9.9751 | 99994.6664 | 100536.6544 | So
2013-03-31 13:20 | 304356.0858 | 277967.0939 | 7.9706 | 10.6507 | 99995.0493 | 100535.703 | So
2013-03-31 13:30 | 304163.2549 | 278544.2501 | 7.8412 | 10.1682 | 99996.9861 | 100536.9047 | So
2013-03-31 13:40 | 304301.7779 | 278453.9482 | 8.2546 | 10.4168 | 99996.5711 | 100538.0228 | So
2013-03-31 13:50 | 304055.7733 | 278264.6293 | 7.6338 | 9.9636 | 99996.995 | 100539.1493 | So
2013-03-31 14:00 | 304004.034 | 278369.145 | 8.3711 | 10.3801 | 99998.4155 | 100537.0216 | So
2013-03-31 14:10 | 303922.4481 | 278284.8378 | 7.8907 | 9.8773 | 99998.593 | 100539.0955 | So
2013-03-31 14:20 | 303891.2837 | 278673.9556 | 8.8013 | 10.5568 | 100001.234 | 100542.494 | So
2013-03-31 14:30 | 303449.0697 | 278636.278 | 7.9635 | 10.5329 | 100001.7906 | 100541.5548 | So
2013-03-31 14:40 | 303433.0904 | 278928.99 | 8.1158 | 9.9113 | 100005.3693 | 100548.0734 | So
2013-03-31 14:50 | 303244.3583 | 279807.0884 | 8.1821 | 10.0235 | 100002.6061 | 100543.9968 | So
2013-03-31 15:00 | 303265.9208 | 279847.0911 | 8.2621 | 10.451 | 100001.6755 | 100538.3316 | So
2013-03-31 15:10 | 303320.1628 | 280693.7367 | 7.8427 | 9.9608 | 100005.0559 | 100541.5742 | So
2013-03-31 15:20 | 303476.3356 | 281280.5022 | 8.0049 | 10.3706 | 100004.1359 | 100539.8232 | So
2013-03-31 15:30 | 303473.636 | 281673.7518 | 8.0313 | 9.8254 | 100010.22 | 100550.4039 | So
2013-03-31 15:40 | 303444.9527 | 281941.7391 | 8.4016 | 10.9409 | 100005.4758 | 100540.6453 | So
2013-03-31 15:50 | 303768.8564 | 282124.2805 | 8.6697 | 10.4273 | 100008.572 | 100541.0548 | So
2013-03-31 16:00 | 303582.1989 | 282351.1466 | 7.934 | 10.2389 | 100008.9665 | 100544.3676 | So
2013-03-31 16:10 | 303574.6154 | 282250.3036 | 8.0764 | 10.3237 | 100008.6185 | 100544.3565 | So
2013-03-31 16:20 | 303474.995 | 282465.7152 | 7.7993 | 10.1498 | 100006.3992 | 100541.6794 | So
2013-03-31 16:30 | 303490.2991 | 282442.3593 | 8.2855 | 9.5098 | 100003.3367 | 100532.7777 | So
2013-03-31 16:40 | 303604.9985 | 282516.2495 | 7.8287 | 10.0384 | 100007.0068 | 100540.8371 | So
2013-03-31 16:50 | 303525.955 | 282435.465 | 7.6613 | 10.266 | 100006.5837 | 100538.6341 | So
2013-03-31 17:00 | 303394.6987 | 282658.7452 | 7.8343 | 9.9532 | 100008.5385 | 100541.922 | So
2013-03-31 17:10 | 303586.7322 | 282532.0327 | 7.594 | 9.5623 | 100003.0311 | 100535.3358 | So
2013-03-31 17:20 | 303875.2923 | 282308.2838 | 7.641 | 10.1981 | 100007.0967 | 100539.7311 | So
2013-03-31 17:30 | 303924.1209 | 281619.3212 | 8.6673 | 10.9362 | 100011.1874 | 100541.1746 | So |  |  | KRA Filter B3 neu
2013-03-31 17:40 | 304095.9488 | 281241.7364 | 8.7121 | 10.0573 | 100009.3511 | 100545.8586 | So |  |  | KRA Filter B3 neu
2013-03-31 17:50 | 304230.2671 | 281187.0199 | 8.5341 | 9.7538 | 100008.2287 | 100537.5805 | So |  |  | KRA Filter B3 neu
2013-03-31 18:00 | 304061.2609 | 281363.0062 | 8.6258 | 10.2328 | 100008.871 | 100544.6847 | So |  |  | KRA Filter B3 neu
2013-03-31 18:10 | 304173.3161 | 281330.0458 | 8.1806 | 10.0362 | 100007.8855 | 100540.4439 | So
2013-03-31 18:20 | 303727.8808 | 281166.743 | 8.5188 | 10.6885 | 100011.2912 | 100547.3808 | So
2013-03-31 18:30 | 303952.8305 | 281068.3574 | 8.5095 | 10.0294 | 100009.4351 | 100544.6878 | So
2013-03-31 18:40 | 303868.4644 | 281423.3683 | 8.4492 | 10.0127 | 100012.5552 | 100549.8797 | So
2013-03-31 18:50 | 304030.9293 | 281513.0256 | 7.7759 | 10.2251 | 100010.9336 | 100547.0128 | So
2013-03-31 19:00 | 304294.2707 | 281503.9008 | 7.9782 | 10.4426 | 100009.496 | 100544.0575 | So
2013-03-31 19:10 | 304141.3926 | 281608.0756 | 7.967 | 11.0788 | 100012.1791 | 100546.8997 | So
2013-03-31 19:20 | 303874.7333 | 281544.1652 | 7.9927 | 10.4021 | 100010.7352 | 100545.1483 | So
2013-03-31 19:30 | 304236.5854 | 281394.5823 | 7.8494 | 9.6746 | 100009.1862 | 100547.0556 | So
2013-03-31 19:40 | 304212.5443 | 281207.0697 | 7.6651 | 9.3294 | 100008.3579 | 100543.8083 | So
2013-03-31 19:50 | 304323.5756 | 281155.752 | 8.0632 | 9.9359 | 100008.7062 | 100545.4747 | So
2013-03-31 20:00 | 304194.4326 | 281075.2363 | 8.0033 | 10.2032 | 100003.9448 | 100541.8631 | So
2013-03-31 20:10 | 304407.0301 | 281261.7021 | 7.4611 | 9.4321 | 100007.5789 | 100547.7282 | So
2013-03-31 20:20 | 304422.5939 | 281503.4999 | 7.9627 | 9.5517 | 100005.6479 | 100546.2592 | So
2013-03-31 20:30 | 304580.3056 | 281554.0155 | 8.1507 | 9.7164 | 100002.572 | 100544.5493 | So
2013-03-31 20:40 | 304617.1654 | 281385.3268 | 7.397 | 10.4341 | 100001.1536 | 100540.4514 | So
2013-03-31 20:50 | 304878.1113 | 281339.7536 | 7.4152 | 10.6204 | 99999.9232 | 100541.2064 | So
2013-03-31 21:00 | 304553.4217 | 281472.7483 | 7.5179 | 9.991 | 99997.7777 | 100538.0023 | So
2013-03-31 21:10 | 304751.7204 | 281473.1674 | 7.5956 | 9.773 | 99998.2516 | 100539.8194 | So
2013-03-31 21:20 | 304751.715 | 281029.556 | 7.7842 | 10.1239 | 99995.2323 | 100537.8507 | So
2013-03-31 21:30 | 305011.7997 | 280916.27 | 7.7838 | 10.3795 | 99996.5554 | 100537.9511 | So
2013-03-31 21:40 | 305045.3344 | 280581.4646 | 7.403 | 10.555 | 99995.3804 | 100538.372 | So
2013-03-31 21:50 | 304965.1768 | 280580.0421 | 7.2228 | 10.2786 | 99994.9947 | 100533.9423 | So
2013-03-31 22:00 | 304955.4359 | 280350.1752 | 8.0381 | 9.823 | 99994.5526 | 100532.8617 | So
2013-03-31 22:10 | 305095.4522 | 280839.4645 | 8.4872 | 10.4671 | 99990.4714 | 100531.2198 | So
2013-03-31 22:20 | 304867.268 | 281240.0922 | 7.7708 | 9.6039 | 99986.4562 | 100525.1175 | So
2013-03-31 22:30 | 305004.4015 | 280840.5071 | 6.4136 | 10.6014 | 99987.0147 | 100531.2722 | So
2013-03-31 22:40 | 304797.5008 | 280813.1669 | 7.3267 | 10.1486 | 99987.4407 | 100528.1062 | So
2013-03-31 22:50 | 304772.4984 | 280806.5929 | 7.9242 | 9.7667 | 99986.7099 | 100531.6737 | So
2013-03-31 23:00 | 304493.2091 | 280799.1398 | 7.7738 | 9.9915 | 99983.6869 | 100530.268 | So
2013-03-31 23:10 | 304732.9687 | 280813.0433 | 7.658 | 10.3059 | 99984.0925 | 100529.174 | So
2013-03-31 23:20 | 304958.224 | 280863.6662 | 7.3677 | 9.9121 | 99984.4101 | 100529.1108 | So
2013-03-31 23:30 | 304895.3894 | 281283.3794 | 7.714 | 9.6029 | 99982.5681 | 100530.3543 | So
2013-03-31 23:40 | 305087.4275 | 280811.322 | 7.569 | 9.602 | 99983.2754 | 100529.5809 | So
2013-03-31 23:50 | 304943.6446 | 280858.9575 | 7.4413 | 9.9382 | 99981.7971 | 100526.2432 | So
2013-04-01 | 304902.3019 | 281271.305 | 7.1743 | 10.4301 | 99980.7258 | 100526.1522 | Mo
2013-04-01 00:10 | 304688.2422 | 281297.1934 | 7.9015 | 10.1848 | 99981.4522 | 100527.339 | Mo
2013-04-01 00:20 | 304713.4493 | 280725.6715 | 7.3461 | 9.8932 | 99985.171 | 100533.5615 | Mo
2013-04-01 00:30 | 304743.5323 | 280738.1212 | 7.2332 | 9.4755 | 99982.7121 | 100526.7669 | Mo
2013-04-01 00:40 | 304683.4879 | 280895.2365 | 7.6224 | 10.0667 | 99983.9798 | 100529.8172 | Mo
2013-04-01 00:50 | 305015.4241 | 280457.9248 | 8.2547 | 9.9338 | 99984.0718 | 100529.8082 | Mo
2013-04-01 01:00 | 304958.8745 | 280779.4989 | 6.9307 | 9.4862 | 99984.4425 | 100527.5173 | Mo
2013-04-01 01:10 | 304906.1304 | 280923.1124 | 7.1815 | 10.329 | 99985.1544 | 100528.8764 | Mo
2013-04-01 01:20 | 304841.9295 | 280750.1264 | 7.1817 | 10.7694 | 99982.9804 | 100527.4171 | Mo
2013-04-01 01:30 | 304844.4934 | 280714.3918 | 7.2319 | 10.2496 | 99981.0027 | 100521.8565 | Mo
2013-04-01 01:40 | 304868.5248 | 280498.0846 | 7.5828 | 9.711 | 99978.3186 | 100518.0641 | Mo
2013-04-01 01:50 | 304686.7328 | 280095.2013 | 7.0906 | 10.1942 | 99976.9641 | 100519.0668 | Mo
2013-04-01 02:00 | 304558.8459 | 280465.3838 | 6.9344 | 10.2356 | 99976.2114 | 100520.6147 | Mo
2013-04-01 02:10 | 304797.2812 | 280478.4494 | 7.3383 | 9.8294 | 99976.0747 | 100516.3195 | Mo
2013-04-01 02:20 | 304678.8159 | 280651.7987 | 7.3177 | 9.5491 | 99978.8822 | 100521.1999 | Mo
2013-04-01 02:30 | 304767.706 | 280698.8659 | 6.9318 | 10.2276 | 99979.209 | 100522.5317 | Mo
2013-04-01 02:40 | 304663.9524 | 280578.9866 | 7.4933 | 9.8643 | 99978.347 | 100521.2825 | Mo
2013-04-01 02:50 | 304914.4509 | 280651.9003 | 7.0407 | 9.8841 | 99977.7989 | 100520.1245 | Mo
2013-04-01 03:00 | 304485.3814 | 280820.5851 | 7.7859 | 10.2423 | 99978.7209 | 100519.282 | Mo
2013-04-01 03:10 | 304508.9181 | 281238.7474 | 7.3499 | 10.9066 | 99979.1261 | 100523.1208 | Mo
2013-04-01 03:20 | 304363.6325 | 280893.7147 | 7.6879 | 10.804 | 99978.9704 | 100524.9154 | Mo
2013-04-01 03:30 | 304432.8095 | 280983.9987 | 8.0452 | 10.27 | 99979.7445 | 100525.2356 | Mo
2013-04-01 03:40 | 304496.4059 | 281222.4635 | 8.3787 | 10.09 | 99976.2093 | 100522.5454 | Mo
2013-04-01 03:50 | 304728.376 | 281007.821 | 7.5281 | 10.1455 | 99980.2189 | 100529.67 | Mo
2013-04-01 04:00 | 304530.1543 | 281128.8269 | 8.1207 | 9.6833 | 99978.0573 | 100523.001 | Mo
2013-04-01 04:10 | 304498.7282 | 281329.0193 | 7.6971 | 9.7865 | 99979.6913 | 100526.294 | Mo
2013-04-01 04:20 | 304373.7384 | 281315.9426 | 7.9946 | 10.1134 | 99978.6827 | 100522.5893 | Mo
2013-04-01 04:30 | 304222.2852 | 281278.26 | 7.5718 | 9.9883 | 99979.931 | 100528.4834 | Mo
2013-04-01 04:40 | 304609.643 | 280998.4698 | 7.9344 | 10.1271 | 99978.4961 | 100525.259 | Mo
2013-04-01 04:50 | 304317.3048 | 281020.986 | 7.8445 | 10.397 | 99981.2069 | 100525.0144 | Mo
2013-04-01 05:00 | 304432.6904 | 280967.1715 | 8.568 | 9.8387 | 99982.022 | 100526.5938 | Mo
2013-04-01 05:10 | 304444.5738 | 281771.5214 | 8.4916 | 9.8869 | 99985.4781 | 100533.776 | Mo
2013-04-01 05:20 | 304407.0889 | 281702.0079 | 7.5735 | 9.7402 | 99980.6442 | 100526.4877 | Mo
2013-04-01 05:30 | 304349.7627 | 281063.8956 | 7.2917 | 10.2382 | 99983.1961 | 100533.0295 | Mo
2013-04-01 05:40 | 304237.7257 | 281393.1554 | 7.9105 | 10.1436 | 99983.291 | 100531.3169 | Mo
2013-04-01 05:50 | 304223.7526 | 281309.2634 | 7.4037 | 9.9736 | 99983.2934 | 100530.8733 | Mo
2013-04-01 06:00 | 304589.5839 | 281168.0356 | 7.4673 | 9.8037 | 99982.6052 | 100527.9991 | Mo
2013-04-01 06:10 | 304408.5814 | 280848.4895 | 7.5898 | 9.9616 | 99986.5653 | 100533.6031 | Mo
2013-04-01 06:20 | 304393.2619 | 280905.4388 | 7.47 | 9.9626 | 99982.8819 | 100528.47 | Mo
2013-04-01 06:30 | 304342.7161 | 281133.9412 | 7.9405 | 9.6662 | 99984.4978 | 100527.9275 | Mo
2013-04-01 06:40 | 304427.9315 | 281367.3544 | 7.1768 | 9.7752 | 99988.3542 | 100532.151 | Mo
2013-04-01 06:50 | 304416.3395 | 281102.8506 | 7.13 | 10.3024 | 99986.7688 | 100531.1137 | Mo
2013-04-01 07:00 | 304350.4835 | 281025.1705 | 6.9972 | 10.3599 | 99984.9628 | 100530.8118 | Mo
2013-04-01 07:10 | 304434.2104 | 280774.0314 | 7.6368 | 10.0144 | 99985.3448 | 100531.9193 | Mo
2013-04-01 07:20 | 304319.4085 | 280818.0041 | 7.0502 | 9.2761 | 99984.4948 | 100524.8792 | Mo
2013-04-01 07:30 | 304562.0261 | 281056.9121 | 7.1006 | 9.7523 | 99987.2273 | 100530.6489 | Mo
2013-04-01 07:40 | 304385.7999 | 280979.5212 | 7.5534 | 9.7738 | 99987.4713 | 100532.242 | Mo
2013-04-01 07:50 | 304419.669 | 281040.9043 | 7.3434 | 10.3051 | 99989.4538 | 100532.258 | Mo
2013-04-01 08:00 | 304341.8473 | 281072.3085 | 7.6197 | 10.2921 | 99988.8154 | 100532.175 | Mo
2013-04-01 08:10 | 304293.5911 | 281276.2388 | 7.6053 | 9.9664 | 99987.5567 | 100531.0681 | Mo
2013-04-01 08:20 | 304155.394 | 281111.112 | 7.763 | 9.924 | 99989.8297 | 100531.902 | Mo
2013-04-01 08:30 | 304002.193 | 280506.5099 | 6.8743 | 10.3992 | 99990.331 | 100535.4292 | Mo
2013-04-01 08:40 | 304165.3704 | 280607.9233 | 7.5714 | 9.7473 | 99987.2668 | 100530.5939 | Mo
2013-04-01 08:50 | 303944.3105 | 281158.1202 | 7.5428 | 10.1797 | 99986.8126 | 100530.9059 | Mo
2013-04-01 09:00 | 304015.3508 | 281411.1486 | 7.4678 | 10.6578 | 99988.7031 | 100533.4602 | Mo
2013-04-01 09:10 | 304107.4748 | 280910.4856 | 7.1327 | 9.6988 | 99990.8263 | 100532.2422 | Mo
2013-04-01 09:20 | 304190.3879 | 281068.4905 | 7.2402 | 9.5859 | 99991.8804 | 100535.1398 | Mo
2013-04-01 09:30 | 303841.8777 | 281145.0417 | 7.2065 | 9.6668 | 99991.6415 | 100533.8132 | Mo
2013-04-01 09:40 | 303943.7176 | 280912.074 | 7.563 | 9.9037 | 99988.9467 | 100532.7463 | Mo
2013-04-01 09:50 | 303972.7735 | 281000.5929 | 7.6442 | 10.0569 | 99990.3976 | 100535.6282 | Mo
2013-04-01 10:00 | 303925.2803 | 281139.5416 | 7.8789 | 10.2935 | 99988.494 | 100534.1034 | Mo
2013-04-01 10:10 | 303799.6324 | 281585.9571 | 7.2542 | 10.4626 | 99988.6429 | 100531.0666 | Mo
2013-04-01 10:20 | 303721.8637 | 281316.5864 | 8.0093 | 9.9999 | 99996.573 | 100534.3147 | Mo
2013-04-01 10:30 | 303860.4468 | 281308.8087 | 7.4122 | 10.1877 | 99995.539 | 100536.0153 | Mo
2013-04-01 10:40 | 303691.1664 | 281326.672 | 7.408 | 9.7603 | 99993.4623 | 100534.6956 | Mo
2013-04-01 10:50 | 303614.147 | 281343.4406 | 7.9567 | 9.5302 | 99993.1894 | 100536.4863 | Mo
2013-04-01 11:00 | 303881.4036 | 281325.3057 | 7.8879 | 10.0684 | 99997.2352 | 100536.829 | Mo
2013-04-01 11:10 | 303921.5907 | 281639.6432 | 7.596 | 10.1475 | 99989.3344 | 100527.4243 | Mo
2013-04-01 11:20 | 303504.5237 | 282082.4802 | 8.086 | 11.262 | 99993.7674 | 100535.3972 | Mo
2013-04-01 11:30 | 303804.6389 | 282239.821 | 7.612 | 10.1172 | 99992.7963 | 100537.615 | Mo
2013-04-01 11:40 | 303596.7168 | 282235.4196 | 6.8482 | 9.5837 | 99991.8567 | 100537.247 | Mo
2013-04-01 11:50 | 303538.1795 | 282457.6523 | 7.8161 | 9.9235 | 99992.411 | 100535.1796 | Mo
2013-04-01 12:00 | 303514.5311 | 282290.4608 | 8.4145 | 9.8746 | 99992.3762 | 100533.4565 | Mo
2013-04-01 12:10 | 303585.229 | 282236.7483 | 8.0336 | 10.7316 | 99997.9162 | 100539.1747 | Mo
2013-04-01 12:20 | 303477.0234 | 282242.4436 | 7.0076 | 10.9084 | 99994.0467 | 100535.8181 | Mo
2013-04-01 12:30 | 303513.8241 | 282338.1181 | 7.2163 | 10.022 | 99998.1103 | 100541.7143 | Mo
2013-04-01 12:40 | 303597.1603 | 282034.1081 | 6.9338 | 10.2094 | 99995.0709 | 100539.4902 | Mo
2013-04-01 12:50 | 303537.3561 | 282079.0341 | 7.6477 | 10.1977 | 99996.5131 | 100538.9455 | Mo
2013-04-01 13:00 | 303235.0468 | 282160.8603 | 8.211 | 10.2229 | 99996.1135 | 100536.5029 | Mo
2013-04-01 13:10 | 303422.3832 | 282582.5817 | 7.9452 | 10.354 | 99996.4513 | 100537.7648 | Mo
2013-04-01 13:20 | 303316.2726 | 282808.4991 | 8.103 | 9.5193 | 99996.0575 | 100538.1196 | Mo
2013-04-01 13:30 | 303252.8431 | 283131.9001 | 8.0805 | 10.0012 | 99995.8081 | 100538.0577 | Mo
2013-04-01 13:40 | 303155.1431 | 283664.1113 | 7.3951 | 9.4047 | 99997.6472 | 100536.6516 | Mo
2013-04-01 13:50 | 303152.4244 | 283506.6308 | 7.5387 | 9.9134 | 99999.5779 | 100539.5418 | Mo
2013-04-01 14:00 | 302959.3689 | 283364.0203 | 8.3845 | 10.7023 | 99998.4975 | 100533.6685 | Mo
2013-04-01 14:10 | 302930.4134 | 283523.0052 | 8.2499 | 9.9685 | 100003.7522 | 100541.9058 | Mo
2013-04-01 14:20 | 303027.6188 | 283717.2403 | 8.1023 | 9.896 | 100004.7815 | 100542.0843 | Mo
2013-04-01 14:30 | 302655.4484 | 283586.6118 | 8.9663 | 9.888 | 100001.4649 | 100537.1017 | Mo
2013-04-01 14:40 | 302604.8411 | 283696.6059 | 7.8854 | 9.8179 | 100002.9414 | 100540.1962 | Mo
2013-04-01 14:50 | 302407.3823 | 283855.9605 | 8.4133 | 9.9343 | 100005.4337 | 100540.1531 | Mo
2013-04-01 15:00 | 302300.731 | 283930.2147 | 7.6142 | 10.3643 | 100003.8225 | 100540.1428 | Mo
2013-04-01 15:10 | 302021.7072 | 283882.5769 | 8.9769 | 9.9726 | 100004.2054 | 100538.4916 | Mo
2013-04-01 15:20 | 301991.5051 | 283787.0431 | 8.0269 | 10.5961 | 100007.4722 | 100539.6241 | Mo
2013-04-01 15:30 | 301978.6874 | 283900.5348 | 7.9563 | 11.0071 | 100009.4742 | 100539.1328 | Mo
2013-04-01 15:40 | 301946.631 | 284567.54 | 7.6608 | 10.3011 | 100009.6917 | 100542.9618 | Mo
2013-04-01 15:50 | 302110.6249 | 284682.9487 | 8.2474 | 10.3814 | 100008.039 | 100540.3518 | Mo
2013-04-01 16:00 | 301798.6716 | 284534.9955 | 8.3836 | 11.0211 | 100009.0031 | 100538.1332 | Mo
2013-04-01 16:10 | 301947.9409 | 284283.3893 | 8.2846 | 9.5579 | 100014.3492 | 100545.8709 | Mo
2013-04-01 16:20 | 301551.7344 | 283996.3602 | 7.8124 | 10.1215 | 100012.9939 | 100542.4628 | Mo
2013-04-01 16:30 | 301766.3287 | 284113.8616 | 7.8128 | 10.5152 | 100013.0317 | 100540.1025 | Mo
2013-04-01 16:40 | 302027.7151 | 284101.5133 | 7.7175 | 9.5282 | 100014.1363 | 100541.3604 | Mo
2013-04-01 16:50 | 301549.5729 | 284494.6836 | 7.9813 | 9.7016 | 100013.2506 | 100538.8049 | Mo
2013-04-01 17:00 | 301755.2713 | 284017.3912 | 7.391 | 10.3167 | 100017.7688 | 100546.0979 | Mo
2013-04-01 17:10 | 301492.3811 | 284181.9923 | 7.972 | 10.0778 | 100014.2048 | 100539.2082 | Mo
2013-04-01 17:20 | 301319.9569 | 284583.695 | 7.8724 | 10.2063 | 100016.8092 | 100540.6658 | Mo
2013-04-01 17:30 | 301731.2621 | 284607.1317 | 8.1344 | 9.4292 | 100013.1984 | 100539.5022 | Mo
2013-04-01 17:40 | 301478.4338 | 284638.8646 | 7.7985 | 10.0585 | 100014.692 | 100539.4784 | Mo
2013-04-01 17:50 | 301537.131 | 284542.6673 | 7.7979 | 10.4598 | 100019.8728 | 100547.9348 | Mo
2013-04-01 18:00 | 301589.536 | 284741.7502 | 7.9321 | 9.9881 | 100018.7462 | 100543.6348 | Mo
2013-04-01 18:10 | 301765.0947 | 285181.9628 | 7.9881 | 10.2569 | 100016.0026 | 100541.1338 | Mo
2013-04-01 18:20 | 301648.0339 | 285294.3672 | 7.8623 | 9.911 | 100016.6767 | 100538.7303 | Mo
2013-04-01 18:30 | 301551.1414 | 285340.2624 | 8.0877 | 10.1776 | 100019.2445 | 100547.588 | Mo
2013-04-01 18:40 | 301771.4172 | 285341.9461 | 7.7971 | 10.9522 | 100022.2067 | 100545.1573 | Mo
2013-04-01 18:50 | 301604.1731 | 285346.9009 | 7.5621 | 10.7982 | 100020.2783 | 100541.8945 | Mo
2013-04-01 19:00 | 301600.0792 | 285392.8718 | 7.9554 | 10.241 | 100022.9504 | 100545.941 | Mo
2013-04-01 19:10 | 301390.6881 | 284803.1686 | 8.2283 | 10.838 | 100022.0753 | 100547.3185 | Mo
2013-04-01 19:20 | 301582.8663 | 284832.0763 | 7.2648 | 10.4097 | 100023.8915 | 100550.2459 | Mo
2013-04-01 19:30 | 301660.6194 | 285271.0607 | 7.9263 | 10.7559 | 100021.8996 | 100546.4051 | Mo
2013-04-01 19:40 | 301469.4907 | 285576.3991 | 7.3204 | 10.1648 | 100021.7602 | 100545.7303 | Mo
2013-04-01 19:50 | 301672.8541 | 285515.7301 | 8.1777 | 9.6549 | 100022.7092 | 100547.7602 | Mo
2013-04-01 20:00 | 301618.8323 | 285547.5498 | 7.4972 | 10.2509 | 100023.4601 | 100548.8696 | Mo
2013-04-01 20:10 | 301650.5577 | 285262.6352 | 7.2136 | 10.8066 | 100025.0261 | 100548.5902 | Mo
2013-04-01 20:20 | 301905.9609 | 285395.3484 | 7.505 | 9.9394 | 100023.1789 | 100548.6014 | Mo
2013-04-01 20:30 | 301967.8261 | 285144.6007 | 7.6793 | 10.1636 | 100021.9773 | 100545.8463 | Mo
2013-04-01 20:40 | 302170.3247 | 285390.3091 | 7.4384 | 10.467 | 100020.8736 | 100544.0915 | Mo
2013-04-01 20:50 | 302183.1183 | 284903.6274 | 7.7279 | 10.5671 | 100019.5322 | 100545.6807 | Mo
2013-04-01 21:00 | 302268.6298 | 284750.3853 | 7.985 | 10.0562 | 100020.7648 | 100546.198 | Mo
2013-04-01 21:10 | 302416.9056 | 284586.5366 | 7.743 | 9.7335 | 100019.0623 | 100544.8858 | Mo
2013-04-01 21:20 | 302396.5521 | 284295.5231 | 7.7268 | 10.8299 | 100015.6549 | 100541.2142 | Mo
2013-04-01 21:30 | 302229.9984 | 284613.5506 | 7.2834 | 10.6124 | 100015.2788 | 100543.6458 | Mo
2013-04-01 21:40 | 302248.9571 | 284609.5086 | 7.7213 | 10.9289 | 100018.8589 | 100542.2346 | Mo
2013-04-01 21:50 | 302343.6034 | 284537.8139 | 8.5831 | 10.6373 | 100019.9614 | 100545.0821 | Mo
2013-04-01 22:00 | 302266.7581 | 284205.0525 | 7.6419 | 9.8039 | 100018.3188 | 100544.2271 | Mo
2013-04-01 22:10 | 302249.5619 | 284484.9132 | 7.5942 | 10.2779 | 100022.6266 | 100548.7741 | Mo
2013-04-01 22:20 | 302325.4013 | 284902.3097 | 7.3321 | 10.4957 | 100019.9974 | 100548.4229 | Mo
2013-04-01 22:30 | 302150.1755 | 284754.608 | 7.7177 | 9.8557 | 100019.2018 | 100544.3148 | Mo
2013-04-01 22:40 | 302398.2169 | 284759.4703 | 7.5792 | 9.3192 | 100018.8248 | 100542.7913 | Mo
2013-04-01 22:50 | 302536.3882 | 284886.7484 | 7.7073 | 9.8176 | 100020.631 | 100545.1359 | Mo
2013-04-01 23:00 | 302516.2142 | 284769.6367 | 7.7947 | 9.8389 | 100017.6509 | 100543.9588 | Mo
2013-04-01 23:10 | 302280.397 | 284467.9354 | 7.9895 | 9.9491 | 100025.6077 | 100553.581 | Mo
2013-04-01 23:20 | 302480.2167 | 284536.5078 | 7.7833 | 10.3902 | 100020.0022 | 100543.3971 | Mo
2013-04-01 23:30 | 302476.7466 | 284651.2883 | 8.2575 | 11.0331 | 100017.499 | 100543.2773 | Mo
2013-04-01 23:40 | 302800.7562 | 284699.3366 | 8.3117 | 10.1302 | 100018.5052 | 100545.6796 | Mo
2013-04-01 23:50 | 302921.4003 | 284699.3713 | 8.1337 | 9.9421 | 100018.5037 | 100544.648 | Mo
2013-04-02 | 302962.4388 | 284776.1596 | 7.858 | 10.2225 | 100018.6719 | 100544.6087 | Di
2013-04-02 00:10 | 302962.7688 | 284906.5779 | 7.5688 | 10.4024 | 100015.0006 | 100545.1832 | Di
2013-04-02 00:20 | 303054.6081 | 284523.1881 | 7.6328 | 10.5822 | 100016.0052 | 100544.2904 | Di
2013-04-02 00:30 | 303024.4486 | 284555.4051 | 7.745 | 9.9593 | 100013.1142 | 100540.8979 | Di
2013-04-02 00:40 | 303036.4618 | 284467.421 | 7.3601 | 9.9458 | 100012.3475 | 100541.5255 | Di
2013-04-02 00:50 | 303421.0101 | 284442.1414 | 8.6603 | 9.5398 | 100010.2013 | 100540.048 | Di
2013-04-02 01:00 | 303199.3878 | 284824.6251 | 8.1153 | 10.8048 | 100006.3771 | 100541.5499 | Di
2013-04-02 01:10 | 303410.4958 | 284821.3473 | 8.1131 | 9.7954 | 100005.6871 | 100537.0605 | Di
2013-04-02 01:20 | 303574.3256 | 284651.6815 | 7.8653 | 9.6483 | 100005.0019 | 100536.632 | Di
2013-04-02 01:30 | 303519.4462 | 284567.8382 | 8.0678 | 10.823 | 100003.8465 | 100532.7997 | Di
2013-04-02 01:40 | 303412.9733 | 284934.308 | 8.471 | 10.568 | 100003.3179 | 100533.3022 | Di
2013-04-02 01:50 | 303369.5327 | 284934.8618 | 7.6425 | 9.5743 | 100002.9861 | 100532.7948 | Di
2013-04-02 02:00 | 303658.7812 | 285075.5857 | 7.6657 | 9.5518 | 100001.5904 | 100531.3739 | Di
2013-04-02 02:10 | 303575.1016 | 284704.108 | 7.7766 | 10.0323 | 100004.2612 | 100536.5602 | Di
2013-04-02 02:20 | 303383.5673 | 284538.9863 | 8.1002 | 9.6766 | 100001.0697 | 100533.6428 | Di
2013-04-02 02:30 | 303475.7882 | 284559.6426 | 8.5895 | 10.0359 | 100001.7799 | 100533.1551 | Di
2013-04-02 02:40 | 303394.7367 | 284367.4539 | 8.5185 | 9.9723 | 99999.5135 | 100530.591 | Di
2013-04-02 02:50 | 303445.4341 | 284283.8274 | 8.1421 | 9.4103 | 99998.9997 | 100532.5375 | Di
2013-04-02 03:00 | 303323.7986 | 284484.3923 | 8.2826 | 9.6624 | 100002.5752 | 100536.8626 | Di
2013-04-02 03:10 | 303164.2151 | 284519.3523 | 8.0122 | 9.9826 | 100001.7076 | 100536.8597 | Di
2013-04-02 03:20 | 303437.9031 | 284544.2675 | 8.0541 | 9.926 | 100001.2598 | 100534.7212 | Di
2013-04-02 03:30 | 303435.89 | 284609.1652 | 7.5048 | 9.5661 | 100003.4369 | 100537.4153 | Di
2013-04-02 03:40 | 303395.6124 | 284472.2479 | 7.5219 | 10.0934 | 100002.6647 | 100535.4854 | Di
2013-04-02 03:50 | 303685.632 | 284416.9717 | 7.7169 | 10.2146 | 100006.0125 | 100541.3259 | Di
2013-04-02 04:00 | 303634.2383 | 284513.6727 | 8.1359 | 10.5847 | 100004.9665 | 100536.9815 | Di
2013-04-02 04:10 | 303462.8705 | 284283.2508 | 8.3425 | 10.3809 | 100003.8722 | 100535.5417 | Di
2013-04-02 04:20 | 303529.0839 | 284281.593 | 7.7134 | 10.5319 | 100004.8775 | 100534.8388 | Di
2013-04-02 04:30 | 303532.9285 | 284337.4402 | 6.9554 | 10.172 | 100003.15 | 100525.9707 | Di
2013-04-02 04:40 | 303301.6136 | 284501.9043 | 7.2029 | 10.0384 | 100003.2395 | 100531.8213 | Di
2013-04-02 04:50 | 303349.2106 | 284395.5507 | 7.1696 | 10.1991 | 100004.4692 | 100541.2301 | Di
2013-04-02 05:00 | 303346.4351 | 284582.731 | 7.5058 | 9.4327 | 100003.9234 | 100536.619 | Di
2013-04-02 05:10 | 303241.5976 | 284394.9978 | 7.8709 | 9.7543 | 100006.2189 | 100540.1226 | Di
2013-04-02 05:20 | 303268.6976 | 284445.3003 | 7.3 | 9.9042 | 100003.2459 | 100534.0474 | Di
2013-04-02 05:30 | 303359.9284 | 285024.02 | 8.0235 | 9.2098 | 100004.6745 | 100533.9736 | Di
2013-04-02 05:40 | 303419.6122 | 284790.8154 | 7.7197 | 9.9606 | 100002.6546 | 100530.9689 | Di
2013-04-02 05:50 | 303407.0675 | 284840.6286 | 7.6305 | 10.0774 | 100004.2857 | 100537.6882 | Di
2013-04-02 06:00 | 303595.0333 | 284819.1512 | 7.8459 | 10.0594 | 100004.7868 | 100535.907 | Di
2013-04-02 06:10 | 303324.2092 | 285002.5201 | 7.2114 | 9.7666 | 100007.0789 | 100537.7366 | Di
2013-04-02 06:20 | 303300.1441 | 285197.1619 | 8.3188 | 10.648 | 100005.6371 | 100536.2474 | Di
2013-04-02 06:30 | 303409.4133 | 285446.7557 | 8.2619 | 10.3742 | 100005.5703 | 100536.0288 | Di
2013-04-02 06:40 | 303222.688 | 285418.3085 | 7.4376 | 10.454 | 100004.8447 | 100535.1385 | Di
2013-04-02 06:50 | 303195.515 | 285330.2882 | 8.3851 | 10.9215 | 100004.85 | 100534.6136 | Di
2013-04-02 07:00 | 303346.3783 | 285397.5594 | 7.2638 | 10.3508 | 100004.3293 | 100533.6299 | Di
2013-04-02 07:10 | 303432.0455 | 284971.9547 | 7.7726 | 10.0692 | 100009.2752 | 100539.7699 | Di
2013-04-02 07:20 | 303452.024 | 284828.7536 | 7.9162 | 10.7967 | 100008.2429 | 100536.7142 | Di
2013-04-02 07:30 | 303455.0352 | 284525.0798 | 7.371 | 9.993 | 100006.5702 | 100536.5485 | Di
2013-04-02 07:40 | 303717.5455 | 284421.9966 | 7.0734 | 9.9422 | 100003.796 | 100535.9094 | Di
2013-04-02 07:50 | 303913.4639 | 284399.547 | 7.4793 | 10.064 | 100004.1818 | 100537.3849 | Di
2013-04-02 08:00 | 303923.1862 | 284437.8562 | 8.0582 | 9.8078 | 100005.7297 | 100539.4086 | Di
2013-04-02 08:10 | 303880.657 | 327854.858 | 8.239 | 9.584 | 100002.7221 | 100532.0636 | Di
2013-04-02 08:20 | 303689.9472 | 311244.0022 | 8.4088 | 9.9069 | 100006.7528 | 100539.4605 | Di
2013-04-02 08:30 | 303835.979 | 284057.0113 | 8.4666 | 10.1366 | 100007.2312 | 100539.1036 | Di
2013-04-02 08:40 | 303784.7188 | 284545.8519 | 8.3601 | 10.1279 | 100005.9172 | 100539.9945 | Di
2013-04-02 08:50 | 303533.7866 | 284546.563 | 8.6138 | 10.3755 | 100005.9435 | 100538.5161 | Di
2013-04-02 09:00 | 303551.9424 | 284450.1336 | 8.3645 | 9.9036 | 100004.421 | 100539.2156 | Di
2013-04-02 09:10 | 303416.3212 | 284373.8484 | 8.5546 | 10.3019 | 100004.8234 | 100537.3864 | Di
2013-04-02 09:20 | 303575.7321 | 284581.6978 | 7.9787 | 10.7119 | 100005.0974 | 100537.2424 | Di
2013-04-02 09:30 | 303503.6479 | 285020.1074 | 7.723 | 10.2398 | 100008.5775 | 100541.8908 | Di
2013-04-02 09:40 | 303478.7689 | 284598.8508 | 7.9821 | 9.6362 | 100005.5216 | 100538.3089 | Di
2013-04-02 09:50 | 303493.2214 | 284722.0403 | 8.1091 | 9.7762 | 100008.0984 | 100540.1557 | Di
2013-04-02 10:00 | 303564.151 | 284583.0949 | 7.9611 | 10.4414 | 100006.8008 | 100541.9774 | Di
2013-04-02 10:10 | 303438.2133 | 284452.9184 | 7.3109 | 10.8885 | 100004.9317 | 100537.9071 | Di
2013-04-02 10:20 | 303666.3938 | 284796.5492 | 8.1667 | 10.0536 | 100007.2856 | 100542.5427 | Di
2013-04-02 10:30 | 303339.7117 | 285088.1416 | 8.7074 | 10.5179 | 100003.3541 | 100533.645 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 10:40 | 302968.6389 | 285451.3576 | 8.724 | 10.0702 | 100005.7518 | 100535.3306 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 10:50 | 303041.2982 | 250493.9022 | 8.1322 | 10.7599 | 100017.7807 | 100536.1736 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:00 | 303205.8631 | 107383.8381 | 7.9845 | 10.3605 | 100029.2935 | 100535.0035 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:10 | 303160.6235 | 130095.5405 | 8.7589 | 9.8068 | 100033.1284 | 100543.0083 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:20 | 303139.7794 | 155860.6475 | 7.5447 | 10.2081 | 101344.6358 | 100539.8839 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:30 | 302992.2461 | 178122.3167 | 7.8858 | 10.2266 | 105852.5059 | 110069.0765 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:40 | 302600.9214 | 196153.627 | 8.7184 | 9.8799 | 190010.0257 | 162935.2618 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 11:50 | 302485.3767 | 210626.9721 | 8.106 | 9.7428 | 266454.5586 | 231672.458 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:00 | 302436.2374 | 224976.0921 | 8.0273 | 9.622 | 386934.4208 | 259857.0977 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:10 | 302463.105 | 233863.4429 | 8.0942 | 11.1762 | 441070.7657 | 304434.1923 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:20 | 302436.4738 | 241734.3072 | 8.4648 | 10.7935 | 590491.9839 | 327860.8616 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:30 | 302085.1753 | 248929.1904 | 7.4774 | 10.3888 | 495427.8624 | 324924.5165 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:40 | 302018.7382 | 253320.438 | 8.0371 | 11.0116 | 252249.0748 | 261854.9545 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 12:50 | 301806.477 | 257771.2406 | 7.9484 | 10.2576 | 236049.0638 | 269727.7913 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:00 | 301798.6112 | 261994.8414 | 8.1587 | 10.0863 | 245433.9171 | 245876.2077 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:10 | 301807.6344 | 264571.6198 | 8.3016 | 10.1083 | 270225.2796 | 189744.9707 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:20 | 301959.6016 | 268101.8695 | 8.2678 | 10.4131 | 249004.0279 | 166630.235 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:30 | 301944.8713 | 270126.9348 | 7.299 | 10.3965 | 225509.4314 | 126433.1012 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:40 | 301591.5719 | 272019.7215 | 7.7787 | 10.0744 | 219161.6146 | 133820.6305 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 13:50 | 301709.3378 | 273707.0612 | 7.7355 | 10.1976 | 201873.678 | 109938.4691 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:00 | 301502.992 | 275189.7907 | 7.6833 | 9.9388 | 144353.961 | 103554.6479 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:10 | 301407.3743 | 276043.806 | 8.509 | 10.3398 | 101745.6742 | 100543.4024 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:20 | 301363.5123 | 277268.7784 | 8.2394 | 10.8073 | 114368.0352 | 100549.8135 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:30 | 301253.6366 | 277890.5669 | 7.8806 | 10.5017 | 158962.4162 | 100540.5975 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:40 | 301428.5198 | 278834.3284 | 8.0275 | 10.5166 | 134206.8915 | 100544.7932 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 14:50 | 301441.1175 | 279489.4995 | 8.8884 | 9.9697 | 103861.9908 | 100543.2905 | Di |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand Teilbereich Malerarbeiten RG
2013-04-02 15:00 | 301293.7262 | 279827.5486 | 8.1023 | 10.5203 | 100033.0017 | 100543.6096 | Di
2013-04-02 15:10 | 301291.7426 | 280427.6667 | 8.0452 | 10.0751 | 100029.6293 | 100538.8913 | Di
2013-04-02 15:20 | 301215.4758 | 281064.2048 | 8.1381 | 10.3381 | 100034.5613 | 100545.1168 | Di
2013-04-02 15:30 | 301056.3524 | 281703.6021 | 8.0321 | 11.1544 | 100029.3473 | 100535.9829 | Di
2013-04-02 15:40 | 301167.9272 | 281801.2542 | 8.2462 | 10.8046 | 100035.9116 | 100546.7971 | Di
2013-04-02 15:50 | 301173.937 | 281802.2417 | 7.5738 | 9.7506 | 100034.5115 | 100542.2423 | Di
2013-04-02 16:00 | 301235.55 | 282375.8896 | 7.4582 | 10.265 | 100034.88 | 100539.5255 | Di
2013-04-02 16:10 | 301004.1994 | 282696.5342 | 8.0328 | 10.2827 | 100042.3368 | 100545.7198 | Di
2013-04-02 16:20 | 301274.6526 | 282873.389 | 7.6841 | 9.9425 | 100043.1929 | 100546.7635 | Di
2013-04-02 16:30 | 301060.6722 | 282900.2199 | 7.8866 | 10.6036 | 100039.3583 | 100541.4383 | Di
2013-04-02 16:40 | 301061.6541 | 283296.8051 | 7.1607 | 10.294 | 100042.9491 | 100544.0081 | Di
2013-04-02 16:50 | 301115.0623 | 283160.5756 | 7.7835 | 10.4269 | 100050.0237 | 100556.4989 | Di
2013-04-02 17:00 | 301242.0666 | 283578.3671 | 8.6565 | 10.301 | 100042.8851 | 100545.2281 | Di
2013-04-02 17:10 | 301133.3657 | 283661.4869 | 8.1247 | 10.6259 | 100047.6193 | 100549.9333 | Di
2013-04-02 17:20 | 301143.8304 | 283834.5542 | 8.2104 | 10.1291 | 100043.5877 | 100548.3021 | Di
2013-04-02 17:30 | 301220.3477 | 284213.7464 | 8.5315 | 10.1655 | 100046.3953 | 100546.9919 | Di
2013-04-02 17:40 | 301194.0545 | 284305.8087 | 8.139 | 10.5984 | 100049.6005 | 100553.1729 | Di
2013-04-02 17:50 | 301502.2924 | 284311.9111 | 7.7287 | 10.1391 | 100049.015 | 100547.9128 | Di
2013-04-02 18:00 | 301458.7848 | 284323.5447 | 8.2859 | 10.0558 | 100047.8844 | 100550.1835 | Di
2013-04-02 18:10 | 301564.6283 | 284304.3151 | 8.77 | 10.1843 | 100047.6773 | 100549.6724 | Di
2013-04-02 18:20 | 301840.1935 | 284860.7245 | 8.4109 | 9.8568 | 100046.052 | 100548.3689 | Di
2013-04-02 18:30 | 301863.509 | 284982.6725 | 7.9678 | 9.6719 | 100046.7805 | 100552.7521 | Di
2013-04-02 18:40 | 301860.1377 | 285135.7108 | 7.9912 | 10.9013 | 100046.2734 | 100547.3914 | Di
2013-04-02 18:50 | 301946.2281 | 285503.1594 | 8.1588 | 10.5254 | 100044.6252 | 100550.2835 | Di
2013-04-02 19:00 | 302006.9052 | 285507.4132 | 7.726 | 10.272 | 100044.0078 | 100549.4397 | Di
2013-04-02 19:10 | 301884.4976 | 285338.0461 | 8.2997 | 10.1104 | 100045.2607 | 100548.8604 | Di
2013-04-02 19:20 | 301845.0409 | 285629.4068 | 8.1873 | 10.2591 | 100046.062 | 100552.0832 | Di
2013-04-02 19:30 | 302152.0168 | 285455.9467 | 8.0126 | 9.8626 | 100048.5383 | 100552.5872 | Di
2013-04-02 19:40 | 302136.6827 | 285265.0026 | 7.1967 | 10.4866 | 100045.0864 | 100549.4313 | Di
2013-04-02 19:50 | 302435.0674 | 284966.1162 | 7.8847 | 10.4306 | 100045.0093 | 100551.7509 | Di
2013-04-02 20:00 | 302323.6641 | 285113.9625 | 6.9181 | 10.1504 | 100043.4545 | 100552.3006 | Di
2013-04-02 20:10 | 302601.2326 | 284870.162 | 7.3302 | 9.426 | 100045.8353 | 100558.0715 | Di
2013-04-02 20:20 | 302729.6995 | 284810.1144 | 7.1428 | 9.6542 | 100043.2258 | 100552.5863 | Di
2013-04-02 20:30 | 302851.1749 | 284836.9925 | 8.2068 | 10.1479 | 100040.7015 | 100546.6332 | Di
2013-04-02 20:40 | 303093.3546 | 284553.4101 | 8.4482 | 10.0823 | 100037.7702 | 100547.4234 | Di
2013-04-02 20:50 | 303216.2889 | 284589.3222 | 7.929 | 10.0155 | 100038.1955 | 100547.7258 | Di
2013-04-02 21:00 | 303190.0773 | 284533.8006 | 7.9176 | 9.3547 | 100036.8901 | 100547.1237 | Di
2013-04-02 21:10 | 303029.2149 | 284523.1671 | 7.5129 | 9.6734 | 100036.5503 | 100553.1401 | Di
2013-04-02 21:20 | 303485.1866 | 284713.2064 | 7.8326 | 10.5162 | 100032.6696 | 100546.6491 | Di
2013-04-02 21:30 | 303387.7265 | 284913.0271 | 7.9084 | 10.7931 | 100034.3313 | 100549.7965 | Di
2013-04-02 21:40 | 303597.5766 | 284952.5599 | 7.5868 | 10.7654 | 100031.7406 | 100545.6183 | Di
2013-04-02 21:50 | 303624.7958 | 284956.3524 | 7.4439 | 9.8113 | 100032.9554 | 100544.6322 | Di
2013-04-02 22:00 | 303566.5313 | 284575.4653 | 7.7598 | 9.7979 | 100030.64 | 100546.5112 | Di
2013-04-02 22:10 | 303604.6437 | 284241.1419 | 6.9709 | 10.0904 | 100030.9288 | 100549.1083 | Di
2013-04-02 22:20 | 303786.0219 | 284569.5945 | 7.7767 | 10.3042 | 100032.3648 | 100548.4471 | Di
2013-04-02 22:30 | 303805.6575 | 284432.1259 | 7.3546 | 10.0266 | 100031.2723 | 100546.614 | Di
2013-04-02 22:40 | 303759.0079 | 284252.5301 | 7.9316 | 10.363 | 100031.046 | 100547.431 | Di
2013-04-02 22:50 | 303914.7882 | 284199.7683 | 7.5545 | 9.6065 | 100027.8748 | 100542.7367 | Di
2013-04-02 23:00 | 303895.7065 | 284323.2295 | 8.4064 | 9.5084 | 100030.7308 | 100549.2777 | Di
2013-04-02 23:10 | 303968.2569 | 284407.8361 | 8.3686 | 10.2255 | 100029.1409 | 100545.9267 | Di
2013-04-02 23:20 | 303986.4141 | 284315.688 | 7.5405 | 9.5363 | 100026.721 | 100544.5445 | Di
2013-04-02 23:30 | 303855.2632 | 284206.8431 | 7.5087 | 9.7827 | 100023.8926 | 100541.8055 | Di
2013-04-02 23:40 | 304132.9882 | 284185.968 | 7.4068 | 9.3554 | 100023.5986 | 100541.9893 | Di
2013-04-02 23:50 | 303984.8614 | 284011.8275 | 6.9927 | 10.1283 | 100023.2514 | 100541.1768 | Di
2013-04-03 | 304084.1447 | 284063.2656 | 8.0547 | 9.8055 | 100021.5058 | 100540.9212 | Mi
2013-04-03 00:10 | 304126.3113 | 284193.9977 | 7.0486 | 9.5958 | 100019.6354 | 100540.2292 | Mi
2013-04-03 00:20 | 304236.9593 | 284380.1329 | 7.2121 | 10.3565 | 100022.1308 | 100543.1279 | Mi
2013-04-03 00:30 | 304558.9411 | 284760.3342 | 7.9594 | 10.767 | 100019.7084 | 100537.2556 | Mi
2013-04-03 00:40 | 304442.309 | 284370.2355 | 7.7659 | 10.3701 | 100018.3097 | 100538.4267 | Mi
2013-04-03 00:50 | 304383.4256 | 284301.9846 | 7.2297 | 10.2924 | 100020.3429 | 100541.7335 | Mi
2013-04-03 01:00 | 304411.5779 | 283932.1643 | 8.0109 | 10.1932 | 100017.8527 | 100538.3468 | Mi
2013-04-03 01:10 | 304324.169 | 283732.1408 | 7.376 | 9.9902 | 100015.2516 | 100535.4842 | Mi
2013-04-03 01:20 | 304429.9558 | 283717.8978 | 7.7453 | 9.1681 | 100017.7849 | 100536.8954 | Mi
2013-04-03 01:30 | 304244.9508 | 283163.6832 | 7.2977 | 10.1136 | 100013.3356 | 100530.8509 | Mi
2013-04-03 01:40 | 304405.838 | 282716.0006 | 7.2478 | 10.4978 | 100014.6361 | 100533.0619 | Mi
2013-04-03 01:50 | 304413.3426 | 282810.4863 | 6.8668 | 10.8723 | 100012.8235 | 100532.4459 | Mi
2013-04-03 02:00 | 304311.8879 | 283038.7375 | 7.2664 | 10.3698 | 100014.8086 | 100534.282 | Mi
2013-04-03 02:10 | 304400.4268 | 283193.106 | 7.6145 | 9.7448 | 100012.0353 | 100531.5647 | Mi
2013-04-03 02:20 | 304453.5398 | 283275.9847 | 7.8164 | 9.3298 | 100010.5863 | 100531.461 | Mi
2013-04-03 02:30 | 304588.9351 | 283229.6167 | 6.6716 | 9.9542 | 100009.457 | 100528.8134 | Mi
2013-04-03 02:40 | 304671.1282 | 283527.642 | 7.8425 | 10.3901 | 100009.6976 | 100529.8544 | Mi
2013-04-03 02:50 | 304699.1615 | 283405.8529 | 8.1032 | 10.5903 | 100008.6542 | 100525.4629 | Mi
2013-04-03 03:00 | 304637.0409 | 283092.4948 | 7.6522 | 10.1993 | 100007.2389 | 100526.4697 | Mi
2013-04-03 03:10 | 304762.2772 | 283613.9167 | 7.3342 | 10.5098 | 100006.7548 | 100525.8992 | Mi
2013-04-03 03:20 | 304962.6385 | 283613.0868 | 7.8431 | 9.6088 | 100005.9715 | 100525.3177 | Mi
2013-04-03 03:30 | 304885.1574 | 283556.0363 | 7.9295 | 10.7053 | 100005.7922 | 100527.413 | Mi
2013-04-03 03:40 | 304932.3951 | 283362.7836 | 8.0049 | 10.0375 | 100004.8532 | 100525.7466 | Mi
2013-04-03 03:50 | 305040.0592 | 282970.9627 | 7.9182 | 10.1453 | 100002.0371 | 100523.8261 | Mi
2013-04-03 04:00 | 304919.3006 | 282950.8694 | 7.5053 | 9.8999 | 100001.8381 | 100521.3736 | Mi
2013-04-03 04:10 | 305011.5819 | 282964.4641 | 7.5955 | 9.4925 | 99999.7798 | 100523.1822 | Mi
2013-04-03 04:20 | 305078.4831 | 282969.7746 | 7.807 | 10.5174 | 99999.2757 | 100520.8213 | Mi
2013-04-03 04:30 | 304816.9164 | 282860.5202 | 8.2034 | 9.5701 | 100001.9871 | 100526.2119 | Mi
2013-04-03 04:40 | 304874.0389 | 282383.3846 | 7.5093 | 10.2381 | 100052.9667 | 100522.97 | Mi
2013-04-03 04:50 | 304755.4697 | 282430.2048 | 7.4949 | 10.1145 | 100005.2266 | 100521.0593 | Mi
2013-04-03 05:00 | 304870.4118 | 282635.2141 | 7.9354 | 10.8732 | 100008.9256 | 100528.8617 | Mi
2013-04-03 05:10 | 304613.6663 | 282571.2694 | 7.7815 | 10.0584 | 100010.015 | 100529.704 | Mi
2013-04-03 05:20 | 304685.3959 | 282693.7835 | 7.878 | 9.958 | 100005.9671 | 100524.4913 | Mi
2013-04-03 05:30 | 304773.6546 | 282750.6604 | 8.0408 | 10.0871 | 100007.4156 | 100528.736 | Mi
2013-04-03 05:40 | 304731.7685 | 282913.9265 | 7.8867 | 10.2066 | 100010.1333 | 100530.6569 | Mi
2013-04-03 05:50 | 304777.2157 | 283002.9503 | 7.5799 | 9.3866 | 100006.4633 | 100529.7239 | Mi
2013-04-03 06:00 | 304752.5738 | 284540.6281 | 7.8702 | 9.6966 | 100007.1754 | 100530.363 | Mi
2013-04-03 06:10 | 304690.0205 | 283200.6773 | 8.747 | 9.5303 | 100003.138 | 100523.3202 | Mi
2013-04-03 06:20 | 304687.5749 | 286693.0485 | 8.6745 | 10.186 | 100007.8257 | 100527.0058 | Mi
2013-04-03 06:30 | 304704.6388 | 293556.3234 | 8.2521 | 9.7584 | 100006.3037 | 100527.5056 | Mi
2013-04-03 06:40 | 304542.0111 | 299176.7121 | 8.7183 | 9.8536 | 100005.5903 | 100527.9281 | Mi
2013-04-03 06:50 | 304641.5561 | 282473.5534 | 8.6018 | 10.311 | 100004.2912 | 100527.3936 | Mi
2013-04-03 07:00 | 304677.4763 | 282669.6563 | 7.896 | 10.5035 | 100002.5879 | 100526.9562 | Mi
2013-04-03 07:10 | 304729.7106 | 282476.1506 | 7.7621 | 10.2617 | 100008.9454 | 100529.721 | Mi
2013-04-03 07:20 | 304990.7271 | 282514.4643 | 8.3125 | 10.2525 | 100007.0149 | 100529.4067 | Mi
2013-04-03 07:30 | 305110.5916 | 281809.1701 | 8.3341 | 10.5163 | 100006.0866 | 100530.2463 | Mi
2013-04-03 07:40 | 304835.4565 | 281765.1908 | 7.8495 | 10.4221 | 100007.9717 | 100529.6761 | Mi
2013-04-03 07:50 | 304653.6479 | 281697.0085 | 7.5167 | 10.3033 | 100006.5954 | 100530.8943 | Mi
2013-04-03 08:00 | 304621.0571 | 281531.8609 | 7.2321 | 10.3212 | 100007.0226 | 100527.6039 | Mi
2013-04-03 08:10 | 304705.1961 | 281383.2352 | 7.5884 | 10.0409 | 100007.9943 | 100530.1198 | Mi
2013-04-03 08:20 | 304740.1047 | 281232.3163 | 7.8254 | 10.2557 | 100008.9644 | 100531.1952 | Mi
2013-04-03 08:30 | 304678.8157 | 281235.2729 | 7.8998 | 9.9681 | 100011.0844 | 100534.5047 | Mi
2013-04-03 08:40 | 304813.3431 | 281228.3323 | 7.8514 | 9.8833 | 100011.0196 | 100531.9841 | Mi
2013-04-03 08:50 | 304623.7946 | 280796.2496 | 8.4814 | 9.9859 | 100010.949 | 100529.977 | Mi
2013-04-03 09:00 | 304686.4801 | 280870.7791 | 8.4264 | 10.3261 | 100010.1997 | 100532.5532 | Mi
2013-04-03 09:10 | 304622.6083 | 281106.3974 | 8.5722 | 10.3427 | 100006.2273 | 100526.7228 | Mi
2013-04-03 09:20 | 304607.7636 | 281129.5823 | 7.9214 | 10.9271 | 100009.0371 | 100532.117 | Mi
2013-04-03 09:30 | 304433.8374 | 281544.2361 | 8.0621 | 10.1252 | 100010.6932 | 100532.368 | Mi
2013-04-03 09:40 | 304500.0745 | 281738.548 | 7.5574 | 10.2408 | 100012.0198 | 100536.8402 | Mi
2013-04-03 09:50 | 304400.147 | 281690.9136 | 7.1158 | 10.2707 | 100004.49 | 100523.6502 | Mi
2013-04-03 10:00 | 304320.0517 | 281831.0652 | 8.0325 | 9.6648 | 100008.5048 | 100531.9333 | Mi
2013-04-03 10:10 | 304465.9059 | 282488.0922 | 8.3689 | 9.792 | 100009.7665 | 100534.2996 | Mi
2013-04-03 10:20 | 304243.2128 | 282381.5383 | 8.1673 | 10.0262 | 100012.08 | 100534.6431 | Mi
2013-04-03 10:30 | 303918.2654 | 282272.5646 | 7.4663 | 9.6718 | 100012.9931 | 100534.6765 | Mi
2013-04-03 10:40 | 304041.3055 | 282454.6318 | 8.4336 | 10.2397 | 100014.3384 | 100537.8426 | Mi
2013-04-03 10:50 | 304012.8222 | 282006.4308 | 8.4417 | 10.3171 | 100014.046 | 100533.7545 | Mi
2013-04-03 11:00 | 304074.7371 | 281936.8347 | 7.9698 | 10.0293 | 100015.7995 | 100535.7832 | Mi
2013-04-03 11:10 | 303612.8676 | 281660.1785 | 8.4809 | 9.8767 | 100018.8942 | 100540.4509 | Mi
2013-04-03 11:20 | 303881.071 | 281154.2943 | 7.9413 | 10.4997 | 100014.072 | 100531.208 | Mi
2013-04-03 11:30 | 303687.45 | 281187.881 | 7.6919 | 10.0137 | 100021.5656 | 100543.0625 | Mi
2013-04-03 11:40 | 303709.591 | 281373.7868 | 7.3773 | 9.8388 | 100017.5492 | 100537.8719 | Mi
2013-04-03 11:50 | 303437.9549 | 281472.2306 | 8.1806 | 10.0633 | 100020.9194 | 100538.9567 | Mi
2013-04-03 12:00 | 303480.2338 | 281270.7581 | 7.7795 | 10.1752 | 100018.4391 | 100534.625 | Mi
2013-04-03 12:10 | 303611.3103 | 281068.3932 | 7.0673 | 9.2845 | 100019.7099 | 100538.4695 | Mi
2013-04-03 12:20 | 303426.2165 | 281168.4626 | 7.7229 | 10.3483 | 100020.1591 | 100539.5596 | Mi
2013-04-03 12:30 | 303401.4964 | 281544.1229 | 7.6021 | 9.6325 | 100018.4367 | 100536.8107 | Mi
2013-04-03 12:40 | 303242.6173 | 281564.6557 | 8.0871 | 10.1271 | 100022.8855 | 100543.4802 | Mi
2013-04-03 12:50 | 303215.1159 | 281426.4838 | 8.1991 | 9.8186 | 100018.6095 | 100536.5819 | Mi
2013-04-03 13:00 | 303167.7907 | 281528.1564 | 7.6588 | 10.3987 | 100021.2425 | 100540.2509 | Mi
2013-04-03 13:10 | 303196.5422 | 281468.3899 | 7.8183 | 10.2452 | 100024.0523 | 100543.9795 | Mi
2013-04-03 13:20 | 303088.5873 | 281583.5062 | 8.2775 | 10.0682 | 100025.2471 | 100542.1952 | Mi
2013-04-03 13:30 | 303135.385 | 281513.1374 | 8.1269 | 9.9825 | 100023.438 | 100538.4316 | Mi
2013-04-03 13:40 | 302851.1287 | 281639.1082 | 7.6088 | 10.4302 | 100025.0791 | 100543.8738 | Mi
2013-04-03 13:50 | 302930.522 | 281768.0487 | 7.8487 | 10.7186 | 100026.9657 | 100542.6917 | Mi
2013-04-03 14:00 | 302740.768 | 281932.7545 | 8.2776 | 9.9497 | 100029.0947 | 100542.0322 | Mi
2013-04-03 14:10 | 302554.7363 | 281550.3684 | 7.3004 | 9.8393 | 100027.2671 | 100537.0097 | Mi
2013-04-03 14:20 | 302273.7284 | 281494.6176 | 7.5233 | 9.8002 | 100029.0459 | 100541.0385 | Mi
2013-04-03 14:30 | 302674.0986 | 281590.0087 | 7.4879 | 9.8839 | 100027.2166 | 100538.8677 | Mi
2013-04-03 14:40 | 302469.3054 | 281558.6906 | 7.976 | 9.8787 | 100033.5673 | 100548.1165 | Mi
2013-04-03 14:50 | 302236.5114 | 282196.0831 | 7.5848 | 9.8408 | 100026.7084 | 100535.5723 | Mi
2013-04-03 15:00 | 302133.479 | 282135.182 | 7.1607 | 9.3729 | 100030.1426 | 100542.838 | Mi
2013-04-03 15:10 | 301877.2817 | 281794.2464 | 7.9005 | 10.4545 | 100033.2288 | 100543.0137 | Mi
2013-04-03 15:20 | 301914.2492 | 281793.8778 | 7.6417 | 10.3159 | 100036.6197 | 100545.5214 | Mi
2013-04-03 15:30 | 301972.0125 | 282259.9034 | 7.9954 | 10.2928 | 100029.5067 | 100537.223 | Mi
2013-04-03 15:40 | 301936.1695 | 281984.0878 | 7.603 | 10.3563 | 100037.5721 | 100547.6816 | Mi
2013-04-03 15:50 | 301755.9489 | 282271.0941 | 7.7365 | 9.9817 | 100036.6713 | 100544.5883 | Mi
2013-04-03 16:00 | 301858.8892 | 282353.2123 | 7.0845 | 9.883 | 100040.7952 | 100546.6843 | Mi
2013-04-03 16:10 | 301484.739 | 282047.3397 | 8.0135 | 9.9255 | 100041.0975 | 100543.376 | Mi
2013-04-03 16:20 | 301576.3589 | 282262.5284 | 7.997 | 9.7885 | 100040.5896 | 100539.3684 | Mi
2013-04-03 16:30 | 301695.6516 | 282576.7012 | 7.8441 | 10.2291 | 100043.0451 | 100541.2731 | Mi
2013-04-03 16:40 | 301760.8704 | 282940.9192 | 7.6656 | 10.473 | 100042.5836 | 100545.4094 | Mi
2013-04-03 16:50 | 301842.1739 | 282915.4594 | 7.6497 | 10.8232 | 100045.5692 | 100544.6722 | Mi
2013-04-03 17:00 | 301693.7939 | 282856.7382 | 7.0367 | 11.0628 | 100050.5449 | 100547.193 | Mi
2013-04-03 17:10 | 301708.1379 | 282842.9848 | 6.8225 | 10.1011 | 100049.5326 | 100544.666 | Mi
2013-04-03 17:20 | 301627.9612 | 282949.1205 | 7.5774 | 9.6746 | 100050.0025 | 100547.7074 | Mi
2013-04-03 17:30 | 301451.4356 | 282807.1592 | 7.634 | 9.7524 | 100051.3031 | 100550.559 | Mi
2013-04-03 17:40 | 301455.8971 | 282838.6395 | 7.6093 | 10.1705 | 100050.5135 | 100548.0757 | Mi
2013-04-03 17:50 | 301668.3672 | 282497.9207 | 7.6917 | 10.0992 | 100049.3568 | 100547.438 | Mi
2013-04-03 18:00 | 301935.1783 | 279014.7128 | 8.0597 | 10.0637 | 100051.3942 | 100550.2527 | Mi
2013-04-03 18:10 | 301847.624 | 276411.3877 | 7.5223 | 9.4175 | 100050.0389 | 100551.5353 | Mi
2013-04-03 18:20 | 301848.2098 | 274438.602 | 8.0654 | 9.7609 | 100050.585 | 100554.9198 | Mi
2013-04-03 18:30 | 302058.1093 | 270259.7109 | 7.0814 | 9.9312 | 100048.001 | 100550.6917 | Mi
2013-04-03 18:40 | 301856.9008 | 322860.9687 | 7.6604 | 10.3289 | 100047.0991 | 100551.8297 | Mi
2013-04-03 18:50 | 302232.3167 | 344257.0885 | 7.8159 | 10.1404 | 100050.3193 | 100552.3694 | Mi
2013-04-03 19:00 | 302245.3506 | 374420.5499 | 8.0987 | 10.4847 | 100049.8443 | 100553.1121 | Mi
2013-04-03 19:10 | 302416.3821 | 323433.2888 | 7.2841 | 10.6444 | 100043.2858 | 100547.1285 | Mi
2013-04-03 19:20 | 302380.2067 | 261627.5125 | 7.7152 | 10.288 | 100046.507 | 100552.3072 | Mi
2013-04-03 19:30 | 302283.1238 | 263668.2122 | 7.2651 | 9.398 | 100046.1388 | 100549.6203 | Mi
2013-04-03 19:40 | 302395.2357 | 266916.5669 | 7.0109 | 9.7222 | 100045.527 | 100553.1189 | Mi
2013-04-03 19:50 | 302483.7812 | 269007.6746 | 7.3745 | 9.8554 | 100046.5784 | 100552.4835 | Mi
2013-04-03 20:00 | 302968.9413 | 271670.5535 | 7.3309 | 10.5328 | 100045.5073 | 100551.9447 | Mi
2013-04-03 20:10 | 302830.1487 | 273073.3819 | 7.495 | 10.0461 | 100045.3137 | 100550.3808 | Mi
2013-04-03 20:20 | 302770.2982 | 274471.9265 | 7.8232 | 11.5173 | 100045.1026 | 100550.7754 | Mi
2013-04-03 20:30 | 302867.6451 | 276314.9411 | 7.4726 | 10.3626 | 100042.1804 | 100551.4351 | Mi
2013-04-03 20:40 | 303001.5562 | 277350.7586 | 7.2878 | 9.9681 | 100042.3763 | 100553.8649 | Mi
2013-04-03 20:50 | 303087.2948 | 278872.0558 | 8.3173 | 9.4123 | 100037.4743 | 100547.952 | Mi
2013-04-03 21:00 | 303141.0622 | 279369.6602 | 8.5284 | 10.1465 | 100041.2443 | 100550.4146 | Mi
2013-04-03 21:10 | 303178.2087 | 280268.6643 | 8.6475 | 11.3335 | 100041.6241 | 100549.7426 | Mi
2013-04-03 21:20 | 303105.371 | 280731.4308 | 7.7932 | 10.0646 | 100035.6861 | 100544.9823 | Mi
2013-04-03 21:30 | 303292.6302 | 280772.2043 | 6.9379 | 10.6821 | 100036.5083 | 100544.7492 | Mi
2013-04-03 21:40 | 303297.1172 | 281834.3985 | 7.8648 | 10.6815 | 100032.7212 | 100545.2355 | Mi
2013-04-03 21:50 | 303128.7577 | 282131.1585 | 7.7296 | 9.5627 | 100034.9161 | 100546.4863 | Mi
2013-04-03 22:00 | 303216.5716 | 282478.7618 | 8.3963 | 9.8161 | 100034.8482 | 100546.9985 | Mi
2013-04-03 22:10 | 303264.544 | 282769.3508 | 8.1549 | 10.0725 | 100034.277 | 100545.7801 | Mi
2013-04-03 22:20 | 303405.2917 | 283000.7313 | 8.083 | 10.2091 | 100036.143 | 100546.407 | Mi
2013-04-03 22:30 | 303305.1874 | 283055.4192 | 8.1447 | 10.0271 | 100036.1059 | 100547.081 | Mi
2013-04-03 22:40 | 303197.3697 | 283401.7357 | 8.0169 | 9.7993 | 100036.4588 | 100547.522 | Mi
2013-04-03 22:50 | 303263.2275 | 283485.9687 | 7.8549 | 9.9985 | 100038.0719 | 100549.3593 | Mi
2013-04-03 23:00 | 303321.7554 | 283577.4484 | 7.8372 | 9.745 | 100036.2249 | 100547.9108 | Mi
2013-04-03 23:10 | 303103.8005 | 283743.3593 | 8.0295 | 10.2346 | 100038.2727 | 100549.5679 | Mi
2013-04-03 23:20 | 303202.3936 | 283936.2233 | 7.8662 | 9.9223 | 100036.001 | 100549.1265 | Mi
2013-04-03 23:30 | 303371.9789 | 283808.7831 | 8.1288 | 9.9459 | 100033.8806 | 100545.1355 | Mi
2013-04-03 23:40 | 303297.7861 | 283820.4493 | 7.9406 | 9.2715 | 100032.7282 | 100546.2136 | Mi
2013-04-03 23:50 | 303313.7567 | 283507.0081 | 8.0931 | 10.1621 | 100035.7023 | 100547.7681 | Mi
2013-04-04 | 302935.9934 | 283955.9536 | 8.1957 | 10.5326 | 100034.8002 | 100544.7482 | Do
2013-04-04 00:10 | 303202.0129 | 283942.042 | 8.0981 | 9.7812 | 100035.3662 | 100545.0582 | Do
2013-04-04 00:20 | 303079.9994 | 284046.0727 | 7.4526 | 9.5314 | 100034.2598 | 100542.5139 | Do
2013-04-04 00:30 | 302998.9136 | 284057.0041 | 7.6092 | 10.4349 | 100035.8065 | 100542.9274 | Do
2013-04-04 00:40 | 303064.921 | 284534.5569 | 7.187 | 9.8194 | 100034.6939 | 100544.393 | Do
2013-04-04 00:50 | 302978.2864 | 284496.5635 | 7.656 | 10.1314 | 100035.7252 | 100546.4618 | Do
2013-04-04 01:00 | 302898.183 | 286003.8996 | 7.6795 | 10.3615 | 100036.3751 | 100546.2038 | Do
2013-04-04 01:10 | 303198.9556 | 284155.8558 | 7.0093 | 9.7727 | 100036.1318 | 100547.9878 | Do
2013-04-04 01:20 | 303108.0376 | 284738.8849 | 6.5947 | 10.5794 | 100036.2632 | 100549.5201 | Do
2013-04-04 01:30 | 303300.7291 | 284928.4162 | 6.6375 | 10.7661 | 100034.6563 | 100541.7235 | Do
2013-04-04 01:40 | 303110.8859 | 284599.3676 | 7.5963 | 9.8034 | 100040.5772 | 100550.0234 | Do
2013-04-04 01:50 | 303315.0196 | 285184.4549 | 8.0492 | 10.0583 | 100042.1043 | 100551.7596 | Do
2013-04-04 02:00 | 303299.1271 | 285122.8198 | 7.5283 | 9.9851 | 100040.5216 | 100546.3297 | Do
2013-04-04 02:10 | 303231.3009 | 285203.9425 | 7.7302 | 9.9407 | 100042.8974 | 100555.4308 | Do
2013-04-04 02:20 | 303384.1567 | 285240.4721 | 7.4204 | 10.3192 | 100041.2625 | 100550.4944 | Do
2013-04-04 02:30 | 303248.6758 | 285207.3846 | 7.5018 | 9.9392 | 100035.7752 | 100544.3885 | Do
2013-04-04 02:40 | 303338.326 | 284665.5001 | 7.9189 | 10.5481 | 100034.882 | 100545.7208 | Do
2013-04-04 02:50 | 303299.4776 | 284573.5621 | 8.1034 | 9.7921 | 100035.1907 | 100547.0963 | Do
2013-04-04 03:00 | 303233.1729 | 284782.2911 | 7.5723 | 10.7087 | 100034.2029 | 100544.9148 | Do
2013-04-04 03:10 | 303329.0411 | 284691.4344 | 7.7074 | 10.2588 | 100029.2 | 100543.0051 | Do
2013-04-04 03:20 | 303225.2827 | 284371.2089 | 7.8587 | 9.8264 | 100035.4164 | 100545.9713 | Do
2013-04-04 03:30 | 303255.4457 | 282714.2987 | 7.8019 | 9.8222 | 100034.8125 | 100545.4242 | Do
2013-04-04 03:40 | 303321.9538 | 281253.9889 | 7.9523 | 10.0126 | 100030.2881 | 100538.7367 | Do
2013-04-04 03:50 | 303586.5737 | 277387.7246 | 7.2981 | 10.4824 | 100034.5694 | 100544.067 | Do
2013-04-04 04:00 | 303682.3835 | 274825.994 | 7.7252 | 10.083 | 100032.8191 | 100542.4519 | Do
2013-04-04 04:10 | 303394.1044 | 272990.202 | 7.7973 | 10.2441 | 100034.7711 | 100542.1145 | Do
2013-04-04 04:20 | 303653.8072 | 269687.1623 | 7.4118 | 10.1001 | 100032.2165 | 100542.4055 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 04:30 | 303579.5392 | 267470.5608 | 7.6366 | 10.0867 | 100033.0219 | 100545.3004 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 04:40 | 303720.2219 | 324515.3277 | 8.1095 | 10.248 | 100030.072 | 100541.6777 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 04:50 | 303580.1139 | 312792.7714 | 7.4942 | 10.308 | 100033.1603 | 100542.7998 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:00 | 303683.0559 | 315932.0028 | 7.8144 | 10.1498 | 100031.9572 | 100542.2277 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:10 | 303494.907 | 258399.9774 | 8.358 | 9.6684 | 100034.7067 | 100546.3501 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:20 | 303336.4877 | 256423.0578 | 8.2229 | 10.0326 | 100033.3036 | 100542.9772 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:30 | 303505.0112 | 254652.6456 | 8.4952 | 10.1566 | 100031.5732 | 100541.5848 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:40 | 303559.635 | 253682.906 | 8.0062 | 9.8695 | 100030.8758 | 100542.6899 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 05:50 | 303428.0103 | 252679.3376 | 8.3526 | 9.4119 | 100027.5603 | 100539.6262 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:00 | 303458.1604 | 258727.7473 | 8.5731 | 9.7812 | 100025.1622 | 100540.0579 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:10 | 303646.8979 | 250730.855 | 8.6856 | 9.838 | 100027.7383 | 100538.2214 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:20 | 303799.7657 | 248981.1002 | 8.1884 | 9.6585 | 100022.9333 | 100532.8627 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:30 | 303470.2424 | 248203.0292 | 8.1751 | 9.7876 | 100024.9969 | 100535.745 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:40 | 303491.9621 | 247518.8455 | 7.5152 | 10.7525 | 100022.1902 | 100534.8026 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 06:50 | 303461.9995 | 246972.8422 | 8.5321 | 9.9238 | 100022.8185 | 100535.3796 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:00 | 303420.5169 | 246914.0628 | 8.0921 | 10.1328 | 100023.1293 | 100534.3106 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:10 | 303552.517 | 246759.7094 | 8.0295 | 10.0273 | 100022.7123 | 100533.8604 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:20 | 303500.1557 | 246709.2205 | 7.6878 | 10.0588 | 100022.9414 | 100537.8542 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:30 | 303533.362 | 246949.6003 | 7.483 | 10.0608 | 100025.0791 | 100539.2182 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:40 | 303480.9486 | 247335.9995 | 9.0216 | 10.5014 | 100025.7618 | 100538.2758 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 07:50 | 303462.9426 | 247136.99 | 8.5343 | 10.2896 | 100025.6778 | 100536.7846 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:00 | 303385.3115 | 247407.9295 | 8.1847 | 9.322 | 100027.043 | 100537.7801 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:10 | 303558.6883 | 247911.5715 | 8.2686 | 9.7373 | 100027.5711 | 100539.4302 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:20 | 303336.1805 | 248282.7091 | 8.31 | 10.1693 | 100031.226 | 100544.0594 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:30 | 303349.7547 | 248581.409 | 8.3023 | 10.1911 | 100031.9332 | 100543.1627 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:40 | 303419.8384 | 249013.3163 | 8.303 | 9.373 | 100029.5317 | 100542.1687 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 08:50 | 303426.8352 | 249811.9586 | 8.8661 | 10.2562 | 100030.6507 | 100539.5606 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:00 | 303261.1767 | 249912.0905 | 8.4039 | 10.2322 | 100031.8832 | 100542.3375 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:10 | 303136.9787 | 250447.7768 | 8.2566 | 10.2247 | 100028.3415 | 100540.7137 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:20 | 303316.3366 | 250911.4615 | 8.2013 | 10.2383 | 100026.7499 | 100538.1696 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:30 | 303181.5844 | 251888.0206 | 8.2752 | 9.8771 | 100023.7576 | 100534.5174 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:40 | 303453.966 | 252877.5886 | 8.5875 | 10.41 | 100029.4612 | 100542.1721 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 09:50 | 303319.9391 | 253268.2764 | 8.3138 | 10.5745 | 100025.0173 | 100536.5635 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:00 | 303350.3872 | 254423.3421 | 8.5909 | 10.586 | 100028.8238 | 100543.3376 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:10 | 303263.9092 | 254971.6848 | 8.461 | 9.9324 | 100032.5884 | 100547.2055 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:20 | 303091.0636 | 255929.5505 | 8.4514 | 9.9096 | 100028.5027 | 100545.9764 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:30 | 303377.0978 | 256568.1219 | 7.7577 | 9.6307 | 100028.8992 | 100540.7 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:40 | 303313.1192 | 258045.6214 | 8.1337 | 9.5978 | 100028.6175 | 100542.1291 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 10:50 | 304344.6365 | 258762.5427 | 8.1248 | 9.5366 | 100029.3604 | 100542.101 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:00 | 303352.1064 | 259560.8605 | 7.1907 | 9.4167 | 100029.1596 | 100544.0073 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:10 | 303170.8647 | 260446.9911 | 7.0148 | 9.8863 | 100031.2667 | 100546.2615 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:20 | 303052.0014 | 261110.1196 | 7.2994 | 10.1906 | 100032.269 | 100545.2815 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:30 | 303087.3131 | 262071.2056 | 7.2282 | 9.747 | 100033.1433 | 100544.0858 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:40 | 302952.3149 | 262276.4977 | 7.1392 | 10.7991 | 100035.4189 | 100546.7848 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 11:50 | 302868.3383 | 263503.3419 | 6.9623 | 10.3026 | 100035.3737 | 100548.6334 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:00 | 302574.395 | 264476.6765 | 6.5025 | 10.5063 | 100035.8181 | 100544.9066 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:10 | 302472.776 | 265785.9061 | 7.2279 | 10.0129 | 100039.3616 | 100547.4436 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:20 | 302405.0918 | 266360.6723 | 7.7611 | 9.9454 | 100039.3396 | 100547.8249 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:30 | 302431.1001 | 267189.5714 | 7.9916 | 10.1904 | 100037.9324 | 100546.1247 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:40 | 302519.1447 | 268784.4755 | 8.366 | 10.0119 | 100039.0571 | 100548.2976 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 12:50 | 302105.4002 | 269663.7468 | 8.2087 | 9.9044 | 100040.5973 | 100549.3195 | Do |  | Prüfung 67 + 68 WP32-13A/B + 32-5A/B
2013-04-04 13:00 | 301953.8395 | 270772.1905 | 8.1994 | 10.9214 | 100040.1543 | 100547.0112 | Do
2013-04-04 13:10 | 301721.2847 | 271517.5509 | 8.5245 | 10.4078 | 100277.7818 | 100543.5001 | Do
2013-04-04 13:20 | 301613.3534 | 272309.8923 | 7.6884 | 10.1261 | 100046.4586 | 100546.4361 | Do
2013-04-04 13:30 | 301475.6735 | 272961.3164 | 7.8052 | 10.6135 | 100042.1696 | 100546.2352 | Do
2013-04-04 13:40 | 301889.909 | 273497.6238 | 7.8814 | 10.4123 | 100043.3498 | 100543.7654 | Do
2013-04-04 13:50 | 301584.9959 | 274332.0481 | 8.7939 | 10.3228 | 100048.1774 | 100547.5445 | Do
2013-04-04 14:00 | 301903.7376 | 275057.8195 | 8.3672 | 10.1862 | 100047.2688 | 100543.1498 | Do
2013-04-04 14:10 | 301374.8249 | 275318.364 | 8.2262 | 10.6557 | 100045.9249 | 100544.9367 | Do
2013-04-04 14:20 | 301466.4791 | 275880.8565 | 8.2038 | 10.7859 | 100048.2848 | 100547.164 | Do
2013-04-04 14:30 | 301551.7752 | 276074.5385 | 8.5029 | 10.7064 | 100048.3098 | 100550.5531 | Do
2013-04-04 14:40 | 301413.5366 | 276812.4572 | 8.3795 | 10.7901 | 100051.1039 | 100543.8711 | Do
2013-04-04 14:50 | 301190.7901 | 277058.907 | 7.869 | 10.3981 | 100052.0437 | 100544.9837 | Do
2013-04-04 15:00 | 301292.3857 | 277047.7603 | 7.6418 | 11.2546 | 100053.2422 | 100547.1442 | Do
2013-04-04 15:10 | 301446.751 | 277057.6526 | 7.8837 | 10.4359 | 100078.7961 | 100553.3343 | Do
2013-04-04 15:20 | 301020.9859 | 277401.7308 | 7.9161 | 10.4131 | 100051.5922 | 100549.6273 | Do
2013-04-04 15:30 | 301522.3601 | 277615.5838 | 8.273 | 9.794 | 100051.2626 | 100548.2071 | Do
2013-04-04 15:40 | 301393.5046 | 277308.2795 | 8.1069 | 10.2535 | 100051.8732 | 100549.2553 | Do
2013-04-04 15:50 | 301284.5213 | 277707.8713 | 8.1907 | 10.7566 | 100054.609 | 100551.5427 | Do
2013-04-04 16:00 | 301198.1979 | 278004.7771 | 8.226 | 10.052 | 100055.7782 | 100555.454 | Do
2013-04-04 16:10 | 300972.5978 | 278194.3112 | 7.5497 | 11.0826 | 100054.8723 | 100550.7424 | Do
2013-04-04 16:20 | 300836.3968 | 278701.461 | 7.9445 | 10.3969 | 100054.7914 | 100550.2096 | Do
2013-04-04 16:30 | 300835.0144 | 278824.3642 | 7.9931 | 9.8906 | 100052.0812 | 100546.888 | Do
2013-04-04 16:40 | 300520.238 | 278839.5739 | 7.3711 | 9.7133 | 100058.6343 | 100557.6676 | Do
2013-04-04 16:50 | 300879.0824 | 278841.8922 | 7.7773 | 10.0777 | 100054.0736 | 100550.0396 | Do
2013-04-04 17:00 | 300793.5511 | 279136.5421 | 7.3859 | 10.6009 | 100059.0001 | 100554.2081 | Do
2013-04-04 17:10 | 300632.1543 | 279342.3368 | 7.8771 | 10.548 | 100056.9269 | 100553.089 | Do
2013-04-04 17:20 | 300769.7617 | 279340.4014 | 7.8019 | 10.6522 | 100056.1123 | 100549.5867 | Do
2013-04-04 17:30 | 300481.0335 | 279455.215 | 8.0263 | 10.1181 | 100061.0692 | 100554.4038 | Do
2013-04-04 17:40 | 300667.3662 | 279377.2814 | 7.7621 | 10.3357 | 100057.3562 | 100550.3833 | Do
2013-04-04 17:50 | 300415.5942 | 279843.1269 | 7.7906 | 10.2627 | 100054.7885 | 100551.5941 | Do
2013-04-04 18:00 | 300558.8289 | 280112.9739 | 7.9989 | 10.7354 | 100053.7805 | 100547.052 | Do
2013-04-04 18:10 | 300510.2148 | 280054.1396 | 7.1984 | 11.0967 | 100058.843 | 100553.053 | Do
2013-04-04 18:20 | 300553.785 | 279898.7653 | 7.5381 | 10.3881 | 100059.562 | 100551.5407 | Do
2013-04-04 18:30 | 300531.0015 | 279597.4192 | 7.5216 | 10.049 | 100058.9502 | 100553.069 | Do
2013-04-04 18:40 | 300635.731 | 279666.1062 | 7.8127 | 10.1754 | 100058.3387 | 100552.2521 | Do
2013-04-04 18:50 | 300274.8624 | 279750.7652 | 7.6431 | 10.5792 | 100059.5776 | 100554.2991 | Do
2013-04-04 19:00 | 300370.7195 | 280002.3252 | 7.4889 | 10.0652 | 100059.8814 | 100552.0151 | Do
2013-04-04 19:10 | 300296.722 | 279860.7268 | 7.6802 | 10.1085 | 100060.587 | 100552.6678 | Do
2013-04-04 19:20 | 300306.1799 | 280012.2583 | 7.7685 | 9.8143 | 100059.337 | 100554.4131 | Do
2013-04-04 19:30 | 300685.0373 | 279831.8046 | 7.6264 | 10.3279 | 100061.0044 | 100552.3525 | Do
2013-04-04 19:40 | 300269.0513 | 279573.1388 | 7.8748 | 9.9949 | 100060.7762 | 100552.5656 | Do
2013-04-04 19:50 | 300782.6859 | 279293.8549 | 7.7792 | 10.0032 | 100061.0737 | 100556.3113 | Do
2013-04-04 20:00 | 300421.1184 | 279455.9892 | 7.3859 | 10.2201 | 100059.8657 | 100553.5451 | Do
2013-04-04 20:10 | 300777.2876 | 278938.1442 | 7.8571 | 9.644 | 100058.7066 | 100552.0079 | Do
2013-04-04 20:20 | 300700.54 | 278848.5557 | 7.648 | 10.113 | 100056.6148 | 100550.5372 | Do
2013-04-04 20:30 | 300813.4773 | 278771.4828 | 7.894 | 9.7919 | 100055.2842 | 100547.0742 | Do
2013-04-04 20:40 | 301072.46 | 279203.4306 | 8.1086 | 10.2462 | 100059.0452 | 100553.8154 | Do
2013-04-04 20:50 | 301092.3848 | 279340.7839 | 7.3476 | 9.8244 | 100057.3994 | 100556.2182 | Do
2013-04-04 21:00 | 301170.1014 | 279708.4823 | 7.9314 | 10.2067 | 100055.7898 | 100554.3185 | Do
2013-04-04 21:10 | 301080.6127 | 279741.9449 | 7.5412 | 9.6536 | 100056.0955 | 100552.0622 | Do
2013-04-04 21:20 | 301259.1498 | 279777.4613 | 7.6384 | 10.3707 | 100050.96 | 100547.2755 | Do
2013-04-04 21:30 | 301373.8874 | 279815.3029 | 7.7139 | 10.1231 | 100053.4501 | 100552.8995 | Do
2013-04-04 21:40 | 301184.1177 | 280132.7993 | 7.8709 | 10.8213 | 100049.7468 | 100548.8366 | Do
2013-04-04 21:50 | 301357.6965 | 279936.5016 | 7.7352 | 10.7637 | 100051.8713 | 100549.3852 | Do
2013-04-04 22:00 | 301135.1179 | 280026.8363 | 7.8845 | 10.0018 | 100051.1032 | 100547.7381 | Do
2013-04-04 22:10 | 301288.6188 | 279795.5446 | 8.0301 | 9.7706 | 100049.0875 | 100547.0982 | Do
2013-04-04 22:20 | 301187.0536 | 279627.7851 | 7.0388 | 10.308 | 100051.946 | 100549.5911 | Do
2013-04-04 22:30 | 301179.6229 | 279342.0248 | 7.5098 | 10.8216 | 100051.5942 | 100553.5856 | Do
2013-04-04 22:40 | 301112.9988 | 279516.4286 | 7.4788 | 10.5789 | 100049.8833 | 100545.953 | Do
2013-04-04 22:50 | 301198.5638 | 279310.2342 | 7.796 | 10.119 | 100052.2055 | 100550.4231 | Do
2013-04-04 23:00 | 301149.6678 | 278894.1701 | 8.1389 | 9.7828 | 100050.5083 | 100551.0355 | Do
2013-04-04 23:10 | 301059.5371 | 278849.7421 | 7.5057 | 9.9608 | 100049.916 | 100550.366 | Do
2013-04-04 23:20 | 301226.3269 | 278999.8404 | 7.2399 | 11.0129 | 100049.511 | 100551.2759 | Do
2013-04-04 23:30 | 301128.111 | 279288.8561 | 7.9559 | 10.5167 | 100047.0374 | 100550.2397 | Do
2013-04-04 23:40 | 301345.4169 | 279276.9298 | 7.8516 | 11.4702 | 100048.7357 | 100548.9536 | Do
2013-04-04 23:50 | 301366.3243 | 279052.5201 | 8.5877 | 9.5034 | 100048.0314 | 100551.4755 | Do
2013-04-05 | 301099.1049 | 279007.1864 | 8.0851 | 10.0701 | 100047.3477 | 100549.5243 | Fr
2013-04-05 00:10 | 301391.0276 | 278994.0239 | 8.2555 | 10.115 | 100045.643 | 100549.4545 | Fr
2013-04-05 00:20 | 301261.1137 | 279318.6516 | 7.9476 | 9.9016 | 100046.3234 | 100547.5108 | Fr
2013-04-05 00:30 | 301675.3285 | 279310.652 | 7.0903 | 10.3757 | 100045.4909 | 100546.4158 | Fr
2013-04-05 00:40 | 301798.4445 | 279177.4441 | 7.8125 | 10.4092 | 100041.2362 | 100541.6758 | Fr
2013-04-05 00:50 | 301424.8203 | 279418.0729 | 7.7096 | 10.608 | 100038.7842 | 100539.136 | Fr
2013-04-05 01:00 | 301582.6962 | 279608.9275 | 7.7417 | 10.1373 | 100040.553 | 100541.8639 | Fr
2013-04-05 01:10 | 301835.3108 | 279781.0299 | 7.1715 | 10.405 | 100039.1706 | 100541.687 | Fr
2013-04-05 01:20 | 301851.3688 | 279382.0243 | 8.2637 | 10.1519 | 100042.8661 | 100542.7552 | Fr
2013-04-05 01:30 | 301797.3868 | 279024.1899 | 8.0978 | 9.8319 | 100037.9475 | 100537.605 | Fr
2013-04-05 01:40 | 301981.9929 | 279645.3505 | 8.003 | 10.2808 | 100035.0166 | 100535.6049 | Fr
2013-04-05 01:50 | 301840.6884 | 279622.6985 | 7.2605 | 10.5256 | 100036.0141 | 100537.7003 | Fr
2013-04-05 02:00 | 301935.7613 | 279218.0607 | 7.5943 | 10.4361 | 100033.676 | 100536.3659 | Fr
2013-04-05 02:10 | 302020.1076 | 278809.0994 | 8.2262 | 10.027 | 100032.4437 | 100538.95 | Fr
2013-04-05 02:20 | 302096.0059 | 278610.8878 | 7.9499 | 10.3156 | 100031.7439 | 100532.7799 | Fr
2013-04-05 02:30 | 302068.93 | 278268.8245 | 7.5028 | 10.323 | 100031.2301 | 100537.0154 | Fr
2013-04-05 02:40 | 302117.416 | 278513.8023 | 7.9607 | 10.4127 | 100030.6739 | 100531.772 | Fr
2013-04-05 02:50 | 302281.1929 | 286096.1518 | 8.1746 | 10.2897 | 100027.2441 | 100532.6919 | Fr
2013-04-05 03:00 | 302205.4122 | 280578.3545 | 7.8089 | 10.0964 | 100029.3265 | 100533.9306 | Fr
2013-04-05 03:10 | 302275.4027 | 278607.5985 | 8.4225 | 9.6731 | 100023.9468 | 100522.9443 | Fr
2013-04-05 03:20 | 302124.7049 | 278763.2697 | 7.7764 | 10.0105 | 100031.5503 | 100537.2881 | Fr
2013-04-05 03:30 | 302078.1206 | 278880.4837 | 8.0546 | 9.6081 | 100025.8192 | 100531.7064 | Fr
2013-04-05 03:40 | 301992.5732 | 278664.7857 | 7.3896 | 10.1992 | 100026.6882 | 100527.9809 | Fr
2013-04-05 03:50 | 302307.1767 | 278599.151 | 8.4169 | 9.9745 | 100025.7796 | 100529.3276 | Fr
2013-04-05 04:00 | 302556.7782 | 278342.9457 | 7.5816 | 10.5361 | 100023.1338 | 100531.3539 | Fr
2013-04-05 04:10 | 302441.7946 | 278389.0608 | 7.3026 | 9.6369 | 100024.6748 | 100531.3531 | Fr
2013-04-05 04:20 | 302586.3134 | 278226.1641 | 7.9947 | 10.5175 | 100023.8027 | 100532.3692 | Fr
2013-04-05 04:30 | 302322.4254 | 278369.7121 | 7.4999 | 11.0779 | 100025.0629 | 100532.1006 | Fr
2013-04-05 04:40 | 302456.7474 | 278343.7237 | 7.3763 | 10.197 | 100021.9162 | 100525.1208 | Fr
2013-04-05 04:50 | 302451.9896 | 278459.1592 | 7.9396 | 10.0348 | 100019.1881 | 100525.0992 | Fr
2013-04-05 05:00 | 302543.6632 | 278587.7221 | 7.6769 | 9.2444 | 100020.6238 | 100524.6658 | Fr
2013-04-05 05:10 | 302433.0054 | 278280.7988 | 7.9214 | 9.7955 | 100016.3532 | 100521.1597 | Fr
2013-04-05 05:20 | 302443.4249 | 278288.9611 | 7.7799 | 10.1946 | 100084.5882 | 100530.3824 | Fr
2013-04-05 05:30 | 302545.2759 | 278319.1159 | 7.986 | 10.1308 | 112194.1719 | 100523.4951 | Fr
2013-04-05 05:40 | 302410.4848 | 278285.0823 | 7.7107 | 10.2601 | 100179.8658 | 100520.7693 | Fr
2013-04-05 05:50 | 302630.3846 | 278287.0938 | 7.994 | 10.0674 | 100017.7579 | 100525.6565 | Fr
2013-04-05 06:00 | 302669.7492 | 278178.5213 | 7.7152 | 10.3268 | 100013.4677 | 100521.8765 | Fr
2013-04-05 06:10 | 302912.2446 | 277872.9079 | 7.6292 | 9.889 | 100014.9715 | 100524.0424 | Fr
2013-04-05 06:20 | 302894.5093 | 278044.3837 | 7.8423 | 10.2807 | 100013.9926 | 100521.1144 | Fr
2013-04-05 06:30 | 302819.2746 | 278235.3397 | 7.9636 | 9.7971 | 100013.1572 | 100520.6889 | Fr
2013-04-05 06:40 | 302768.7917 | 278727.7784 | 8.4177 | 10.0785 | 100012.1283 | 100519.8195 | Fr
2013-04-05 06:50 | 302921.2416 | 278453.4893 | 8.0818 | 9.9091 | 100009.1458 | 100518.6384 | Fr
2013-04-05 07:00 | 303109.5975 | 278028.7922 | 8.1494 | 10.4488 | 100010.2033 | 100519.4097 | Fr
2013-04-05 07:10 | 303171.6068 | 278105.6607 | 7.4092 | 10.4136 | 100007.1883 | 100510.8803 | Fr
2013-04-05 07:20 | 303306.3078 | 278089.7635 | 7.8627 | 10.4249 | 100009.3784 | 100517.2897 | Fr
2013-04-05 07:30 | 303317.4444 | 277377.0726 | 8.5658 | 9.9058 | 100008.3102 | 100516.3715 | Fr
2013-04-05 07:40 | 303195.3488 | 275630.9171 | 8.3656 | 9.8338 | 100007.7268 | 100520.9371 | Fr
2013-04-05 07:50 | 303387.0055 | 273920.7181 | 7.8995 | 10.0923 | 100006.6253 | 100521.069 | Fr
2013-04-05 08:00 | 303236.4191 | 271618.0888 | 7.5797 | 10.0064 | 100011.0968 | 100523.9279 | Fr
2013-04-05 08:10 | 303117.4631 | 271282.9088 | 7.9714 | 10.6728 | 100008.4601 | 100521.9721 | Fr
2013-04-05 08:20 | 303299.308 | 269917.5279 | 7.5601 | 10.042 | 100011.561 | 100524.9982 | Fr
2013-04-05 08:30 | 302820.2995 | 268774.5373 | 7.7814 | 10.1182 | 115653.7637 | 100526.271 | Fr
2013-04-05 08:40 | 302895.1586 | 267041.6839 | 8.0261 | 10.3577 | 112745.3493 | 100525.1666 | Fr
2013-04-05 08:50 | 302830.5472 | 264101.6513 | 7.9059 | 10.0012 | 115813.1626 | 100527.5313 | Fr
2013-04-05 09:00 | 302366.3179 | 262949.3793 | 7.5105 | 10.5877 | 101712.2709 | 100525.9636 | Fr
2013-04-05 09:10 | 302488.4298 | 261723.0504 | 7.8217 | 10.265 | 100016.4238 | 100527.8215 | Fr
2013-04-05 09:20 | 302280.7518 | 262176.5149 | 7.6031 | 10.4001 | 100015.027 | 100527.2134 | Fr
2013-04-05 09:30 | 302098.4738 | 263103.5531 | 8.5665 | 10.5791 | 100017.4004 | 100529.555 | Fr
2013-04-05 09:40 | 302128.6318 | 264035.1055 | 7.5608 | 9.9712 | 100019.1112 | 100530.3333 | Fr
2013-04-05 09:50 | 302075.6066 | 264987.8626 | 8.003 | 9.5543 | 100020.1471 | 100530.8037 | Fr
2013-04-05 10:00 | 302075.634 | 265903.9603 | 7.5797 | 10.1613 | 100021.5389 | 100533.3269 | Fr
2013-04-05 10:10 | 301934.1511 | 266766.0761 | 8.3073 | 10.2747 | 100023.5432 | 100533.0127 | Fr
2013-04-05 10:20 | 301318.0513 | 267640.0058 | 7.8112 | 10.3148 | 100027.7165 | 100535.1719 | Fr
2013-04-05 10:30 | 301213.1064 | 268359.7866 | 7.9333 | 10.0505 | 100029.2016 | 100535.6138 | Fr
2013-04-05 10:40 | 301537.9171 | 268666.2927 | 7.6139 | 9.6296 | 100032.1091 | 100540.2123 | Fr
2013-04-05 10:50 | 301569.1117 | 269154.3505 | 7.9025 | 9.9488 | 100027.578 | 100533.1703 | Fr
2013-04-05 11:00 | 301658.7647 | 269528.6203 | 7.8008 | 10.0624 | 100029.4016 | 100535.8265 | Fr
2013-04-05 11:10 | 301515.5791 | 269646.1331 | 8.3201 | 10.0896 | 100034.5304 | 100539.3045 | Fr
2013-04-05 11:20 | 301782.954 | 270649.9068 | 8.2344 | 9.718 | 100034.3041 | 100533.2053 | Fr
2013-04-05 11:30 | 301712.6489 | 271151.1266 | 8.4712 | 9.8448 | 100038.9648 | 100540.5259 | Fr
2013-04-05 11:40 | 301276.3804 | 271530.7359 | 7.699 | 10.2832 | 100037.7438 | 100538.9409 | Fr
2013-04-05 11:50 | 301227.0102 | 271725.7706 | 8.1974 | 10.2646 | 100035.545 | 100538.9575 | Fr
2013-04-05 12:00 | 301019.9797 | 272520.3028 | 7.5555 | 10.3941 | 100038.8496 | 100540.4434 | Fr
2013-04-05 12:10 | 301103.3019 | 272512.5165 | 7.4789 | 10.2749 | 100039.0454 | 100541.7271 | Fr
2013-04-05 12:20 | 300984.8203 | 273556.1334 | 7.3433 | 10.8633 | 100042.2212 | 100544.5101 | Fr
2013-04-05 12:30 | 300883.5964 | 273937.131 | 7.8722 | 10.8202 | 100042.6451 | 100543.8059 | Fr
2013-04-05 12:40 | 300818.5545 | 274165.4909 | 8.0046 | 10.0872 | 100040.893 | 100536.5085 | Fr
2013-04-05 12:50 | 300959.0126 | 274507.3396 | 7.9041 | 9.8513 | 100048.0629 | 100546.7815 | Fr
2013-04-05 13:00 | 300556.6595 | 274472.5071 | 7.8662 | 10.0215 | 100046.432 | 100545.5753 | Fr
2013-04-05 13:10 | 300262.8298 | 274615.9716 | 8.004 | 10.347 | 100046.9929 | 100546.358 | Fr
2013-04-05 13:20 | 300181.6343 | 274192.5078 | 8.3899 | 10.4247 | 100049.4263 | 100544.2016 | Fr
2013-04-05 13:30 | 300576.7336 | 274497.5721 | 7.8857 | 9.9875 | 100051.6295 | 100546.9328 | Fr
2013-04-05 13:40 | 300394.9802 | 274804.6864 | 7.7556 | 10.4291 | 100046.3773 | 100542.3034 | Fr
2013-04-05 13:50 | 300446.7429 | 274737.8074 | 7.9896 | 10.4191 | 100050.7758 | 100544.7166 | Fr
2013-04-05 14:00 | 300292.7645 | 274936.7658 | 7.9125 | 9.9039 | 100051.7869 | 100547.1655 | Fr
2013-04-05 14:10 | 300504.137 | 274915.7899 | 8.4321 | 9.4024 | 100050.5364 | 100547.1348 | Fr
2013-04-05 14:20 | 300453.2877 | 274905.0198 | 8.3176 | 9.6689 | 100051.0568 | 100550.3188 | Fr
2013-04-05 14:30 | 300340.3442 | 274928.5539 | 8.6442 | 10.0953 | 100054.1944 | 100547.445 | Fr
2013-04-05 14:40 | 300365.202 | 275064.8828 | 7.896 | 9.3265 | 100055.2222 | 100548.1856 | Fr
2013-04-05 14:50 | 300074.6431 | 275234.4725 | 7.7975 | 9.9354 | 100056.1425 | 100548.6136 | Fr
2013-04-05 15:00 | 300208.36 | 275326.9543 | 8.6316 | 10.4768 | 100057.8106 | 100550.6717 | Fr
2013-04-05 15:10 | 300193.2007 | 275601.9349 | 8.4731 | 10.3843 | 100057.5261 | 100549.5089 | Fr
2013-04-05 15:20 | 300341.2812 | 275821.7311 | 8.5849 | 11.1772 | 100059.2507 | 100551.1099 | Fr
2013-04-05 15:30 | 300228.839 | 275736.4156 | 8.7152 | 10.4375 | 100061.8241 | 100550.763 | Fr
2013-04-05 15:40 | 300145.9615 | 275662.5229 | 8.7105 | 11.0595 | 100062.5593 | 100550.3545 | Fr
2013-04-05 15:50 | 300113.0828 | 275259.9473 | 7.767 | 10.5407 | 100061.9257 | 100553.9797 | Fr
2013-04-05 16:00 | 299943.0625 | 275438.5196 | 7.8867 | 10.3915 | 100062.1938 | 100551.1278 | Fr
2013-04-05 16:10 | 300296.3467 | 275484.6503 | 7.6785 | 10.0458 | 100061.9174 | 100552.5691 | Fr
2013-04-05 16:20 | 300467.5794 | 275671.9141 | 8.0725 | 10.4753 | 100066.0273 | 100557.2307 | Fr
2013-04-05 16:30 | 300339.8038 | 275379.6123 | 8.6168 | 10.5794 | 100063.3449 | 100553.0848 | Fr
2013-04-05 16:40 | 300542.0028 | 275761.2919 | 8.1787 | 9.8905 | 100064.8757 | 100557.7198 | Fr
2013-04-05 16:50 | 300638.0191 | 275692.6255 | 7.5295 | 10.2342 | 100065.3007 | 100554.2831 | Fr
2013-04-05 17:00 | 300708.2833 | 275589.9691 | 7.4221 | 10.0792 | 100066.0753 | 100556.097 | Fr
2013-04-05 17:10 | 300570.8628 | 275502.8464 | 7.2737 | 10.0088 | 100065.7979 | 100556.3331 | Fr
2013-04-05 17:20 | 300859.9516 | 275705.0136 | 7.1635 | 9.5581 | 100065.8441 | 100557.8541 | Fr
2013-04-05 17:30 | 300817.8085 | 275800.4685 | 7.8682 | 10.1707 | 100064.1099 | 100554.5847 | Fr
2013-04-05 17:40 | 300961.6985 | 275444.1404 | 7.4017 | 9.7275 | 100065.0162 | 100555.6264 | Fr
2013-04-05 17:50 | 300876.5163 | 275306.6954 | 7.7699 | 10.3296 | 100063.2562 | 100554.218 | Fr
2013-04-05 18:00 | 301013.9559 | 275494.0446 | 7.3488 | 10.1306 | 100065.8786 | 100555.3842 | Fr
2013-04-05 18:10 | 301070.898 | 275193.3785 | 7.6931 | 9.7788 | 100066.0158 | 100555.4463 | Fr
2013-04-05 18:20 | 301086.0119 | 275600.5738 | 8.1 | 10.0648 | 100067.0994 | 100557.9996 | Fr
2013-04-05 18:30 | 301206.0681 | 275617.2607 | 7.4312 | 10.9124 | 100064.0889 | 100554.8418 | Fr
2013-04-05 18:40 | 301171.2379 | 275516.47 | 7.8527 | 9.8354 | 100064.2347 | 100554.6208 | Fr
2013-04-05 18:50 | 301427.3543 | 275666.1167 | 7.749 | 10.5504 | 100064.1253 | 100555.3224 | Fr
2013-04-05 19:00 | 301339.3383 | 275565.2885 | 8.3181 | 10.1094 | 100062.7755 | 100552.9094 | Fr
2013-04-05 19:10 | 301449.6982 | 275807.1129 | 7.7022 | 10.1239 | 100060.4124 | 100554.3948 | Fr
2013-04-05 19:20 | 301645.792 | 275718.8512 | 7.9534 | 10.5819 | 100059.9585 | 100552.5776 | Fr
2013-04-05 19:30 | 301877.1711 | 275430.7292 | 7.7183 | 10.5437 | 100058.1178 | 100552.9373 | Fr
2013-04-05 19:40 | 302029.3635 | 275062.1349 | 7.9487 | 9.9875 | 100060.1989 | 100551.4398 | Fr
2013-04-05 19:50 | 301751.1786 | 275358.7089 | 7.9109 | 10.3843 | 100061.0193 | 100553.112 | Fr
2013-04-05 20:00 | 301921.4806 | 275475.8229 | 7.4893 | 10.2729 | 100059.4273 | 100553.9523 | Fr
2013-04-05 20:10 | 301853.6263 | 276201.5119 | 8.0059 | 9.9236 | 100060.9615 | 100556.3755 | Fr
2013-04-05 20:20 | 302002.8407 | 276191.8976 | 7.6564 | 10.2852 | 100059.1705 | 100554.8143 | Fr
2013-04-05 20:30 | 301957.2025 | 276148.6909 | 7.1632 | 10.3182 | 100060.1993 | 100549.5601 | Fr
2013-04-05 20:40 | 301858.5346 | 276260.4013 | 7.7299 | 10.1212 | 100058.7521 | 100551.8091 | Fr
2013-04-05 20:50 | 302214.7613 | 276232.9809 | 7.3595 | 10.0005 | 100056.7676 | 100552.8007 | Fr
2013-04-05 21:00 | 302252.533 | 276249.6695 | 7.3423 | 9.6404 | 100057.7478 | 100555.2063 | Fr
2013-04-05 21:10 | 302515.9787 | 276646.1061 | 7.4718 | 10.3483 | 100055.9217 | 100551.9616 | Fr
2013-04-05 21:20 | 302403.423 | 276593.7569 | 8.2922 | 9.7031 | 100058.5167 | 100554.0394 | Fr
2013-04-05 21:30 | 302411.0878 | 276753.2073 | 7.7391 | 10.1598 | 100056.9947 | 100551.5969 | Fr
2013-04-05 21:40 | 302362.4521 | 277363.6565 | 8.0482 | 10.3172 | 100057.4895 | 100554.3974 | Fr
2013-04-05 21:50 | 302441.1279 | 277690.5305 | 7.5859 | 9.9908 | 100053.8046 | 100550.9413 | Fr
2013-04-05 22:00 | 302503.4468 | 278293.9738 | 7.5094 | 10.408 | 100053.0317 | 100549.9156 | Fr
2013-04-05 22:10 | 302663.2287 | 278327.8331 | 7.6115 | 10.6716 | 100055.6127 | 100552.3454 | Fr
2013-04-05 22:20 | 302573.1051 | 278320.2137 | 8.1396 | 9.9562 | 100053.5518 | 100551.3281 | Fr
2013-04-05 22:30 | 302686.7116 | 278266.5872 | 8.0869 | 10.2286 | 100050.9861 | 100550.7492 | Fr
2013-04-05 22:40 | 302846.0811 | 277674.8744 | 7.9109 | 10.5767 | 100053.8647 | 100551.68 | Fr
2013-04-05 22:50 | 302932.5589 | 277525.4748 | 7.184 | 9.9145 | 100053.3017 | 100552.2202 | Fr
2013-04-05 23:00 | 302565.4083 | 276975.8637 | 7.7902 | 10.0572 | 100053.7486 | 100548.8102 | Fr
2013-04-05 23:10 | 302908.5912 | 276664.1074 | 7.4546 | 10.7123 | 100052.6839 | 100549.811 | Fr
2013-04-05 23:20 | 303018.4429 | 276384.7362 | 7.4308 | 10.0079 | 100052.8851 | 100550.9571 | Fr
2013-04-05 23:30 | 302928.6245 | 276039.7409 | 7.8235 | 9.9025 | 100051.8459 | 100549.1271 | Fr
2013-04-05 23:40 | 302998.0477 | 275875.4534 | 8.496 | 10.0355 | 100054.8278 | 100551.3438 | Fr
2013-04-05 23:50 | 302906.9882 | 275629.5605 | 8.0728 | 10.6429 | 100051.794 | 100547.1387 | Fr
2013-04-06 | 302819.968 | 275497.3534 | 7.6196 | 10.9009 | 100050.7573 | 100550.9268 | Sa
2013-04-06 00:10 | 302865.9569 | 274956.6943 | 7.5429 | 10.6418 | 100048.3203 | 100548.8706 | Sa
2013-04-06 00:20 | 303006.2218 | 274953.5392 | 8.0408 | 10.3098 | 100048.2938 | 100546.825 | Sa
2013-04-06 00:30 | 302999.6159 | 274947.225 | 7.5804 | 10.0253 | 100047.5943 | 100545.7365 | Sa
2013-04-06 00:40 | 302935.1951 | 274951.0652 | 7.6577 | 10.668 | 100052.2063 | 100554.0088 | Sa
2013-04-06 00:50 | 302860.8588 | 274909.2754 | 7.5116 | 10.1908 | 100053.3808 | 100553.5302 | Sa
2013-04-06 01:00 | 302815.2358 | 274786.1714 | 7.6829 | 10.0184 | 100046.8339 | 100547.6716 | Sa
2013-04-06 01:10 | 302958.4418 | 274478.6739 | 8.2488 | 9.6789 | 100047.2288 | 100549.0686 | Sa
2013-04-06 01:20 | 303106.2443 | 274154.7751 | 8.3635 | 10.2829 | 100043.7142 | 100544.4267 | Sa
2013-04-06 01:30 | 303294.5392 | 274061.8792 | 8.1695 | 10.3344 | 100046.7716 | 100551.7338 | Sa
2013-04-06 01:40 | 303202.1771 | 273956.9297 | 7.728 | 9.4317 | 100042.579 | 100541.8492 | Sa
2013-04-06 01:50 | 303218.8967 | 273946.9756 | 8.0734 | 9.89 | 100042.8035 | 100544.8133 | Sa
2013-04-06 02:00 | 303180.6629 | 273855.7607 | 7.3456 | 10.6422 | 100041.6808 | 100545.2301 | Sa
2013-04-06 02:10 | 303351.5374 | 273685.3154 | 7.9535 | 10.4801 | 100039.3801 | 100544.8356 | Sa
2013-04-06 02:20 | 303247.1732 | 273241.99 | 7.6727 | 10.0898 | 100040.9451 | 100545.1379 | Sa
2013-04-06 02:30 | 303441.7375 | 273624.2325 | 7.6568 | 10.2503 | 100041.7724 | 100545.5181 | Sa
2013-04-06 02:40 | 303185.268 | 273739.3627 | 7.4899 | 10.5719 | 100039.3948 | 100544.4036 | Sa
2013-04-06 02:50 | 303372.7946 | 273946.2718 | 7.4691 | 9.4367 | 100040.7194 | 100543.2578 | Sa
2013-04-06 03:00 | 303297.2765 | 273791.8687 | 7.64 | 10.3771 | 100039.7565 | 100544.3815 | Sa
2013-04-06 03:10 | 303507.6597 | 273624.8568 | 7.7618 | 10.2396 | 100039.2926 | 100543.3328 | Sa
2013-04-06 03:20 | 303300.0234 | 273691.8039 | 7.5343 | 10.1502 | 100041.1421 | 100545.2595 | Sa
2013-04-06 03:30 | 303365.6638 | 273708.831 | 7.3131 | 10.0966 | 100041.2576 | 100543.7479 | Sa
2013-04-06 03:40 | 303379.9998 | 273636.2907 | 7.1684 | 10.0781 | 100041.0737 | 100545.1547 | Sa
2013-04-06 03:50 | 303322.4646 | 273881.4376 | 8.1974 | 10.4534 | 100041.9728 | 100543.094 | Sa
2013-04-06 04:00 | 303216.2202 | 273634.2464 | 8.2031 | 10.5789 | 100043.5522 | 100542.8474 | Sa
2013-04-06 04:10 | 303258.9058 | 273728.8665 | 8.0558 | 9.9581 | 100046.3675 | 100541.9608 | Sa
2013-04-06 04:20 | 303410.7841 | 273755.4786 | 7.4317 | 10.2309 | 100040.6562 | 100540.7103 | Sa
2013-04-06 04:30 | 303650.8532 | 273432.9315 | 7.4924 | 9.9134 | 100042.9712 | 100544.8007 | Sa
2013-04-06 04:40 | 303169.2849 | 273504.9063 | 7.7355 | 9.5019 | 100041.8877 | 100545.7861 | Sa
2013-04-06 04:50 | 303285.0379 | 273361.0776 | 7.8841 | 10.2613 | 100040.1536 | 100542.4615 | Sa
2013-04-06 05:00 | 303235.405 | 273226.1017 | 8.1067 | 9.5398 | 100040.3013 | 100546.26 | Sa
2013-04-06 05:10 | 303438.9433 | 273183.5899 | 7.1197 | 10.353 | 100039.1328 | 100542.2861 | Sa
2013-04-06 05:20 | 303269.451 | 273115.7517 | 7.1774 | 10.3781 | 100044.3571 | 100547.0206 | Sa
2013-04-06 05:30 | 303193.7367 | 273084.5781 | 8.0721 | 9.8891 | 100044.302 | 100544.2284 | Sa
2013-04-06 05:40 | 303221.2672 | 273100.1769 | 7.9152 | 10.0288 | 100039.6726 | 100540.7032 | Sa
2013-04-06 05:50 | 303354.7542 | 273121.257 | 7.8562 | 9.7365 | 100041.5973 | 100544.6253 | Sa
2013-04-06 06:00 | 303324.9199 | 273091.6075 | 7.2397 | 9.6711 | 100040.6993 | 100544.751 | Sa
2013-04-06 06:10 | 303322.2212 | 273091.7759 | 7.1133 | 10.0036 | 100039.6379 | 100543.2227 | Sa
2013-04-06 06:20 | 303427.7002 | 272858.6905 | 8.1789 | 9.5007 | 100039.7664 | 100545.2057 | Sa
2013-04-06 06:30 | 303361.9762 | 272831.732 | 7.9518 | 9.8989 | 100040.4397 | 100544.6436 | Sa
2013-04-06 06:40 | 303249.409 | 273339.1522 | 7.8196 | 9.9017 | 100039.4292 | 100545.8869 | Sa
2013-04-06 06:50 | 303373.4383 | 273133.2977 | 7.9333 | 9.8554 | 100039.5863 | 100547.6464 | Sa
2013-04-06 07:00 | 303398.7273 | 272983.4692 | 8.2781 | 9.8975 | 100038.0443 | 100546.8742 | Sa
2013-04-06 07:10 | 303539.302 | 273332.4498 | 8.119 | 10.3625 | 100040.1945 | 100546.4998 | Sa
2013-04-06 07:20 | 303558.4181 | 273249.2676 | 7.6001 | 9.9108 | 100040.4634 | 100544.5321 | Sa
2013-04-06 07:30 | 303633.5901 | 273091.1967 | 7.8021 | 10.2271 | 100037.8468 | 100543.5193 | Sa
2013-04-06 07:40 | 303655.6432 | 273041.7638 | 7.6514 | 10.0186 | 100038.3658 | 100544.4678 | Sa
2013-04-06 07:50 | 303601.9148 | 273048.1937 | 7.5805 | 10.7927 | 100038.0808 | 100541.52 | Sa
2013-04-06 08:00 | 303625.9375 | 272947.5581 | 7.0927 | 9.6927 | 100040.1187 | 100545.0955 | Sa
2013-04-06 08:10 | 303797.7394 | 273281.2147 | 7.5391 | 9.7222 | 100039.447 | 100542.1782 | Sa
2013-04-06 08:20 | 303610.5557 | 273138.0079 | 7.735 | 10.7571 | 100040.6447 | 100549.0829 | Sa
2013-04-06 08:30 | 303591.8832 | 273131.8506 | 7.6444 | 10.203 | 100038.7421 | 100543.9739 | Sa
2013-04-06 08:40 | 303381.8627 | 273313.9899 | 7.6987 | 9.7302 | 100041.0518 | 100546.3526 | Sa
2013-04-06 08:50 | 303325.9907 | 273245.7294 | 7.9219 | 10.1507 | 100040.7632 | 100544.0711 | Sa
2013-04-06 09:00 | 303398.9972 | 273102.7592 | 7.2926 | 11.0652 | 100039.5471 | 100542.2212 | Sa
2013-04-06 09:10 | 303332.3428 | 272882.3805 | 8.0587 | 11.3281 | 100037.7659 | 100542.8072 | Sa
2013-04-06 09:20 | 303547.2617 | 272957.2438 | 7.895 | 9.9736 | 100041.6354 | 100547.4668 | Sa
2013-04-06 09:30 | 303555.5586 | 273180.5691 | 7.5715 | 9.6933 | 100043.2797 | 100548.0727 | Sa
2013-04-06 09:40 | 303630.4704 | 273123.9357 | 7.8587 | 9.8751 | 100040.1723 | 100543.2945 | Sa
2013-04-06 09:50 | 303353.1268 | 272617.6027 | 8.3788 | 9.8348 | 100041.4847 | 100544.8861 | Sa
2013-04-06 10:00 | 303469.3978 | 272576.104 | 8.1867 | 10.4314 | 100041.7158 | 100547.532 | Sa
2013-04-06 10:10 | 303327.8208 | 272599.4944 | 7.8589 | 10.7992 | 100042.1985 | 100546.4882 | Sa
2013-04-06 10:20 | 303655.2241 | 273080.3393 | 7.409 | 10.8178 | 100042.744 | 100545.6997 | Sa
2013-04-06 10:30 | 303152.9554 | 273315.9493 | 1582.4231 | 10.2802 | 100050.6087 | 100533.6354 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-06 10:40 | 303264.3019 | 273103.8374 | 19466.9481 | 3024.9756 | 100067.4856 | 100523.1085 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-06 10:50 | 303021.1337 | 273327.14 | 8.452 | 11785.3303 | 100098.8015 | 100533.6679 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-06 11:00 | 302797.4485 | 273163.2542 | 7.7056 | 10.2109 | 100102.7946 | 100555.7889 | Sa
2013-04-06 11:10 | 302589.2432 | 272882.1224 | 8.1667 | 10.3889 | 100088.4097 | 100556.8861 | Sa
2013-04-06 11:20 | 302836.5524 | 272494.8787 | 7.4102 | 9.9768 | 100077.3231 | 100554.2953 | Sa
2013-04-06 11:30 | 302553.8139 | 272590.4528 | 7.3301 | 9.5483 | 100066.1008 | 100546.471 | Sa
2013-04-06 11:40 | 302551.8642 | 272248.5942 | 8.1597 | 9.2112 | 100063.3432 | 100551.2807 | Sa
2013-04-06 11:50 | 302713.7942 | 272068.9471 | 8.6783 | 9.6765 | 100059.3299 | 100547.9128 | Sa
2013-04-06 12:00 | 302552.1036 | 271946.9634 | 8.1328 | 10.0146 | 100059.4358 | 100548.3878 | Sa
2013-04-06 12:10 | 302344.3982 | 271805.795 | 7.8131 | 9.8788 | 100057.4074 | 100552.0227 | Sa
2013-04-06 12:20 | 302126.9136 | 287368.4361 | 8.5888 | 10.1069 | 100059.5266 | 100554.6508 | Sa
2013-04-06 12:30 | 302131.4305 | 313797.2881 | 7.7106 | 10.0216 | 100057.3077 | 100548.9729 | Sa
2013-04-06 12:40 | 302156.3289 | 273093.1223 | 7.5683 | 9.9231 | 100058.3501 | 100550.3291 | Sa
2013-04-06 12:50 | 301877.9606 | 272250.8873 | 7.4842 | 9.4533 | 100060.6181 | 100552.4817 | Sa
2013-04-06 13:00 | 302003.9104 | 272104.4042 | 7.5639 | 10.0138 | 100058.9414 | 100548.6761 | Sa
2013-04-06 13:10 | 301963.4714 | 272163.0435 | 6.9051 | 10.5579 | 100059.9506 | 100551.7045 | Sa
2013-04-06 13:20 | 301638.5242 | 272374.2709 | 7.7056 | 10.2314 | 100059.8144 | 100547.6522 | Sa
2013-04-06 13:30 | 301669.9686 | 272792.8532 | 8.2649 | 10.0764 | 100059.239 | 100545.4334 | Sa
2013-04-06 13:40 | 301648.1336 | 272942.0841 | 7.4929 | 10.2459 | 100064.0652 | 100548.1272 | Sa
2013-04-06 13:50 | 301513.599 | 273061.6278 | 7.9249 | 10.4506 | 100067.4605 | 100553.8484 | Sa
2013-04-06 14:00 | 301075.1474 | 273147.4826 | 7.8763 | 10.0929 | 100066.8576 | 100551.9777 | Sa
2013-04-06 14:10 | 301096.1873 | 273524.1421 | 7.7493 | 10.067 | 100068.5206 | 100551.5635 | Sa
2013-04-06 14:20 | 300997.6953 | 273815.7779 | 8.0247 | 10.0752 | 100070.7381 | 100552.9815 | Sa
2013-04-06 14:30 | 300839.1255 | 273833.5519 | 7.9955 | 10.8935 | 100072.3812 | 100552.8792 | Sa
2013-04-06 14:40 | 300966.7248 | 274086.9459 | 6.9199 | 10.5339 | 100074.1884 | 100552.1479 | Sa
2013-04-06 14:50 | 301098.4932 | 274507.6047 | 8.2589 | 9.8098 | 100074.9092 | 100550.8958 | Sa
2013-04-06 15:00 | 300689.8751 | 274465.3345 | 7.7339 | 10.7674 | 100078.2753 | 100555.3213 | Sa
2013-04-06 15:10 | 300872.621 | 274506.8657 | 7.568 | 10.4295 | 100079.5292 | 100553.4586 | Sa
2013-04-06 15:20 | 301249.6885 | 274545.0892 | 7.6693 | 9.9229 | 100080.1389 | 100556.5731 | Sa
2013-04-06 15:30 | 300859.827 | 274679.9774 | 7.2497 | 9.4937 | 100081.3946 | 100556.7001 | Sa
2013-04-06 15:40 | 301072.9439 | 274581.1543 | 7.368 | 9.6544 | 100081.936 | 100556.177 | Sa
2013-04-06 15:50 | 301239.1591 | 274517.0175 | 7.8637 | 10.026 | 100079.7714 | 100552.9137 | Sa
2013-04-06 16:00 | 301447.2067 | 275020.1473 | 7.7268 | 9.6853 | 100082.1712 | 100553.7791 | Sa
2013-04-06 16:10 | 301022.0081 | 274819.4538 | 7.9823 | 10.1751 | 100088.081 | 100567.4959 | Sa
2013-04-06 16:20 | 301306.3389 | 274837.5401 | 8.1375 | 9.9906 | 100081.2471 | 100556.9855 | Sa
2013-04-06 16:30 | 301282.5265 | 275562.1111 | 7.7987 | 10.3002 | 100080.9713 | 100553.0927 | Sa
2013-04-06 16:40 | 301408.461 | 275904.3643 | 7.6949 | 10.3145 | 100082.2966 | 100557.8014 | Sa
2013-04-06 16:50 | 301288.8668 | 275621.9305 | 8.1501 | 10.1992 | 100086.5557 | 100563.2093 | Sa
2013-04-06 17:00 | 301394.1087 | 275283.3062 | 8.049 | 10.1737 | 100084.2482 | 100560.1169 | Sa
2013-04-06 17:10 | 301804.0939 | 275624.4962 | 7.9885 | 9.9591 | 100086.2313 | 100562.0034 | Sa
2013-04-06 17:20 | 301595.1851 | 275624.3104 | 7.1303 | 9.6272 | 100083.1509 | 100555.9751 | Sa
2013-04-06 17:30 | 301427.4283 | 275631.5291 | 7.0667 | 10.2681 | 100083.7456 | 100561.5924 | Sa
2013-04-06 17:40 | 301680.1343 | 275800.0746 | 7.6928 | 10.6538 | 100085.9645 | 100564.7991 | Sa
2013-04-06 17:50 | 301894.6871 | 275884.9557 | 8.2326 | 10.6388 | 100084.3369 | 100564.9942 | Sa
2013-04-06 18:00 | 301965.791 | 275736.2795 | 7.8804 | 10.6452 | 100081.02 | 100562.1941 | Sa
2013-04-06 18:10 | 301896.992 | 275679.6656 | 7.9427 | 10.4429 | 100082.3863 | 100560.7744 | Sa
2013-04-06 18:20 | 302411.3524 | 275635.9863 | 7.5857 | 10.0321 | 100080.6816 | 100563.3099 | Sa
2013-04-06 18:30 | 301923.2962 | 275700.5862 | 6.9876 | 10.5647 | 100081.0335 | 100562.2407 | Sa
2013-04-06 18:40 | 302077.1251 | 275675.3358 | 7.2954 | 10.5365 | 100078.7404 | 100561.4165 | Sa
2013-04-06 18:50 | 302402.0554 | 275918.4869 | 8.8784 | 10.3439 | 100078.1363 | 100561.446 | Sa
2013-04-06 19:00 | 302611.6714 | 275831.2584 | 7.1886 | 10.3427 | 100075.1734 | 100559.4494 | Sa
2013-04-06 19:10 | 302508.9318 | 275932.3293 | 7.297 | 9.9775 | 100075.004 | 100557.0094 | Sa
2013-04-06 19:20 | 302517.9882 | 276093.7886 | 7.9871 | 9.7955 | 100075.0694 | 100559.0123 | Sa
2013-04-06 19:30 | 302423.9897 | 275723.4435 | 6.9518 | 9.7624 | 100073.3159 | 100558.182 | Sa
2013-04-06 19:40 | 302864.031 | 275604.6336 | 7.4834 | 10.2239 | 100072.967 | 100556.4944 | Sa
2013-04-06 19:50 | 302660.349 | 275518.2648 | 8.1487 | 10.434 | 100071.6269 | 100557.1215 | Sa
2013-04-06 20:00 | 302828.4481 | 275638.852 | 7.8935 | 10.0565 | 100073.5365 | 100558.3849 | Sa
2013-04-06 20:10 | 302904.2005 | 275693.8572 | 7.6183 | 9.9824 | 100070.7983 | 100555.676 | Sa
2013-04-06 20:20 | 303047.4802 | 275616.2009 | 7.6324 | 10.1747 | 100073.4483 | 100561.0337 | Sa
2013-04-06 20:30 | 303065.0729 | 276226.4547 | 7.7177 | 11.5762 | 100070.958 | 100551.8778 | Sa
2013-04-06 20:40 | 303088.4022 | 276615.5333 | 7.9926 | 10.2442 | 100069.3186 | 100554.7513 | Sa
2013-04-06 20:50 | 303137.4531 | 277086.7568 | 8.3672 | 9.5739 | 100067.8618 | 100555.4734 | Sa
2013-04-06 21:00 | 303285.5231 | 277773.2916 | 7.9934 | 10.3848 | 100066.8272 | 100553.2672 | Sa
2013-04-06 21:10 | 303085.4649 | 277984.9638 | 7.8038 | 10.6757 | 100067.2854 | 100553.446 | Sa
2013-04-06 21:20 | 303446.2407 | 278188.9391 | 8.1725 | 9.8798 | 100061.5726 | 100543.6555 | Sa
2013-04-06 21:30 | 303624.2371 | 278105.3536 | 8.7278 | 9.9363 | 100065.624 | 100554.4741 | Sa |  |  | KRA Filter A3 neu | KRA Filter A3 neu
2013-04-06 21:40 | 303676.0343 | 278162.8839 | 7.9612 | 9.9567 | 100062.8619 | 100549.7745 | Sa
2013-04-06 21:50 | 303942.7524 | 277773.8341 | 7.5402 | 10.412 | 100063.1064 | 100551.0219 | Sa
2013-04-06 22:00 | 303602.5329 | 277701.4441 | 7.5315 | 10.349 | 100061.4113 | 100549.1063 | Sa
2013-04-06 22:10 | 303792.8416 | 277763.0813 | 8.4345 | 11.0461 | 100060.1233 | 100552.4626 | Sa |  |  | KRA Filter A3 neu | KRA Filter A3 neu
2013-04-06 22:20 | 303798.4594 | 277595.1156 | 8.464 | 10.3172 | 100061.1726 | 100550.8441 | Sa |  |  | KRA Filter A3 neu | KRA Filter A3 neu
2013-04-06 22:30 | 303889.6919 | 277092.1347 | 7.9524 | 10.4783 | 100058.8709 | 100549.2623 | Sa
2013-04-06 22:40 | 304053.5381 | 276649.8809 | 7.6546 | 10.0432 | 100059.8876 | 100549.3658 | Sa
2013-04-06 22:50 | 303932.8219 | 276948.1591 | 7.4903 | 10.4546 | 100060.9525 | 100554.3126 | Sa
2013-04-06 23:00 | 303912.1405 | 276940.999 | 7.7844 | 9.9856 | 100060.8559 | 100550.8869 | Sa
2013-04-06 23:10 | 304007.3671 | 276880.0658 | 7.8852 | 10.0323 | 100062.1131 | 100551.3739 | Sa
2013-04-06 23:20 | 304210.0105 | 276641.7612 | 7.8095 | 10.708 | 100059.7099 | 100550.8961 | Sa
2013-04-06 23:30 | 304163.5291 | 276475.8055 | 7.7582 | 10.3343 | 100058.3971 | 100551.0164 | Sa
2013-04-06 23:40 | 304251.9131 | 275955.7594 | 8.3528 | 9.7137 | 100060.5341 | 100552.4184 | Sa
2013-04-06 23:50 | 304252.2551 | 275919.002 | 7.8347 | 9.519 | 100055.1571 | 100551.0641 | Sa
2013-04-07 | 304290.222 | 276002.378 | 7.7246 | 10.0128 | 100055.3105 | 100552.329 | So
2013-04-07 00:10 | 304357.4002 | 276362.1547 | 8.2484 | 9.8978 | 100054.6507 | 100553.9358 | So
2013-04-07 00:20 | 304543.4146 | 276393.2916 | 8.1055 | 10.6913 | 100053.1457 | 100547.6528 | So
2013-04-07 00:30 | 304449.151 | 276369.1794 | 7.4199 | 10.5146 | 100050.7825 | 100544.3875 | So
2013-04-07 00:40 | 304733.1293 | 276340.6786 | 7.5748 | 10.0219 | 100049.6152 | 100545.7278 | So
2013-04-07 00:50 | 304492.4051 | 276278.4802 | 7.2798 | 10.7495 | 100051.3205 | 100547.5835 | So
2013-04-07 01:00 | 304597.221 | 276359.6414 | 7.0351 | 10.1175 | 100046.9356 | 100542.2289 | So
2013-04-07 01:10 | 304644.5076 | 276153.7421 | 7.0825 | 10.0563 | 100048.0687 | 100542.7057 | So
2013-04-07 01:20 | 304824.3568 | 276109.7436 | 7.7651 | 10.1658 | 100047.5547 | 100543.3527 | So
2013-04-07 01:30 | 304728.1904 | 275617.2156 | 7.8232 | 9.9527 | 100045.7627 | 100539.0379 | So
2013-04-07 01:40 | 304706.6078 | 275603.2228 | 7.6324 | 10.4894 | 100048.899 | 100545.6675 | So
2013-04-07 01:50 | 304807.1218 | 275566.0392 | 7.7287 | 10.9148 | 100044.6134 | 100540.9058 | So
2013-04-07 02:00 | 304822.7671 | 275551.0465 | 7.5685 | 9.8099 | 100045.7311 | 100544.5948 | So
2013-04-07 02:10 | 304802.7013 | 274979.9111 | 7.9233 | 10.3656 | 100048.4359 | 100548.2751 | So
2013-04-07 02:20 | 304763.9208 | 274956.9389 | 8.1099 | 10.2938 | 100044.8194 | 100544.2929 | So
2013-04-07 02:30 | 304868.4919 | 274416.3698 | 8.1548 | 9.1936 | 100042.1974 | 100540.8 | So
2013-04-07 02:40 | 304807.9953 | 274698.1145 | 8.2586 | 9.636 | 100047.8812 | 100544.3145 | So
2013-04-07 02:50 | 304632.6537 | 274757.2997 | 7.4524 | 9.9609 | 100047.5825 | 100544.7987 | So
2013-04-07 03:00 | 304857.8765 | 275312.0237 | 8.5503 | 10.3963 | 100043.0488 | 100542.8561 | So
2013-04-07 03:10 | 304894.7364 | 275298.9506 | 8.3524 | 11.1781 | 100045.3362 | 100542.6418 | So
2013-04-07 03:20 | 304993.2373 | 275723.0763 | 8.2577 | 10.7484 | 100043.2201 | 100540.3046 | So
2013-04-07 03:30 | 304980.1452 | 275677.5628 | 8.2787 | 9.7962 | 100043.0496 | 100542.6333 | So
2013-04-07 03:40 | 304950.6246 | 275676.8285 | 7.3305 | 9.5404 | 100043.1557 | 100542.2191 | So
2013-04-07 03:50 | 304832.5565 | 275711.517 | 8.3153 | 9.7209 | 100040.0042 | 100541.0339 | So
2013-04-07 04:00 | 305062.021 | 275571.571 | 7.8465 | 10.3117 | 100040.3773 | 100538.362 | So
2013-04-07 04:10 | 304809.1244 | 275781.8452 | 8.0901 | 9.7684 | 100038.7178 | 100538.1214 | So
2013-04-07 04:20 | 304938.1263 | 275236.6004 | 7.744 | 9.1413 | 100040.2398 | 100543.2901 | So
2013-04-07 04:30 | 304810.1794 | 275224.8484 | 7.6703 | 10.0335 | 100037.7576 | 100539.7119 | So
2013-04-07 04:40 | 304720.0289 | 275227.9557 | 7.404 | 10.1021 | 100036.2408 | 100538.4631 | So
2013-04-07 04:50 | 305054.7097 | 275003.0962 | 7.7995 | 9.3603 | 100037.6897 | 100536.3755 | So
2013-04-07 05:00 | 304951.9698 | 275024.521 | 7.4355 | 9.665 | 100035.3432 | 100538.2393 | So
2013-04-07 05:10 | 304943.945 | 274531.2006 | 8.5018 | 9.8462 | 100039.6829 | 100538.6005 | So
2013-04-07 05:20 | 305072.8225 | 274485.8188 | 8.7881 | 10.7188 | 100039.5378 | 100541.2677 | So
2013-04-07 05:30 | 305184.1453 | 274470.6769 | 8.069 | 11.1012 | 100034.855 | 100534.0198 | So
2013-04-07 05:40 | 305204.6559 | 274484.383 | 8.3721 | 9.6262 | 100037.2945 | 100538.7562 | So
2013-04-07 05:50 | 305054.1313 | 274475.212 | 7.9144 | 10.407 | 100035.9624 | 100537.1131 | So
2013-04-07 06:00 | 304903.8668 | 274462.6946 | 7.5822 | 9.9927 | 100038.3243 | 100541.3317 | So
2013-04-07 06:10 | 305030.1262 | 274471.1337 | 7.654 | 10.6385 | 100035.5377 | 100536.3211 | So
2013-04-07 06:20 | 305149.2934 | 274669.6268 | 6.9546 | 10.144 | 100036.2723 | 100538.2595 | So
2013-04-07 06:30 | 305025.3178 | 274952.7051 | 7.8569 | 9.5805 | 100034.444 | 100537.3365 | So
2013-04-07 06:40 | 305421.0917 | 274968.1342 | 7.3213 | 9.6148 | 100034.8159 | 100536.4312 | So
2013-04-07 06:50 | 305177.9467 | 274949.5808 | 7.4876 | 9.7815 | 100033.4431 | 100536.5883 | So
2013-04-07 07:00 | 305187.3772 | 274951.3272 | 8.0425 | 9.7792 | 100031.2816 | 100535.5448 | So
2013-04-07 07:10 | 304998.7063 | 274896.9274 | 8.5056 | 10.0686 | 100035.6699 | 100538.9411 | So
2013-04-07 07:20 | 305174.9399 | 274524.1729 | 7.8972 | 9.4214 | 100033.6374 | 100535.863 | So
2013-04-07 07:30 | 305171.968 | 274672.0729 | 7.7448 | 8.996 | 100033.4191 | 100538.8913 | So
2013-04-07 07:40 | 305273.009 | 274623.26 | 7.4949 | 9.3828 | 100031.6117 | 100536.7264 | So
2013-04-07 07:50 | 305149.6196 | 274289.8196 | 7.3774 | 10.0427 | 100033.6661 | 100536.2288 | So
2013-04-07 08:00 | 305400.022 | 274434.7877 | 7.675 | 10.6591 | 100036.0014 | 100540.6017 | So
2013-04-07 08:10 | 305361.679 | 274439.1723 | 7.7371 | 10.3506 | 100035.4279 | 100537.2105 | So
2013-04-07 08:20 | 305088.9107 | 274608.8972 | 8.2949 | 9.9663 | 100033.454 | 100535.5187 | So
2013-04-07 08:30 | 305130.0501 | 274549.6086 | 7.6712 | 10.16 | 100035.9034 | 100540.3582 | So
2013-04-07 08:40 | 305449.0765 | 274444.8061 | 8.4865 | 10.1002 | 100033.6398 | 100539.544 | So
2013-04-07 08:50 | 305399.3276 | 274744.5472 | 7.6667 | 9.758 | 100032.5 | 100536.002 | So
2013-04-07 09:00 | 305319.3395 | 283834.664 | 8.1434 | 10.1808 | 100030.9839 | 100531.6372 | So
2013-04-07 09:10 | 305353.0134 | 278922.515 | 7.9245 | 9.6286 | 100034.4615 | 100536.704 | So
2013-04-07 09:20 | 305049.6391 | 274394.74 | 8.1945 | 9.7893 | 100032.657 | 100534.671 | So
2013-04-07 09:30 | 305133.1675 | 274616.2004 | 7.7406 | 10.5202 | 100032.9548 | 100535.2919 | So
2013-04-07 09:40 | 305081.6328 | 274891.1037 | 7.6877 | 10.6074 | 100030.7233 | 100530.7521 | So
2013-04-07 09:50 | 305075.3839 | 274485.1697 | 7.8905 | 10.6016 | 100037.0328 | 100538.3947 | So
2013-04-07 10:00 | 304869.4319 | 274820.1658 | 8.0318 | 9.9964 | 100036.8933 | 100542.0562 | So
2013-04-07 10:10 | 304971.2944 | 274720.3976 | 7.7494 | 9.8875 | 100040.0145 | 100540.197 | So
2013-04-07 10:20 | 304741.6718 | 274712.1115 | 7.2077 | 9.7988 | 100038.9024 | 100541.4578 | So
2013-04-07 10:30 | 304851.5524 | 274767.2074 | 8.1882 | 9.7765 | 100036.009 | 100538.8625 | So
2013-04-07 10:40 | 305062.7147 | 274959.0269 | 8.0501 | 10.2974 | 100035.0962 | 100536.0551 | So
2013-04-07 10:50 | 304829.6041 | 275061.6499 | 8.0644 | 10.0655 | 100035.6241 | 100541.7967 | So
2013-04-07 11:00 | 304756.1316 | 274953.2742 | 8.7178 | 10.3386 | 100038.0915 | 100540.7302 | So
2013-04-07 11:10 | 304769.8337 | 275265.0091 | 8.197 | 10.4376 | 100039.0779 | 100545.1448 | So
2013-04-07 11:20 | 304386.1332 | 275300.3872 | 9.0731 | 9.8976 | 100041.6146 | 100545.3806 | So
2013-04-07 11:30 | 304461.0741 | 275578.628 | 8.3691 | 10.0279 | 100041.0955 | 100542.9539 | So
2013-04-07 11:40 | 304548.9403 | 275749.0209 | 8.1626 | 9.907 | 100039.8547 | 100541.899 | So
2013-04-07 11:50 | 304395.2923 | 275713.9311 | 8.0447 | 10.5147 | 100042.5855 | 100544.1512 | So
2013-04-07 12:00 | 304458.9215 | 275508.5839 | 8.027 | 9.8942 | 100042.3831 | 100545.0769 | So
2013-04-07 12:10 | 304239.2649 | 275527.2519 | 8.0367 | 10.1261 | 100043.8408 | 100543.6156 | So
2013-04-07 12:20 | 304162.6329 | 275478.9937 | 7.9581 | 10.3465 | 100044.3217 | 100547.0763 | So
2013-04-07 12:30 | 304139.1355 | 275428.3107 | 8.0124 | 9.4903 | 100047.1295 | 100544.4494 | So
2013-04-07 12:40 | 304009.9308 | 275438.8035 | 7.8357 | 9.624 | 100045.5649 | 100546.3497 | So
2013-04-07 12:50 | 303738.0289 | 275510.6504 | 8.3339 | 9.8013 | 100051.9249 | 100549.5359 | So
2013-04-07 13:00 | 303984.7153 | 275595.334 | 8.4862 | 9.9073 | 100051.3204 | 100544.9201 | So
2013-04-07 13:10 | 303396.8464 | 275565.7067 | 7.4955 | 10.2795 | 100051.5165 | 100549.0784 | So
2013-04-07 13:20 | 303402.986 | 275027.9999 | 7.5308 | 10.2659 | 100052.8796 | 100548.5865 | So
2013-04-07 13:30 | 303454.3009 | 275201.4242 | 8.2364 | 10.2994 | 100052.8645 | 100547.6547 | So
2013-04-07 13:40 | 303627.1417 | 275243.6422 | 8.3463 | 9.7774 | 100052.9531 | 100547.4719 | So
2013-04-07 13:50 | 303541.3945 | 275468.4914 | 8.4097 | 9.8035 | 100050.4661 | 100545.5444 | So
2013-04-07 14:00 | 303457.8817 | 275766.5295 | 8.12 | 10.0633 | 100055.3834 | 100547.1621 | So
2013-04-07 14:10 | 303605.4396 | 275507.0487 | 8.5095 | 9.8179 | 100056.0038 | 100544.5912 | So
2013-04-07 14:20 | 303455.7118 | 275579.4468 | 8.1264 | 10.2004 | 100056.4628 | 100545.736 | So
2013-04-07 14:30 | 303510.8966 | 275560.316 | 7.9703 | 10.5727 | 100058.5827 | 100546.7357 | So
2013-04-07 14:40 | 303428.2494 | 275563.5633 | 7.4271 | 9.8731 | 100058.3166 | 100545.7495 | So
2013-04-07 14:50 | 303467.0329 | 275874.2233 | 7.9808 | 10.8105 | 100060.6861 | 100549.2998 | So
2013-04-07 15:00 | 303080.8317 | 276376.5399 | 8.3156 | 10.5667 | 100060.402 | 100543.4727 | So
2013-04-07 15:10 | 303018.6282 | 276462.4258 | 8.1811 | 9.9913 | 100061.9711 | 100546.8768 | So
2013-04-07 15:20 | 303238.3834 | 276439.7412 | 8.1225 | 9.6456 | 100060.803 | 100546.8979 | So
2013-04-07 15:30 | 303318.1149 | 276550.838 | 7.5638 | 10.2457 | 100061.9255 | 100546.3765 | So
2013-04-07 15:40 | 303000.8767 | 276437.0689 | 7.8766 | 9.8482 | 100064.4318 | 100553.3592 | So
2013-04-07 15:50 | 302970.0836 | 276437.7478 | 7.9651 | 9.5294 | 100062.1527 | 100547.4763 | So
2013-04-07 16:00 | 303236.6884 | 276433.3185 | 7.9106 | 10.1639 | 100061.9629 | 100548.8561 | So
2013-04-07 16:10 | 303034.0102 | 276963.8665 | 7.7651 | 9.9678 | 100060.1103 | 100545.3058 | So
2013-04-07 16:20 | 302594.6463 | 277061.056 | 7.8303 | 10.6574 | 100065.493 | 100552.087 | So
2013-04-07 16:30 | 303200.3695 | 277009.0545 | 7.9135 | 9.7677 | 100064.5547 | 100552.933 | So
2013-04-07 16:40 | 302476.9746 | 277099.2962 | 7.8075 | 9.9696 | 100066.3035 | 100554.1452 | So
2013-04-07 16:50 | 303033.831 | 277147.745 | 8.7497 | 10.1823 | 100066.7072 | 100555.3551 | So
2013-04-07 17:00 | 302820.5969 | 277156.906 | 8.6701 | 10.8835 | 100067.0389 | 100553.8359 | So
2013-04-07 17:10 | 302891.1361 | 277295.635 | 7.7941 | 10.1581 | 100066.0221 | 100551.5679 | So
2013-04-07 17:20 | 303038.7475 | 277529.3002 | 7.9003 | 9.5037 | 100069.0218 | 100555.5083 | So
2013-04-07 17:30 | 302532.9611 | 277339.2473 | 7.6291 | 10.4572 | 100067.3303 | 100552.4183 | So
2013-04-07 17:40 | 302907.6484 | 277842.0559 | 8.0316 | 10.4157 | 100066.8442 | 100552.8567 | So
2013-04-07 17:50 | 302671.7158 | 277645.8266 | 8.0758 | 10.3159 | 100068.4858 | 100553.8153 | So
2013-04-07 18:00 | 303150.7762 | 277999.6848 | 8.3139 | 10.1277 | 100067.6953 | 100553.2864 | So
2013-04-07 18:10 | 303002.01 | 277681.525 | 7.5193 | 9.8057 | 100066.9374 | 100553.3781 | So
2013-04-07 18:20 | 302523.1138 | 277609.4751 | 8.1484 | 10.2225 | 100064.1281 | 100546.8481 | So
2013-04-07 18:30 | 302888.0388 | 277640.4327 | 8.0384 | 9.652 | 100067.5082 | 100553.6029 | So
2013-04-07 18:40 | 302541.4072 | 277582.5982 | 8.1973 | 10.4471 | 100068.5849 | 100553.4324 | So
2013-04-07 18:50 | 302811.504 | 277234.8874 | 8.1955 | 9.6635 | 100066.5495 | 100553.5082 | So
2013-04-07 19:00 | 302585.3312 | 277324.2883 | 8.0603 | 9.3874 | 100069.5219 | 100553.0941 | So
2013-04-07 19:10 | 302918.0486 | 277374.4777 | 7.2379 | 10.3625 | 100069.4962 | 100551.7904 | So
2013-04-07 19:20 | 302969.5947 | 277175.0006 | 7.4183 | 10.2616 | 100070.9164 | 100553.0245 | So
2013-04-07 19:30 | 302814.478 | 277602.0687 | 8.3919 | 9.7607 | 100068.5373 | 100554.3618 | So
2013-04-07 19:40 | 302750.8655 | 277460.7304 | 8.3391 | 9.9212 | 100067.7407 | 100552.8134 | So
2013-04-07 19:50 | 303040.8316 | 277614.4613 | 8.0688 | 10.4855 | 100067.9348 | 100554.6081 | So
2013-04-07 20:00 | 303182.4044 | 278028.2594 | 8.2753 | 9.7806 | 100069.4005 | 100556.3485 | So
2013-04-07 20:10 | 303139.2578 | 277656.2368 | 7.9765 | 10.5214 | 100066.5483 | 100554.5296 | So
2013-04-07 20:20 | 303143.8501 | 277675.6186 | 8.0012 | 10.4411 | 100062.8205 | 100551.0009 | So
2013-04-07 20:30 | 303301.4697 | 277385.9984 | 8.2167 | 9.8628 | 100062.4827 | 100551.8086 | So
2013-04-07 20:40 | 303546.3162 | 277532.3807 | 8.1336 | 10.7448 | 100064.8732 | 100556.0134 | So
2013-04-07 20:50 | 303323.4208 | 277509.4982 | 8.2416 | 10.377 | 100061.3204 | 100551.5107 | So
2013-04-07 21:00 | 303428.666 | 277482.2357 | 8.4596 | 10.098 | 100060.3745 | 100551.6528 | So
2013-04-07 21:10 | 303223.5513 | 277681.6806 | 8.4493 | 9.9282 | 100057.1674 | 100548.7065 | So
2013-04-07 21:20 | 303522.4328 | 277879.9775 | 7.717 | 10.5674 | 100055.473 | 100548.1414 | So
2013-04-07 21:30 | 303462.174 | 277592.7394 | 8.1265 | 10.4005 | 100056.1849 | 100545.5021 | So
2013-04-07 21:40 | 303713.7171 | 276968.8126 | 7.6298 | 9.9426 | 100054.3313 | 100547.4547 | So
2013-04-07 21:50 | 303676.8147 | 277615.8679 | 7.7025 | 10.4054 | 100052.5948 | 100546.8202 | So
2013-04-07 22:00 | 303772.9306 | 277388.7905 | 7.8103 | 10.2937 | 100053.4726 | 100547.1297 | So
2013-04-07 22:10 | 303955.1692 | 277372.4729 | 7.355 | 10.3246 | 100051.6626 | 100545.0111 | So
2013-04-07 22:20 | 303918.7694 | 277416.9171 | 8.0905 | 9.8225 | 100052.3767 | 100545.7937 | So
2013-04-07 22:30 | 303888.5972 | 277843.2622 | 8.7899 | 9.8175 | 100049.6995 | 100541.2873 | So
2013-04-07 22:40 | 304061.2719 | 277464.5652 | 8.5223 | 10.1979 | 100050.1805 | 100543.7165 | So
2013-04-07 22:50 | 303980.1921 | 277794.4841 | 8.337 | 10.5152 | 100049.5649 | 100543.8478 | So
2013-04-07 23:00 | 303905.7518 | 277858.9481 | 8.2584 | 10.9403 | 100050.9118 | 100544.4133 | So
2013-04-07 23:10 | 304062.7315 | 277358.0584 | 7.9704 | 10.2481 | 100042.6852 | 100533.1024 | So
2013-04-07 23:20 | 303982.7254 | 277449.5631 | 7.7812 | 10.4281 | 100049.1808 | 100542.1793 | So
2013-04-07 23:30 | 304015.4009 | 277835.3456 | 7.7706 | 10.1718 | 100049.1662 | 100539.6988 | So
2013-04-07 23:40 | 304070.7845 | 277852.8362 | 7.9407 | 9.9106 | 100045.6356 | 100540.2538 | So
2013-04-07 23:50 | 304126.2256 | 277874.8522 | 7.8461 | 10.3573 | 100044.1062 | 100536.1678 | So
2013-04-08 | 304144.3913 | 277849.4989 | 7.9834 | 9.5884 | 100043.0867 | 100536.2993 | Mo
2013-04-08 00:10 | 304329.7238 | 277582.724 | 8.0695 | 9.7324 | 100041.7636 | 100531.5793 | Mo
2013-04-08 00:20 | 304357.599 | 277886.3248 | 8.1206 | 10.4668 | 100038.5884 | 100525.4417 | Mo
2013-04-08 00:30 | 304276.4248 | 277658.5101 | 8.5636 | 10.2741 | 100038.9274 | 100530.8406 | Mo
2013-04-08 00:40 | 303912.3482 | 278104.7256 | 8.093 | 10.1135 | 100037.1737 | 100527.524 | Mo
2013-04-08 00:50 | 304222.3895 | 277766.6435 | 7.8426 | 10.1163 | 100033.9388 | 100525.1996 | Mo
2013-04-08 01:00 | 303993.2454 | 277913.9703 | 8.298 | 10.2062 | 100032.586 | 100525.2211 | Mo
2013-04-08 01:10 | 304156.9553 | 277973.1468 | 7.882 | 10.1305 | 100029.014 | 100523.4571 | Mo
2013-04-08 01:20 | 304229.5913 | 278023.7672 | 7.9076 | 10.1288 | 100032.7163 | 100525.3495 | Mo
2013-04-08 01:30 | 304371.905 | 292684.4419 | 8.2331 | 9.6799 | 100029.269 | 100523.642 | Mo
2013-04-08 01:40 | 304319.7102 | 277439.7207 | 8.1184 | 10.1247 | 100029.8388 | 100525.1015 | Mo
2013-04-08 01:50 | 304361.8774 | 275570.0743 | 7.7409 | 9.8931 | 100030.3922 | 100526.5382 | Mo
2013-04-08 02:00 | 304224.0102 | 275259.5713 | 8.0892 | 9.3169 | 100025.8799 | 100521.4763 | Mo
2013-04-08 02:10 | 304202.6689 | 274284.6075 | 7.5859 | 9.6231 | 100026.5103 | 100528.5021 | Mo
2013-04-08 02:20 | 304557.9018 | 273893.7881 | 7.698 | 9.9196 | 100026.6517 | 100523.12 | Mo
2013-04-08 02:30 | 304291.4359 | 273527.5027 | 8.41 | 10.0278 | 100021.9753 | 100521.8054 | Mo
2013-04-08 02:40 | 304355.6561 | 273351.4611 | 7.9608 | 9.7798 | 100019.5767 | 100517.2531 | Mo
2013-04-08 02:50 | 304262.381 | 273001.6007 | 7.2369 | 9.9175 | 100018.1206 | 100520.1543 | Mo
2013-04-08 03:00 | 304334.8713 | 272687.9309 | 7.3965 | 10.0703 | 100019.8209 | 100517.6248 | Mo
2013-04-08 03:10 | 304356.5558 | 272614.7842 | 7.7022 | 10.9248 | 100016.5508 | 100516.1392 | Mo
2013-04-08 03:20 | 304375.2366 | 272124.2794 | 7.7121 | 9.735 | 106634.6237 | 100516.6929 | Mo
2013-04-08 03:30 | 304331.3271 | 272050.9401 | 7.3044 | 11.0388 | 122319.5121 | 100518.4945 | Mo
2013-04-08 03:40 | 304363.2421 | 271652.2047 | 8.2294 | 10.4167 | 150108.1632 | 100596.4421 | Mo
2013-04-08 03:50 | 304360.8584 | 271180.6786 | 8.2025 | 10.2365 | 106008.8164 | 100519.9157 | Mo
2013-04-08 04:00 | 304351.2384 | 271208.427 | 7.9376 | 9.5134 | 109801.8285 | 100517.1325 | Mo
2013-04-08 04:10 | 304544.0312 | 270923.6053 | 7.8886 | 9.6664 | 112114.1846 | 104032.2033 | Mo
2013-04-08 04:20 | 304470.8906 | 270673.0398 | 7.6234 | 10.1729 | 100702.7454 | 102787.8311 | Mo
2013-04-08 04:30 | 304443.6041 | 270481.0385 | 7.3958 | 9.7202 | 100011.9706 | 100516.4618 | Mo
2013-04-08 04:40 | 304505.7471 | 270210.7068 | 7.2369 | 10.4309 | 112965.8633 | 100513.982 | Mo
2013-04-08 04:50 | 304528.1096 | 270035.7196 | 7.5095 | 10.3825 | 100008.0326 | 100512.5762 | Mo
2013-04-08 05:00 | 304655.8042 | 269663.9333 | 7.6322 | 10.0522 | 100008.44 | 100537.7472 | Mo
2013-04-08 05:10 | 304356.1142 | 269210.8334 | 7.3979 | 9.9026 | 100008.0771 | 100513.8318 | Mo
2013-04-08 05:20 | 304393.5237 | 269210.5973 | 7.3688 | 9.7307 | 100007.6948 | 100514.0457 | Mo
2013-04-08 05:30 | 304427.345 | 269690.506 | 7.6067 | 10.1083 | 100005.8105 | 100511.4024 | Mo
2013-04-08 05:40 | 304533.7554 | 269622.6321 | 7.5792 | 10.2445 | 100006.8803 | 100517.0687 | Mo
2013-04-08 05:50 | 304506.9239 | 269660.563 | 7.5975 | 9.7151 | 100005.3541 | 100513.7705 | Mo
2013-04-08 06:00 | 304181.5878 | 269641.5863 | 7.6403 | 9.963 | 100003.0899 | 100518.0153 | Mo
2013-04-08 06:10 | 304266.9325 | 269619.603 | 7.9391 | 10.2293 | 100004.1554 | 104203.4246 | Mo
2013-04-08 06:20 | 304343.5852 | 269661.9837 | 7.9318 | 9.5219 | 100003.5002 | 101052.9815 | Mo
2013-04-08 06:30 | 304388.1567 | 269659.7972 | 8.4559 | 10.0744 | 100004.185 | 112859.7237 | Mo
2013-04-08 06:40 | 304210.8069 | 269643.4321 | 7.8891 | 10.2588 | 114111.1603 | 105515.8173 | Mo
2013-04-08 06:50 | 304402.2431 | 269680.5954 | 8.1832 | 10.0527 | 110591.7099 | 111691.5777 | Mo
2013-04-08 07:00 | 304204.6653 | 269716.4261 | 7.6704 | 10.0851 | 100118.2388 | 100766.9893 | Mo
2013-04-08 07:10 | 304232.5745 | 269290.348 | 7.6722 | 10.6207 | 106249.6618 | 108683.4917 | Mo
2013-04-08 07:20 | 304307.0272 | 268716.0909 | 7.2919 | 9.8553 | 126978.2505 | 134865.5981 | Mo
2013-04-08 07:30 | 304036.5481 | 268693.9244 | 7.2836 | 10.0137 | 107483.342 | 136602.6801 | Mo
2013-04-08 07:40 | 304322.7577 | 268429.4538 | 7.5342 | 9.8362 | 125239.2328 | 131734.0217 | Mo
2013-04-08 07:50 | 304109.1431 | 268181.5153 | 7.0968 | 9.4781 | 151324.2206 | 121810.505 | Mo
2013-04-08 08:00 | 304167.6103 | 268600.9826 | 7.5881 | 9.5806 | 160445.953 | 133821.919 | Mo
2013-04-08 08:10 | 304446.0815 | 268479.5752 | 7.3984 | 10.2606 | 173209.7302 | 147360.7643 | Mo
2013-04-08 08:20 | 304487.0459 | 272746.1785 | 7.5026 | 9.3987 | 136691.7269 | 147364.2651 | Mo
2013-04-08 08:30 | 304196.4 | 292289.5376 | 8.2123 | 9.6593 | 111344.2444 | 103700.5755 | Mo
2013-04-08 08:40 | 304019.7622 | 266805.0947 | 7.6394 | 9.8883 | 133362.5122 | 100516.3753 | Mo
2013-04-08 08:50 | 303905.7341 | 266414.1277 | 7.4759 | 10.0793 | 135602.2386 | 101909.3611 | Mo
2013-04-08 09:00 | 303916.6466 | 266376.5292 | 7.8739 | 10.506 | 106024.0078 | 100518.8445 | Mo
2013-04-08 09:10 | 303804.5602 | 266367.1041 | 7.4696 | 9.7518 | 100009.2396 | 100513.8274 | Mo
2013-04-08 09:20 | 303685.9935 | 265883.01 | 7.872 | 9.5916 | 100012.2025 | 100519.0424 | Mo
2013-04-08 09:30 | 303558.4116 | 266073.7387 | 7.8464 | 10.1214 | 100011.0671 | 100517.8624 | Mo
2013-04-08 09:40 | 303361.2814 | 266582.7463 | 7.4918 | 10.0718 | 100014.537 | 100524.4802 | Mo
2013-04-08 09:50 | 303287.3972 | 266938.9239 | 7.1564 | 9.8076 | 100013.1576 | 100520.5596 | Mo
2013-04-08 10:00 | 303229.6647 | 266743.8296 | 8.0163 | 9.947 | 100012.9589 | 100521.6688 | Mo
2013-04-08 10:10 | 303520.0606 | 266029.9583 | 7.0778 | 9.8778 | 100015.5494 | 100522.3235 | Mo
2013-04-08 10:20 | 303218.9149 | 306663.1614 | 8.0838 | 10.3451 | 100016.2222 | 100516.1216 | Mo
2013-04-08 10:30 | 303125.8911 | 464930.2589 | 7.074 | 10.2993 | 100026.567 | 101176.2254 | Mo |  | Filterwechsel
2013-04-08 10:40 | 302980.6767 | 512346.785 | 7.9074 | 10.6386 | 100029.12 | 277605.4236 | Mo |  | Filterwechsel
2013-04-08 10:50 | 302805.8397 | 486880.4572 | 7.7618 | 10.6148 | 100044.929 | 288743.3105 | Mo |  | Filterwechsel
2013-04-08 11:00 | 302943.2226 | 421191.5444 | 7.3632 | 11.0059 | 143129.0781 | 289270.5825 | Mo |  | Filterwechsel
2013-04-08 11:10 | 302627.711 | 406574.3731 | 7.597 | 9.8288 | 245181.8028 | 264919.5214 | Mo
2013-04-08 11:20 | 302843.1021 | 314689.946 | 7.7861 | 9.9547 | 338708.9604 | 251439.2932 | Mo
2013-04-08 11:30 | 302453.2021 | 252881.4584 | 7.2775 | 10.2082 | 407044.3739 | 232065.6871 | Mo
2013-04-08 11:40 | 302547.7278 | 236280.7093 | 8.1845 | 10.7326 | 455015.7381 | 209761.9379 | Mo
2013-04-08 11:50 | 302124.6192 | 213917.1655 | 7.7736 | 9.2497 | 427562.5906 | 224279.675 | Mo
2013-04-08 12:00 | 302183.8246 | 209679.2861 | 7.2737 | 10.1788 | 331723.45 | 189605.2666 | Mo
2013-04-08 12:10 | 301902.4771 | 209139.9732 | 7.7682 | 9.9495 | 357213.7323 | 175104.7247 | Mo
2013-04-08 12:20 | 301861.1663 | 208781.7437 | 8.0312 | 10.2715 | 289337.0848 | 138414.9445 | Mo
2013-04-08 12:30 | 301838.567 | 208451.5667 | 7.7998 | 10.0908 | 232121.883 | 106625.7767 | Mo
2013-04-08 12:40 | 301856.2734 | 208100.117 | 7.9011 | 10.4754 | 209436.0145 | 100538.973 | Mo
2013-04-08 12:50 | 301815.8517 | 207948.8583 | 7.5676 | 10.1001 | 250739.1296 | 100538.8365 | Mo
2013-04-08 13:00 | 301726.9523 | 207657.3816 | 7.6467 | 9.9126 | 142754.758 | 100542.1952 | Mo
2013-04-08 13:10 | 301297.1078 | 207326.991 | 7.4887 | 9.5936 | 117440.2881 | 100544.8756 | Mo
2013-04-08 13:20 | 301320.1161 | 207086.5781 | 7.4247 | 9.4472 | 100042.132 | 100545.1769 | Mo
2013-04-08 13:30 | 301304.3929 | 206938.3591 | 7.9422 | 10.3452 | 100042.88 | 100538.8715 | Mo
2013-04-08 13:40 | 300949.5478 | 206607.8728 | 7.7119 | 10.1202 | 100045.5636 | 100542.8793 | Mo
2013-04-08 13:50 | 301216.5521 | 206616.2889 | 7.6414 | 10.3347 | 100048.1099 | 100540.4012 | Mo
2013-04-08 14:00 | 301171.0944 | 206551.5276 | 8.1916 | 10.2205 | 100049.3745 | 100541.2666 | Mo
2013-04-08 14:10 | 301078.8512 | 206436.4424 | 7.7183 | 9.7394 | 100048.9136 | 100542.3657 | Mo
2013-04-08 14:20 | 301389.5632 | 206110.3383 | 7.0496 | 10.4342 | 100053.9446 | 100551.9113 | Mo
2013-04-08 14:30 | 301600.5539 | 206167.4911 | 7.8492 | 10.6364 | 100052.0518 | 100545.1463 | Mo
2013-04-08 14:40 | 301352.4525 | 206188.2007 | 7.9251 | 10.2388 | 100043.7582 | 100536.7033 | Mo
2013-04-08 14:50 | 301415.14 | 206068.845 | 7.7617 | 9.8097 | 100051.2868 | 100545.8765 | Mo
2013-04-08 15:00 | 301624.9891 | 206263.7547 | 7.5732 | 9.7193 | 100052.3732 | 100544.5543 | Mo
2013-04-08 15:10 | 302033.0561 | 206377.3708 | 7.4385 | 9.8328 | 100051.1396 | 100543.4197 | Mo
2013-04-08 15:20 | 301110.1514 | 206556.832 | 8.2943 | 9.6315 | 100057.3697 | 100549.1415 | Mo
2013-04-08 15:30 | 301711.2459 | 206533.0529 | 8.0448 | 10.2849 | 100057.4885 | 100545.4729 | Mo
2013-04-08 15:40 | 301745.1278 | 206526.6838 | 7.8527 | 9.9883 | 100060.6507 | 100548.4085 | Mo
2013-04-08 15:50 | 301955.1864 | 206516.6502 | 8.1644 | 9.8028 | 100060.0458 | 100548.1045 | Mo
2013-04-08 16:00 | 302087.4818 | 206404.7101 | 8.586 | 10.3372 | 100061.8391 | 100553.3028 | Mo
2013-04-08 16:10 | 301911.0774 | 206353.8093 | 7.6689 | 10.0587 | 100057.3077 | 100548.4289 | Mo
2013-04-08 16:20 | 302121.6334 | 206517.1837 | 7.4384 | 10.0343 | 100060.1012 | 100550.9064 | Mo
2013-04-08 16:30 | 301987.3771 | 206304.6519 | 7.543 | 10.0883 | 100062.5145 | 100555.9571 | Mo
2013-04-08 16:40 | 302038.7538 | 206186.8868 | 7.8491 | 9.8866 | 100060.9965 | 100555.1617 | Mo
2013-04-08 16:50 | 302148.7617 | 206270.9519 | 7.6962 | 10.1821 | 100057.218 | 100550.5187 | Mo
2013-04-08 17:00 | 302130.1857 | 206492.4534 | 7.7655 | 9.6885 | 100059.7829 | 100552.1242 | Mo
2013-04-08 17:10 | 302191.3359 | 206562.303 | 7.7901 | 11.0025 | 100060.0381 | 100550.8429 | Mo
2013-04-08 17:20 | 302093.2504 | 206533.1003 | 6.9816 | 10.1822 | 100061.4527 | 100554.2463 | Mo
2013-04-08 17:30 | 302538.2004 | 206517.8665 | 7.2706 | 10.2394 | 100058.7644 | 100549.8532 | Mo
2013-04-08 17:40 | 302494.5414 | 206486.3718 | 7.7796 | 10.0164 | 100062.3709 | 100555.806 | Mo
2013-04-08 17:50 | 302425.1328 | 206446.8328 | 7.7598 | 10.1612 | 100060.3724 | 100554.5074 | Mo
2013-04-08 18:00 | 302541.1139 | 206546.3889 | 7.3279 | 9.8648 | 100060.1467 | 100553.2454 | Mo
2013-04-08 18:10 | 302376.2258 | 206539.4246 | 7.4953 | 10.62 | 100059.0005 | 100549.8464 | Mo
2013-04-08 18:20 | 302479.5976 | 206549.3343 | 8.3007 | 10.6443 | 100058.0333 | 100550.1901 | Mo
2013-04-08 18:30 | 302216.154 | 206556.7304 | 7.714 | 10.5018 | 100060.0058 | 100551.0409 | Mo
2013-04-08 18:40 | 302204.9523 | 206682.7883 | 7.6576 | 10.4101 | 100061.3566 | 100554.0704 | Mo
2013-04-08 18:50 | 302074.9329 | 207003.6383 | 8.1052 | 10.0529 | 100057.948 | 100551.0018 | Mo
2013-04-08 19:00 | 302164.8924 | 206698.4863 | 8.2189 | 9.7716 | 100060.3124 | 100551.8947 | Mo
2013-04-08 19:10 | 302131.3413 | 206944.485 | 8.1906 | 10.0424 | 100064.1964 | 100552.1213 | Mo
2013-04-08 19:20 | 302115.719 | 206945.9797 | 7.8199 | 10.5992 | 100064.2727 | 100552.7812 | Mo
2013-04-08 19:30 | 302213.1229 | 206630.4825 | 8.2528 | 10.435 | 100064.4931 | 100552.6301 | Mo
2013-04-08 19:40 | 302192.7655 | 206847.1807 | 8.0867 | 9.8831 | 100065.3686 | 100553.9626 | Mo
2013-04-08 19:50 | 302012.8597 | 206706.6896 | 7.7121 | 9.7424 | 100065.854 | 100554.753 | Mo
2013-04-08 20:00 | 302137.0759 | 206690.5419 | 7.6057 | 10.4028 | 100067.7605 | 100554.9402 | Mo
2013-04-08 20:10 | 302205.9224 | 206470.5295 | 7.8842 | 10.3924 | 100062.2678 | 100550.7858 | Mo
2013-04-08 20:20 | 302252.4614 | 206685.8226 | 7.586 | 9.9691 | 100067.2977 | 100557.3187 | Mo
2013-04-08 20:30 | 302363.3785 | 206195.1722 | 7.8696 | 10.3281 | 100061.913 | 100549.8571 | Mo
2013-04-08 20:40 | 302298.2742 | 206186.2487 | 7.7075 | 9.9572 | 100065.7982 | 100552.4053 | Mo
2013-04-08 20:50 | 302525.6428 | 206394.1544 | 7.9654 | 10.0888 | 100064.2852 | 100552.8036 | Mo
2013-04-08 21:00 | 302443.1096 | 206552.4265 | 7.9268 | 9.9005 | 100062.801 | 100554.295 | Mo
2013-04-08 21:10 | 302373.2784 | 206489.3745 | 7.6973 | 10.0226 | 100059.3994 | 100550.2141 | Mo
2013-04-08 21:20 | 302575.7567 | 206474.7683 | 8.495 | 10.1316 | 100061.2501 | 100555.036 | Mo
2013-04-08 21:30 | 302528.9966 | 206479.7079 | 7.3205 | 10.3361 | 100061.1004 | 100554.7902 | Mo
2013-04-08 21:40 | 302660.371 | 206486.9321 | 7.9639 | 9.9217 | 100059.78 | 100552.8437 | Mo
2013-04-08 21:50 | 302682.8762 | 206501.3992 | 7.9412 | 10.814 | 100059.6192 | 100554.7422 | Mo
2013-04-08 22:00 | 302574.5954 | 206152.5548 | 7.6527 | 10.5569 | 100061.3105 | 100555.6332 | Mo
2013-04-08 22:10 | 302724.8259 | 205977.1548 | 7.9297 | 9.926 | 100057.9994 | 100552.6139 | Mo
2013-04-08 22:20 | 302887.5142 | 205954.5196 | 7.3771 | 10.3929 | 100060.0581 | 100553.7694 | Mo
2013-04-08 22:30 | 302608.3646 | 205971.9748 | 7.8166 | 10.4532 | 100053.8228 | 100546.0299 | Mo
2013-04-08 22:40 | 302879.0897 | 205952.0827 | 8.1694 | 10.3793 | 100058.677 | 100552.2647 | Mo
2013-04-08 22:50 | 302949.8267 | 205972.6267 | 7.5283 | 10.6386 | 100056.7837 | 100553.1863 | Mo
2013-04-08 23:00 | 302873.5608 | 206240.2304 | 8.6055 | 10.0492 | 100055.7528 | 100553.6489 | Mo
2013-04-08 23:10 | 302822.3936 | 206144.8345 | 7.7086 | 9.754 | 100054.8527 | 100552.4733 | Mo
2013-04-08 23:20 | 303016.5618 | 206189.6532 | 7.2978 | 9.6303 | 100056.2144 | 100555.3633 | Mo
2013-04-08 23:30 | 303011.6781 | 206103.2499 | 7.4142 | 10.6821 | 100053.5302 | 100546.7695 | Mo
2013-04-08 23:40 | 302973.9059 | 206205.7169 | 7.7083 | 10.7618 | 100056.2851 | 100554.3961 | Mo
2013-04-08 23:50 | 303010.4552 | 205978.0065 | 7.6264 | 10.9189 | 100057.3304 | 100554.3568 | Mo
2013-04-09 | 303005.4216 | 205645.113 | 8.2148 | 10.5079 | 100058.9885 | 100553.8245 | Di
2013-04-09 00:10 | 303054.4554 | 205242.6935 | 8.0341 | 9.9473 | 100059.994 | 100554.3341 | Di
2013-04-09 00:20 | 302982.2595 | 205305.6774 | 8.0965 | 10.1085 | 100058.2312 | 100553.3705 | Di
2013-04-09 00:30 | 302895.711 | 205266.376 | 7.4111 | 9.8935 | 100058.1037 | 100553.0192 | Di
2013-04-09 00:40 | 303173.2071 | 204901.2416 | 7.9436 | 10.9591 | 100058.7576 | 100555.8581 | Di
2013-04-09 00:50 | 303286.7185 | 205000.6899 | 8.0077 | 10.5975 | 100059.1749 | 100554.6436 | Di
2013-04-09 01:00 | 302919.1137 | 204815.2407 | 7.3851 | 10.2722 | 100056.4148 | 100551.9402 | Di
2013-04-09 01:10 | 302959.9625 | 204532.1898 | 8.424 | 10.2933 | 100057.3908 | 100553.8385 | Di
2013-04-09 01:20 | 303073.7275 | 204472.3375 | 7.6156 | 10.3025 | 100057.4872 | 100555.0318 | Di
2013-04-09 01:30 | 303086.1309 | 204021.395 | 7.1711 | 10.6377 | 100058.7041 | 100559.4289 | Di
2013-04-09 01:40 | 303236.4738 | 204019.9224 | 7.2087 | 9.8507 | 100056.8893 | 100554.6175 | Di
2013-04-09 01:50 | 303169.1131 | 204036.4139 | 7.7988 | 9.6707 | 100056.2656 | 100553.1121 | Di
2013-04-09 02:00 | 303178.7219 | 204049.1666 | 7.4265 | 10.0238 | 100056.3791 | 100553.1118 | Di
2013-04-09 02:10 | 303247.8328 | 204105.9108 | 7.2836 | 10.0321 | 100050.6773 | 100550.0154 | Di
2013-04-09 02:20 | 303081.1909 | 204014.9172 | 7.7158 | 10.9509 | 100055.0789 | 100554.9438 | Di
2013-04-09 02:30 | 303191.2985 | 204028.8094 | 7.9664 | 10.508 | 100052.2619 | 100552.9932 | Di
2013-04-09 02:40 | 303039.4817 | 204395.8204 | 7.5563 | 9.773 | 100049.7335 | 100547.9759 | Di
2013-04-09 02:50 | 303096.4385 | 204380.8988 | 7.8482 | 10.6161 | 100054.2002 | 100554.8171 | Di
2013-04-09 03:00 | 303128.3412 | 204187.1561 | 7.9712 | 10.1785 | 100052.3777 | 100552.9892 | Di
2013-04-09 03:10 | 303249.0707 | 204098.586 | 7.8488 | 9.4175 | 100051.5686 | 100551.168 | Di
2013-04-09 03:20 | 303356.3355 | 204332.1909 | 7.6634 | 9.7086 | 100049.9915 | 100548.0392 | Di
2013-04-09 03:30 | 303142.2522 | 204384.9849 | 7.5434 | 10.406 | 100048.9593 | 100545.0514 | Di
2013-04-09 03:40 | 303138.3595 | 204425.9245 | 7.4922 | 10.6061 | 100047.9018 | 100547.8702 | Di
2013-04-09 03:50 | 303244.9692 | 204369.8757 | 7.5483 | 10.3605 | 100048.2417 | 100546.6191 | Di
2013-04-09 04:00 | 303254.5245 | 204357.7891 | 7.8552 | 10.9414 | 100045.8598 | 100543.836 | Di
2013-04-09 04:10 | 303079.924 | 204755.0111 | 7.7504 | 9.932 | 100043.9841 | 100546.4429 | Di
2013-04-09 04:20 | 303166.7249 | 204844.4694 | 7.4897 | 9.795 | 100043.1818 | 100543.8977 | Di
2013-04-09 04:30 | 303060.0572 | 204840.6528 | 7.7097 | 10.2277 | 100050.5749 | 100554.6999 | Di
2013-04-09 04:40 | 303066.8007 | 204379.16 | 7.7266 | 10.1822 | 100053.2114 | 100551.6287 | Di
2013-04-09 04:50 | 303164.534 | 204361.2035 | 7.4431 | 9.7602 | 100048.3529 | 100550.3407 | Di
2013-04-09 05:00 | 303160.0809 | 204388.7754 | 7.9217 | 9.9274 | 100049.0764 | 100549.0711 | Di
2013-04-09 05:10 | 303121.4031 | 203932.3253 | 7.813 | 10.253 | 100044.9356 | 100543.4284 | Di
2013-04-09 05:20 | 302918.8954 | 203947.1355 | 7.7911 | 9.9072 | 100048.732 | 100550.2173 | Di
2013-04-09 05:30 | 303077.2191 | 204179.1055 | 7.641 | 9.8035 | 100043.6396 | 100545.6842 | Di
2013-04-09 05:40 | 303259.9717 | 204299.6667 | 7.9116 | 9.7185 | 100047.0177 | 100546.6336 | Di
2013-04-09 05:50 | 303225.2838 | 204332.0682 | 7.9832 | 9.9771 | 100044.5519 | 100545.2788 | Di
2013-04-09 06:00 | 303190.9931 | 204255.8563 | 7.3985 | 10.1579 | 100045.6068 | 100545.2925 | Di
2013-04-09 06:10 | 303114.4929 | 204036.0076 | 7.1172 | 9.7926 | 100042.8173 | 100543.2907 | Di
2013-04-09 06:20 | 303333.971 | 203812.0825 | 7.5669 | 10.5412 | 100043.9688 | 100543.7781 | Di
2013-04-09 06:30 | 303236.5349 | 203579.315 | 7.5583 | 10.3625 | 100044.2553 | 100547.9489 | Di
2013-04-09 06:40 | 303244.2642 | 203819.4096 | 7.8631 | 10.6813 | 100042.9649 | 100546.0304 | Di
2013-04-09 06:50 | 303314.5209 | 204174.1891 | 7.6905 | 10.617 | 100037.7795 | 100538.0326 | Di
2013-04-09 07:00 | 303210.3744 | 204138.6514 | 7.8264 | 10.0182 | 100038.0513 | 100541.7227 | Di
2013-04-09 07:10 | 303156.6221 | 204296.0683 | 7.0286 | 10.9055 | 100037.3749 | 100541.0128 | Di
2013-04-09 07:20 | 303272.4756 | 204477.5641 | 7.46 | 10.8875 | 100039.2457 | 100542.4146 | Di
2013-04-09 07:30 | 303456.9009 | 204583.9083 | 7.6531 | 10.1075 | 100039.0863 | 100542.548 | Di
2013-04-09 07:40 | 303419.3967 | 204265.0708 | 8.2773 | 10.4521 | 100037.0907 | 100536.6886 | Di
2013-04-09 07:50 | 303389.9591 | 204169.4031 | 7.4455 | 10.168 | 100046.2433 | 100548.2033 | Di
2013-04-09 08:00 | 303283.8028 | 204048.881 | 7.9941 | 9.4168 | 104187.9606 | 100542.5621 | Di
2013-04-09 08:10 | 303359.6294 | 203761.2908 | 8.203 | 10.0176 | 112188.3198 | 100540.3488 | Di
2013-04-09 08:20 | 303261.2806 | 203604.2691 | 7.2663 | 9.8553 | 104228.337 | 100544.4208 | Di
2013-04-09 08:30 | 302967.2033 | 203458.6134 | 7.0678 | 9.541 | 100083.3272 | 100534.7064 | Di
2013-04-09 08:40 | 303151.8986 | 203358.5614 | 7.326 | 9.9949 | 100042.4535 | 100544.6225 | Di
2013-04-09 08:50 | 303060.2333 | 203099.891 | 7.1568 | 9.1771 | 101785.9399 | 100543.6441 | Di
2013-04-09 09:00 | 302948.1327 | 202889.2722 | 7.4339 | 10.1622 | 115437.452 | 100548.2425 | Di
2013-04-09 09:10 | 302970.5147 | 202640.0561 | 8.3131 | 9.4856 | 117276.2337 | 100548.858 | Di
2013-04-09 09:20 | 302932.7368 | 201913.3494 | 8.0434 | 10.7037 | 100442.9386 | 100556.073 | Di
2013-04-09 09:30 | 302796.5573 | 201785.8445 | 8.0604 | 9.9899 | 101302.4598 | 100555.2088 | Di
2013-04-09 09:40 | 302856.2945 | 201216.2231 | 8.492 | 9.8466 | 100046.5325 | 100551.7984 | Di
2013-04-09 09:50 | 302812.3109 | 201026.9208 | 7.8866 | 9.895 | 100048.472 | 100550.5099 | Di
2013-04-09 10:00 | 302789.5728 | 201250.3111 | 8.1084 | 9.6563 | 100049.0139 | 100550.5976 | Di
2013-04-09 10:10 | 283605.8962 | 201376.5974 | 8.2873 | 9.605 | 100048.3778 | 100550.13 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 10:20 | 195206.8423 | 203256.7983 | 4.6393 | 6.1025 | 102825.5128 | 100549.9623 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 10:30 | 194999.2921 | 209119.9297 | 4.6908 | 6.1101 | 139221.999 | 100550.1881 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 10:40 | 194217.3393 | 214263.2217 | 5.0418 | 6.2194 | 202449.3287 | 101155.2384 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 10:50 | 194185.1626 | 221045.2727 | 4.7146 | 6.0749 | 248019.4888 | 125744.9934 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:00 | 194042.6293 | 226117.0133 | 4.7186 | 6.3314 | 325830.1241 | 168645.0638 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:10 | 194343.4733 | 232387.1974 | 4.6606 | 6.2425 | 425759.3557 | 183803.0075 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:20 | 194319.7762 | 236784.9295 | 4.7867 | 6.2863 | 277488.1272 | 186855.2481 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:30 | 196714.0586 | 240669.8523 | 4.8234 | 6.6412 | 145911.5276 | 138957.7132 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:40 | 289863.0949 | 243645.9109 | 7.678 | 9.6494 | 120443.4203 | 100563.5632 | Di | RG/AG-Lüftung AUS - Notabluft EIN -> zwecks einziehen der Rollbandfilter Lüftungsanlage
2013-04-09 11:50 | 301953.8944 | 243258.1166 | 7.8631 | 10.149 | 110102.2034 | 100558.3589 | Di
2013-04-09 12:00 | 302159.3333 | 240004.8483 | 8.3269 | 10.4576 | 100058.2795 | 100560.0954 | Di
2013-04-09 12:10 | 302000.2392 | 236399.5893 | 8.1532 | 10.6059 | 100060.1208 | 100558.8729 | Di
2013-04-09 12:20 | 301875.7547 | 233047.445 | 7.4587 | 9.819 | 100059.4534 | 100558.4456 | Di
2013-04-09 12:30 | 301957.0657 | 232890.7793 | 7.5351 | 9.9277 | 100060.698 | 100559.7431 | Di
2013-04-09 12:40 | 301837.9246 | 241096.2871 | 7.992 | 9.7164 | 100081.9938 | 100557.0893 | Di
2013-04-09 12:50 | 301951.9863 | 257711.6727 | 7.7498 | 9.6283 | 104643.1207 | 100557.6811 | Di
2013-04-09 13:00 | 301718.1099 | 273318.5958 | 7.9484 | 10.7317 | 101234.0345 | 100560.3048 | Di
2013-04-09 13:10 | 301949.2203 | 240142.9878 | 7.3816 | 9.4753 | 100064.4935 | 100565.3357 | Di
2013-04-09 13:20 | 301566.8838 | 222010.5973 | 7.8544 | 9.349 | 100062.8084 | 100561.4411 | Di
2013-04-09 13:30 | 301625.8769 | 214075.485 | 7.725 | 10.4273 | 100060.5153 | 100540.5578 | Di
2013-04-09 13:40 | 301623.4713 | 213019.7187 | 7.5264 | 10.0309 | 100072.398 | 100549.6725 | Di
2013-04-09 13:50 | 301757.0438 | 212188.6958 | 7.9359 | 10.3022 | 100072.7096 | 100555.2723 | Di
2013-04-09 14:00 | 301233.496 | 211745.5923 | 7.7913 | 10.3085 | 100071.0643 | 100560.6899 | Di
2013-04-09 14:10 | 301541.8595 | 210947.5215 | 7.4826 | 10.1388 | 100069.1609 | 100560.4909 | Di
2013-04-09 14:20 | 301844.346 | 210491.0259 | 7.8922 | 9.3024 | 100070.1632 | 100560.9444 | Di
2013-04-09 14:30 | 301586.2904 | 210406.3815 | 8.2186 | 9.6723 | 100065.3054 | 100555.6121 | Di
2013-04-09 14:40 | 302676.057 | 210763.1195 | 7.5571 | 9.9804 | 100073.1039 | 100565.4099 | Di
2013-04-09 14:50 | 304224.0951 | 211376.3909 | 8.2677 | 11.0142 | 100074.4713 | 100558.8455 | Di
2013-04-09 15:00 | 304119.4233 | 212420.692 | 7.9544 | 10.2105 | 100074.7457 | 100563.1468 | Di
2013-04-09 15:10 | 304310.4338 | 214522.8719 | 7.5343 | 9.7328 | 100071.9073 | 100559.9373 | Di
2013-04-09 15:20 | 304182.1916 | 215691.9889 | 7.5156 | 10.0188 | 100071.8302 | 100557.1749 | Di
2013-04-09 15:30 | 304264.5322 | 217111.6487 | 7.7631 | 10.2945 | 100077.0566 | 100561.854 | Di
2013-04-09 15:40 | 303812.9454 | 218162.9505 | 7.8863 | 10.0866 | 100073.8661 | 100560.2559 | Di
2013-04-09 15:50 | 303809.6714 | 218917.9417 | 8.406 | 10.1506 | 100075.4153 | 100564.4379 | Di
2013-04-09 16:00 | 304056.3159 | 220412.2709 | 8.2887 | 10.8369 | 100075.9676 | 100562.4323 | Di
2013-04-09 16:10 | 304175.7228 | 221325.2277 | 8.4448 | 9.6024 | 100076.3672 | 100564.9082 | Di
2013-04-09 16:20 | 304136.3888 | 221689.3939 | 8.2286 | 9.9738 | 100078.7917 | 100564.6162 | Di
2013-04-09 16:30 | 304044.6333 | 222653.0664 | 8.2709 | 10.4547 | 100076.5497 | 100563.1967 | Di
2013-04-09 16:40 | 304470.0453 | 223552.1131 | 8.4455 | 10.025 | 100077.9607 | 100561.1548 | Di
2013-04-09 16:50 | 304158.1005 | 223933.6394 | 8.8557 | 10.2106 | 100078.2077 | 100565.8244 | Di
2013-04-09 17:00 | 304136.614 | 224274.5039 | 8.3784 | 9.274 | 100076.7203 | 100562.8662 | Di
2013-04-09 17:10 | 303840.7388 | 224501.4144 | 8.9481 | 10.266 | 100082.0992 | 100570.0182 | Di
2013-04-09 17:20 | 304053.4115 | 224677.4761 | 8.3423 | 10.1809 | 100078.0051 | 100561.8539 | Di
2013-04-09 17:30 | 303805.3421 | 224824.6539 | 8.8121 | 10.4362 | 100078.225 | 100562.2541 | Di
2013-04-09 17:40 | 303624.6531 | 224873.6866 | 8.7893 | 9.903 | 100082.356 | 100565.2008 | Di
2013-04-09 17:50 | 303948.3474 | 225129.7698 | 8.7197 | 9.9892 | 100082.3109 | 100565.368 | Di
2013-04-09 18:00 | 303655.7576 | 225523.1851 | 8.5411 | 9.6097 | 100080.8156 | 100562.237 | Di
2013-04-09 18:10 | 303870.5253 | 225515.7227 | 8.2303 | 10.34 | 100080.5566 | 100559.5398 | Di
2013-04-09 18:20 | 303512.8294 | 225775.9276 | 7.3945 | 10.3683 | 100079.6066 | 100563.8141 | Di
2013-04-09 18:30 | 304071.8652 | 226003.4157 | 8.5453 | 11.0114 | 100078.7101 | 100558.3693 | Di
2013-04-09 18:40 | 303582.6845 | 225615.6132 | 8.6524 | 10.3278 | 100084.4243 | 100564.6026 | Di
2013-04-09 18:50 | 303825.2917 | 225527.2161 | 8.3328 | 10.3453 | 100087.7759 | 100564.9206 | Di
2013-04-09 19:00 | 304115.8568 | 225802.784 | 8.5689 | 10.1993 | 100085.8833 | 100564.4595 | Di
2013-04-09 19:10 | 304326.4121 | 225955.1657 | 8.6555 | 9.9056 | 100084.0736 | 100564.7088 | Di
2013-04-09 19:20 | 304258.871 | 226105.4767 | 8.974 | 10.6934 | 100089.0276 | 100573.5248 | Di
2013-04-09 19:30 | 304257.2292 | 225804.4933 | 8.6323 | 10.5128 | 100080.4382 | 100563.1581 | Di
2013-04-09 19:40 | 303998.0429 | 225457.1964 | 8.0457 | 10.3395 | 100082.7226 | 100566.7126 | Di
2013-04-09 19:50 | 303999.2465 | 225623.8432 | 8.0092 | 10.4915 | 100082.6746 | 100567.661 | Di
2013-04-09 20:00 | 303949.0674 | 225791.9647 | 8.1766 | 10.7361 | 100080.2134 | 100563.833 | Di
2013-04-09 20:10 | 304445.2467 | 225897.8808 | 7.6263 | 10.2546 | 100082.6958 | 100568.0266 | Di
2013-04-09 20:20 | 304141.7849 | 225779.0994 | 8.1563 | 10.4954 | 100077.9833 | 100564.5985 | Di
2013-04-09 20:30 | 304318.4622 | 225634.9269 | 8.1535 | 10.5708 | 100086.2822 | 100571.9371 | Di
2013-04-09 20:40 | 304410.308 | 226043.6917 | 8.3496 | 10.4224 | 100079.4041 | 100563.5308 | Di
2013-04-09 20:50 | 304688.4302 | 226034.6441 | 7.7134 | 10.3886 | 100079.9333 | 100559.6225 | Di
2013-04-09 21:00 | 304712.7664 | 226012.1998 | 7.8352 | 10.6504 | 100080.324 | 100564.7068 | Di
2013-04-09 21:10 | 304976.7697 | 226188.6847 | 7.5362 | 10.5228 | 100081.2908 | 100562.2396 | Di
2013-04-09 21:20 | 304960.8825 | 226489.8969 | 7.908 | 10.2908 | 100080.5015 | 100563.5962 | Di
2013-04-09 21:30 | 304795.2267 | 226119.5453 | 8.9479 | 10.0259 | 100079.4394 | 100562.8397 | Di
2013-04-09 21:40 | 304802.9867 | 226372.7705 | 8.1637 | 9.9515 | 100081.3379 | 100567.7325 | Di
2013-04-09 21:50 | 304804.8082 | 226558.9024 | 8.5923 | 9.7599 | 100081.6083 | 100568.444 | Di
2013-04-09 22:00 | 304753.7153 | 226317.6022 | 8.0083 | 10.4314 | 100084.7347 | 100567.4214 | Di
2013-04-09 22:10 | 304585.5576 | 226311.2707 | 8.4 | 10.0957 | 100084.6719 | 100568.3007 | Di
2013-04-09 22:20 | 305100.4937 | 226153.6377 | 8.6742 | 10.3854 | 100082.9216 | 100567.5617 | Di
2013-04-09 22:30 | 305598.1657 | 226285.1677 | 8.4026 | 9.5886 | 100081.8817 | 100563.9504 | Di
2013-04-09 22:40 | 305404.4874 | 226251.2847 | 7.4678 | 10.0934 | 100082.9755 | 100569.6517 | Di
2013-04-09 22:50 | 305996.415 | 226239.9629 | 8.4092 | 10.3929 | 100080.4146 | 100565.6687 | Di
2013-04-09 23:00 | 305624.7471 | 226228.0616 | 8.1861 | 10.0735 | 100077.6064 | 100564.0355 | Di
2013-04-09 23:10 | 305694.6299 | 226047.7278 | 8.8438 | 10.0948 | 100072.9025 | 100562.8933 | Di
2013-04-09 23:20 | 305850.1896 | 226299.3819 | 8.0939 | 10.3204 | 100075.6223 | 100562.9919 | Di
2013-04-09 23:30 | 305445.2576 | 225999.712 | 7.8808 | 10.2699 | 100074.4611 | 100564.6613 | Di
2013-04-09 23:40 | 305451.0015 | 225672.4796 | 8.1172 | 9.6277 | 100073.7625 | 100567.0682 | Di
2013-04-09 23:50 | 305566.0537 | 225677.8224 | 8.3595 | 10.0589 | 100074.6973 | 100565.3107 | Di
2013-04-10 | 305269.11 | 225689.3063 | 8.5761 | 10.5527 | 100077.4305 | 100567.5349 | Mi
2013-04-10 00:10 | 305350.0725 | 225925.2273 | 7.9647 | 10.4531 | 100078.5733 | 100565.9633 | Mi
2013-04-10 00:20 | 305013.6183 | 225963.2566 | 8.1941 | 10.3148 | 100081.2776 | 100567.6116 | Mi
2013-04-10 00:30 | 305246.0092 | 225869.7405 | 8.1178 | 10.274 | 100077.4304 | 100566.2609 | Mi
2013-04-10 00:40 | 305168.7013 | 225704.5537 | 8.1501 | 9.7728 | 100081.8301 | 100569.4333 | Mi
2013-04-10 00:50 | 305365.9625 | 225632.0184 | 8.5728 | 10.7091 | 100076.1127 | 100568.4645 | Mi
2013-04-10 01:00 | 305145.6614 | 225653.8408 | 8.2039 | 10.017 | 100077.8845 | 100566.8966 | Mi
2013-04-10 01:10 | 305197.7564 | 225653.4869 | 7.3767 | 10.3133 | 100077.46 | 100568.8575 | Mi
2013-04-10 01:20 | 305173.4473 | 225484.1019 | 7.7886 | 9.731 | 100077.05 | 100566.0911 | Mi
2013-04-10 01:30 | 305156.6029 | 225818.9603 | 8.3364 | 9.9283 | 100083.299 | 100569.8862 | Mi
2013-04-10 01:40 | 304976.6159 | 226067.4874 | 8.7233 | 9.8565 | 100082.0466 | 100570.7109 | Mi
2013-04-10 01:50 | 305342.2908 | 225919.4594 | 8.361 | 9.5121 | 100083.2566 | 100566.2462 | Mi
2013-04-10 02:00 | 305067.7326 | 225982.7682 | 7.6361 | 10.1061 | 100083.4868 | 100569.7245 | Mi
2013-04-10 02:10 | 305015.7126 | 226138.4555 | 8.5697 | 10.4249 | 100085.8498 | 100574.6804 | Mi
2013-04-10 02:20 | 305040.1861 | 226310.1104 | 8.0204 | 10.2049 | 100081.5486 | 100567.2698 | Mi
2013-04-10 02:30 | 304835.5761 | 225987.7544 | 8.0742 | 9.8719 | 100084.2897 | 100570.3004 | Mi
2013-04-10 02:40 | 305535.9829 | 226045.7633 | 8.0715 | 10.0089 | 100084.6579 | 100570.7475 | Mi
2013-04-10 02:50 | 305491.578 | 226130.189 | 7.9188 | 9.7802 | 100082.3258 | 100570.3146 | Mi
2013-04-10 03:00 | 305845.8365 | 226243.281 | 8.2285 | 10.3964 | 100081.8292 | 100571.1205 | Mi
2013-04-10 03:10 | 306101.3912 | 226325.418 | 8.3154 | 10.1294 | 100080.4968 | 100568.5253 | Mi
2013-04-10 03:20 | 306376.124 | 226491.264 | 8.0057 | 10.2924 | 100082.6287 | 100571.8043 | Mi
2013-04-10 03:30 | 306247.2756 | 226553.2917 | 7.7366 | 10.5426 | 100071.7603 | 100560.7527 | Mi
2013-04-10 03:40 | 306659.3885 | 226786.8151 | 7.8015 | 9.8684 | 100070.6097 | 100558.0502 | Mi
2013-04-10 03:50 | 306833.7599 | 227001.1572 | 7.794 | 9.8361 | 100072.7038 | 100565.1898 | Mi
2013-04-10 04:00 | 306745.5625 | 226779.8582 | 7.8574 | 9.9008 | 100068.8623 | 100565.5623 | Mi
2013-04-10 04:10 | 306853.7011 | 226551.6522 | 7.4547 | 9.6961 | 100067.6617 | 100564.3771 | Mi
2013-04-10 04:20 | 306962.8279 | 226495.4908 | 7.1715 | 9.9692 | 100057.9717 | 100552.6416 | Mi
2013-04-10 04:30 | 307041.152 | 226383.2942 | 7.7529 | 9.9624 | 100059.4209 | 100553.8623 | Mi
2013-04-10 04:40 | 307083.1899 | 226204.4679 | 8.1123 | 10.2822 | 100059.9718 | 100556.3207 | Mi
2013-04-10 04:50 | 307066.967 | 226139.0786 | 7.6715 | 9.9053 | 100059.8227 | 100557.8078 | Mi
2013-04-10 05:00 | 306955.0391 | 226083.5794 | 7.8275 | 10.0246 | 100058.321 | 100558.2958 | Mi
2013-04-10 05:10 | 306836.3733 | 225855.2454 | 7.4882 | 9.7467 | 100055.2479 | 100555.8629 | Mi
2013-04-10 05:20 | 306883.4854 | 225649.1289 | 7.6186 | 10.5301 | 100060.1682 | 100561.0606 | Mi
2013-04-10 05:30 | 306809.3673 | 225582.6986 | 7.4391 | 9.9241 | 100057.1184 | 100557.133 | Mi
2013-04-10 05:40 | 306937.9382 | 229392.9269 | 7.7621 | 10.2034 | 100050.653 | 100548.4543 | Mi
2013-04-10 05:50 | 307005.0649 | 225926.9369 | 8.0993 | 9.9881 | 100059.8096 | 100558.9423 | Mi
2013-04-10 06:00 | 306905.4859 | 225957.9212 | 7.9414 | 10.1436 | 100060.3385 | 100560.4967 | Mi
2013-04-10 06:10 | 306874.935 | 225929.007 | 7.4373 | 10.2958 | 100060.1865 | 100560.0553 | Mi
2013-04-10 06:20 | 307147.7956 | 225931.4462 | 8.0039 | 9.7841 | 100056.6155 | 100555.8692 | Mi
2013-04-10 06:30 | 307221.1112 | 225944.6183 | 7.7171 | 10.3129 | 100057.4823 | 100558.7215 | Mi
2013-04-10 06:40 | 307510.3044 | 225965.9766 | 8.4515 | 10.4366 | 100057.3584 | 100560.6257 | Mi
2013-04-10 06:50 | 306969.703 | 225991.4282 | 8.3699 | 9.9795 | 100056.818 | 100559.0995 | Mi
2013-04-10 07:00 | 306785.8731 | 226320.7962 | 7.6723 | 10.7651 | 100055.7143 | 100556.5101 | Mi
2013-04-10 07:10 | 307053.0861 | 226460.6487 | 8.0358 | 10.7652 | 100055.432 | 100558.3536 | Mi
2013-04-10 07:20 | 307428.9181 | 226457.7691 | 8.0516 | 10.2061 | 100060.0541 | 100565.0759 | Mi
2013-04-10 07:30 | 307175.1996 | 225988.1323 | 7.4941 | 10.2879 | 100060.883 | 100561.8228 | Mi
2013-04-10 07:40 | 306914.8174 | 225933.7188 | 7.9837 | 10.1953 | 100057.5918 | 100560.7033 | Mi
2013-04-10 07:50 | 306701.4487 | 225899.2257 | 7.5427 | 11.1229 | 100061.5661 | 100559.9836 | Mi
2013-04-10 08:00 | 307039.9004 | 225713.5511 | 7.782 | 10.7565 | 100068.3084 | 100558.7115 | Mi
2013-04-10 08:10 | 307188.3726 | 226160.0866 | 7.7975 | 11.0501 | 100070.7009 | 100564.7676 | Mi
2013-04-10 08:20 | 306915.8996 | 226281.543 | 8.0441 | 10.2886 | 100071.5159 | 100564.6218 | Mi
2013-04-10 08:30 | 306366.4147 | 226169.9691 | 7.8379 | 10.398 | 100071.1435 | 100564.6897 | Mi
2013-04-10 08:40 | 306567.2102 | 226330.4134 | 7.6802 | 10.0596 | 100072.5959 | 100566.148 | Mi
2013-04-10 08:50 | 306276.2874 | 226329.9001 | 7.2336 | 10.1718 | 100071.5703 | 100566.6749 | Mi
2013-04-10 09:00 | 305989.8083 | 226440.4022 | 6.8454 | 10.4733 | 100074.0154 | 100567.9439 | Mi
2013-04-10 09:10 | 305732.7797 | 226513.1488 | 7.9291 | 10.8074 | 100078.7107 | 100568.5761 | Mi
2013-04-10 09:20 | 305916.0792 | 226503.4806 | 7.1455 | 10.8189 | 100073.9733 | 100568.4299 | Mi
2013-04-10 09:30 | 305798.7897 | 226446.8018 | 7.2499 | 9.9878 | 100073.7454 | 100567.0258 | Mi
2013-04-10 09:40 | 305647.4777 | 226509.1086 | 6.7838 | 9.8568 | 100073.67 | 100565.7361 | Mi
2013-04-10 09:50 | 305821.5359 | 226572.2813 | 7.7932 | 9.9728 | 100075.3483 | 100569.047 | Mi
2013-04-10 10:00 | 306341.9161 | 226529.8158 | 7.6802 | 10.3737 | 100075.5758 | 100567.4383 | Mi
2013-04-10 10:10 | 306422.2395 | 226304.7945 | 7.4183 | 9.9079 | 100080.355 | 100575.6014 | Mi
2013-04-10 10:20 | 306392.2399 | 226267.368 | 7.5244 | 10.1119 | 100078.7738 | 100569.4756 | Mi
2013-04-10 10:30 | 306144.4186 | 226341.2357 | 7.9036 | 10.5198 | 100080.1005 | 100567.6956 | Mi
2013-04-10 10:40 | 306926.3501 | 226111.4346 | 8.2929 | 10.1471 | 100080.1556 | 100569.0484 | Mi
2013-04-10 10:50 | 306403.136 | 226213.6172 | 7.855 | 10.4273 | 100080.7648 | 100569.0157 | Mi
2013-04-10 11:00 | 306003.6878 | 226343.0033 | 7.8514 | 9.7655 | 100083.3686 | 100571.5773 | Mi
2013-04-10 11:10 | 306397.7769 | 226072.2429 | 8.2029 | 10.1535 | 100082.7313 | 100571.2017 | Mi
2013-04-10 11:20 | 306136.3573 | 225989.2005 | 7.7801 | 10.5371 | 100081.4378 | 100569.8543 | Mi
2013-04-10 11:30 | 305996.4886 | 226109.1947 | 8.5014 | 10.4899 | 100081.2538 | 100565.0345 | Mi
2013-04-10 11:40 | 305472.4704 | 226053.1843 | 7.9021 | 9.6918 | 100080.3955 | 100564.515 | Mi
2013-04-10 11:50 | 305221.5884 | 226082.6795 | 7.5773 | 10.0191 | 100088.905 | 100572.3839 | Mi
2013-04-10 12:00 | 305137.7364 | 226259.0438 | 7.352 | 10.3322 | 100086.6619 | 100571.4549 | Mi
2013-04-10 12:10 | 305393.9469 | 226557.9075 | 7.7461 | 9.935 | 100087.4194 | 100569.7948 | Mi
2013-04-10 12:20 | 305244.5988 | 226309.6901 | 7.9195 | 10.2359 | 100084.1606 | 100565.5804 | Mi
2013-04-10 12:30 | 305069.7489 | 226044.3805 | 8.5013 | 10.2924 | 100088.922 | 100570.1981 | Mi
2013-04-10 12:40 | 305286.9998 | 226403.8701 | 8.3338 | 10.3008 | 100091.5659 | 100572.1227 | Mi
2013-04-10 12:50 | 305334.3442 | 226390.0179 | 8.274 | 9.523 | 100088.9832 | 100567.5794 | Mi
2013-04-10 13:00 | 305384.06 | 226352.2724 | 8.427 | 10.0344 | 100092.6601 | 100573.1098 | Mi
2013-04-10 13:10 | 305523.8384 | 226348.8816 | 8.5762 | 10.7038 | 100092.7128 | 100572.7988 | Mi
2013-04-10 13:20 | 305819.1272 | 225994.7437 | 8.2647 | 10.2519 | 100096.2339 | 100567.5935 | Mi
2013-04-10 13:30 | 305633.8398 | 226136.8591 | 8.1585 | 10.7086 | 100097.815 | 100572.0458 | Mi
2013-04-10 13:40 | 305812.3125 | 226137.3049 | 7.953 | 9.9786 | 100097.1202 | 100571.3119 | Mi
2013-04-10 13:50 | 305424.5469 | 226046.8466 | 7.5705 | 10.2918 | 100099.4214 | 100570.4346 | Mi
2013-04-10 14:00 | 305387.7388 | 226370.0458 | 8.0379 | 10.2794 | 100099.3718 | 100571.1008 | Mi
2013-04-10 14:10 | 305138.81 | 226787.8886 | 8.1222 | 10.4446 | 100098.8582 | 100569.2454 | Mi
2013-04-10 14:20 | 304964.0002 | 227103.2012 | 8.3011 | 10.3577 | 100101.2391 | 100570.1916 | Mi
2013-04-10 14:30 | 304739.0402 | 226972.3056 | 8.165 | 9.4895 | 100098.4504 | 100564.1111 | Mi
2013-04-10 14:40 | 304739.2139 | 226914.9262 | 7.958 | 9.7223 | 100103.1476 | 100565.7645 | Mi
2013-04-10 14:50 | 304794.9435 | 226832.7855 | 7.2894 | 10.4279 | 100107.1939 | 100573.2123 | Mi
2013-04-10 15:00 | 304817.8062 | 226488.8081 | 8.3328 | 10.6653 | 100102.3228 | 100565.6415 | Mi
2013-04-10 15:10 | 304966.3544 | 226483.4373 | 8.0439 | 10.3584 | 100106.2738 | 100563.874 | Mi
2013-04-10 15:20 | 304520.3906 | 226240.8888 | 7.748 | 10.2788 | 100105.2571 | 100566.8378 | Mi
2013-04-10 15:30 | 304482.2093 | 226003.879 | 8.0173 | 9.2294 | 100109.3638 | 100572.5468 | Mi
2013-04-10 15:40 | 304570.4543 | 225407.7476 | 7.6803 | 10.0934 | 100102.2372 | 100560.6044 | Mi
2013-04-10 15:50 | 304483.8575 | 225518.6885 | 8.2261 | 10.4309 | 100106.2877 | 100565.9647 | Mi
2013-04-10 16:00 | 304425.3186 | 225635.8724 | 7.6171 | 10.0257 | 100109.7383 | 100567.1836 | Mi
2013-04-10 16:10 | 304063.5247 | 225797.728 | 7.4425 | 10.9216 | 100111.9692 | 100572.8574 | Mi
2013-04-10 16:20 | 304156.1024 | 225899.883 | 7.5004 | 9.4456 | 100109.286 | 100567.5643 | Mi
2013-04-10 16:30 | 304259.9903 | 225902.8212 | 8.3379 | 10.3669 | 100113.9246 | 100574.3908 | Mi
2013-04-10 16:40 | 304123.6208 | 225872.9888 | 7.8229 | 10.4779 | 100112.7234 | 100571.0686 | Mi
2013-04-10 16:50 | 304238.7032 | 225635.362 | 8.113 | 10.6695 | 100114.3513 | 100574.5961 | Mi
2013-04-10 17:00 | 304235.9251 | 225742.0519 | 7.768 | 11.0466 | 100112.9347 | 100574.9893 | Mi
2013-04-10 17:10 | 304095.0109 | 225949.2259 | 7.9992 | 10.1699 | 100114.6672 | 100583.0857 | Mi
2013-04-10 17:20 | 304192.1091 | 226222.5384 | 7.7073 | 10.5866 | 100116.5228 | 100584.9849 | Mi
2013-04-10 17:30 | 304027.3082 | 226806.9679 | 8.1412 | 10.0734 | 100116.0422 | 100587.7348 | Mi
2013-04-10 17:40 | 304073.2497 | 226870.2367 | 8.2754 | 10.011 | 100118.2115 | 100591.9763 | Mi
2013-04-10 17:50 | 304290.0028 | 227329.9076 | 7.4995 | 9.819 | 100117.1348 | 100591.3736 | Mi
2013-04-10 18:00 | 304213.1715 | 227473.318 | 7.9893 | 10.3051 | 100117.9988 | 100593.406 | Mi
2013-04-10 18:10 | 304222.1089 | 227433.1679 | 7.5706 | 10.2481 | 100119.4175 | 100595.497 | Mi
2013-04-10 18:20 | 304140.5001 | 227465.8406 | 8.4627 | 10.7302 | 100121.7352 | 100596.1502 | Mi
2013-04-10 18:30 | 304008.7075 | 226970.5489 | 9.0116 | 10.3087 | 100120.5512 | 100591.4482 | Mi
2013-04-10 18:40 | 304084.4682 | 226964.9922 | 7.9715 | 10.0322 | 100122.9746 | 100585.4404 | Mi
2013-04-10 18:50 | 304007.2976 | 226965.8527 | 8.0957 | 9.9418 | 100124.6301 | 100589.1971 | Mi
2013-04-10 19:00 | 304095.8522 | 227374.0355 | 8.6149 | 10.6471 | 100122.8665 | 100587.411 | Mi
2013-04-10 19:10 | 304239.3218 | 227153.7723 | 8.6243 | 10.4932 | 100122.7411 | 100584.6656 | Mi
2013-04-10 19:20 | 304336.7402 | 227339.7293 | 8.183 | 10.1861 | 100119.0996 | 100581.7486 | Mi
2013-04-10 19:30 | 304549.4149 | 227418.9304 | 8.4318 | 10.5258 | 100117.8709 | 100584.375 | Mi
2013-04-10 19:40 | 304536.5176 | 227451.0759 | 8.5265 | 10.3437 | 100116.5092 | 100581.6017 | Mi
2013-04-10 19:50 | 304527.8841 | 227818.5229 | 9.5247 | 9.7329 | 100115.0694 | 100581.8922 | Mi
2013-04-10 20:00 | 304608.2335 | 227765.5631 | 8.7915 | 9.5288 | 100113.4092 | 100580.4822 | Mi
2013-04-10 20:10 | 304835.9959 | 227649.7758 | 8.4081 | 9.6835 | 100110.3618 | 100579.5672 | Mi
2013-04-10 20:20 | 304724.1614 | 227320.5245 | 8.1137 | 10.1799 | 100108.8352 | 100578.5848 | Mi
2013-04-10 20:30 | 304988.7952 | 227368.9221 | 8.0703 | 10.6874 | 100107.0244 | 100578.4844 | Mi
2013-04-10 20:40 | 305225.3432 | 227552.2292 | 8.1062 | 9.3362 | 100104.8332 | 100574.414 | Mi
2013-04-10 20:50 | 305371.0367 | 227513.991 | 8.766 | 10.3772 | 100103.0537 | 100576.4619 | Mi
2013-04-10 21:00 | 305509.8565 | 227338.4567 | 8.2693 | 10.2429 | 100103.3981 | 100574.6316 | Mi
2013-04-10 21:10 | 305672.5267 | 226887.7328 | 9.2466 | 9.7276 | 100102.8328 | 100572.9524 | Mi
2013-04-10 21:20 | 305788.6687 | 226964.6935 | 8.6924 | 10.7448 | 100103.3182 | 100575.4964 | Mi
2013-04-10 21:30 | 305691.9652 | 226962.4771 | 8.2724 | 10.0671 | 100099.0043 | 100572.9427 | Mi
2013-04-10 21:40 | 305752.9866 | 226859.5539 | 7.9767 | 10.0436 | 100100.5548 | 100572.6843 | Mi
2013-04-10 21:50 | 305800.3144 | 226912.9353 | 7.951 | 10.6758 | 100100.7545 | 100573.9028 | Mi
2013-04-10 22:00 | 305673.3081 | 226578.5064 | 8.1933 | 9.9758 | 100100.8196 | 100574.7841 | Mi
2013-04-10 22:10 | 305789.9635 | 226486.9318 | 8.8666 | 10.2616 | 100097.8305 | 100566.3457 | Mi
2013-04-10 22:20 | 305831.1204 | 226497.6655 | 8.2826 | 10.5146 | 100099.4833 | 100572.1852 | Mi
2013-04-10 22:30 | 305650.2986 | 226232.4016 | 8.9796 | 10.4951 | 100096.6929 | 100568.6614 | Mi
2013-04-10 22:40 | 305681.8014 | 226175.3932 | 8.4457 | 10.3763 | 100100.1222 | 100575.4713 | Mi
2013-04-10 22:50 | 305879.5979 | 226115.8654 | 7.6242 | 9.7956 | 100098.3549 | 100573.1856 | Mi
2013-04-10 23:00 | 305740.1064 | 226144.7763 | 8.1721 | 10.0099 | 100098.4635 | 100573.8981 | Mi
2013-04-10 23:10 | 305840.7655 | 225989.5704 | 8.7605 | 10.3458 | 100094.1653 | 100568.7266 | Mi
2013-04-10 23:20 | 305694.0979 | 225913.8403 | 8.1891 | 10.3072 | 100101.1494 | 100573.946 | Mi
2013-04-10 23:30 | 305586.3217 | 225982.279 | 8.5121 | 9.9813 | 100096.6374 | 100568.2391 | Mi
2013-04-10 23:40 | 305464.3046 | 225779.2609 | 7.6034 | 10.1193 | 100099.7779 | 100573.1999 | Mi
2013-04-10 23:50 | 305496.7247 | 225676.7774 | 7.8891 | 9.9681 | 100098.9238 | 100573.273 | Mi
2013-04-11 | 305332.6856 | 225617.549 | 8.5057 | 9.8243 | 100100.6971 | 100575.0335 | Do
2013-04-11 00:10 | 304947.5886 | 225674.682 | 8.6576 | 9.9771 | 100103.8589 | 100577.8506 | Do
2013-04-11 00:20 | 304951.1389 | 225711.8589 | 8.1824 | 10.0676 | 100102.1243 | 100574.637 | Do
2013-04-11 00:30 | 305071.5876 | 225991.7742 | 8.1461 | 10.0201 | 100102.0328 | 100572.0518 | Do
2013-04-11 00:40 | 305236.4495 | 226255.4979 | 8.2464 | 9.9017 | 100103.5413 | 100573.9358 | Do
2013-04-11 00:50 | 305346.8093 | 226676.1271 | 7.9776 | 10.5162 | 100104.5598 | 100576.2607 | Do
2013-04-11 01:00 | 305591.8118 | 226320.2177 | 8.0261 | 9.8168 | 100102.4379 | 100575.7462 | Do
2013-04-11 01:10 | 305751.81 | 226326.1067 | 8.7227 | 9.7546 | 100102.8773 | 100576.7745 | Do
2013-04-11 01:20 | 305844.424 | 226269.1506 | 8.2516 | 9.4957 | 100102.8049 | 100576.9294 | Do
2013-04-11 01:30 | 305887.1754 | 226607.82 | 8.3522 | 10.1888 | 100100.0312 | 100570.2911 | Do
2013-04-11 01:40 | 306026.4654 | 226742.3027 | 8.4766 | 10.347 | 100099.9467 | 100573.9051 | Do
2013-04-11 01:50 | 306039.1447 | 226466.1148 | 8.0628 | 10.327 | 100102.7947 | 100576.7155 | Do
2013-04-11 02:00 | 305820.3035 | 226440.4492 | 8.8162 | 9.6995 | 100100.9318 | 100576.1847 | Do
2013-04-11 02:10 | 306138.5254 | 226524.461 | 8.4207 | 10.0927 | 100099.3392 | 100573.5951 | Do
2013-04-11 02:20 | 306124.1771 | 226444.3679 | 7.8498 | 10.1524 | 100102.7081 | 100576.0965 | Do
2013-04-11 02:30 | 306056.4154 | 226233.0311 | 8.2724 | 10.3192 | 100098.7937 | 100576.562 | Do
2013-04-11 02:40 | 306279.3971 | 226036.9416 | 8.0111 | 10.5276 | 100099.5322 | 100574.7741 | Do
2013-04-11 02:50 | 306317.7738 | 226887.5961 | 8.4622 | 9.8955 | 100098.4607 | 100572.1918 | Do
2013-04-11 03:00 | 306209.5334 | 230869.0772 | 8.6342 | 9.9505 | 100099.1734 | 100572.5689 | Do
2013-04-11 03:10 | 306154.5107 | 235078.518 | 8.3215 | 10.1039 | 100097.1295 | 100570.5259 | Do
2013-04-11 03:20 | 306346.7673 | 241271.257 | 7.839 | 10.2788 | 100096.7316 | 100574.0247 | Do
2013-04-11 03:30 | 306070.8828 | 245547.2652 | 7.671 | 10.0779 | 100093.8699 | 100569.7639 | Do
2013-04-11 03:40 | 306192.2722 | 249986.431 | 7.9628 | 9.6599 | 100097.3589 | 100572.3307 | Do
2013-04-11 03:50 | 306295.3624 | 253000.0562 | 8.0039 | 10.7875 | 100091.3959 | 100565.8639 | Do
2013-04-11 04:00 | 306236.7667 | 256519.7377 | 8.2309 | 10.1263 | 100092.7432 | 100571.1785 | Do
2013-04-11 04:10 | 306229.7067 | 258894.6953 | 8.3211 | 10.4436 | 100098.1341 | 100574.9629 | Do
2013-04-11 04:20 | 306489.9092 | 260920.6619 | 7.8865 | 10.4832 | 100093.6792 | 100572.0145 | Do
2013-04-11 04:30 | 306480.0891 | 262768.9057 | 8.6282 | 10.4049 | 100093.3345 | 100570.7978 | Do
2013-04-11 04:40 | 306201.8739 | 264723.8042 | 8.3171 | 9.6623 | 100093.8066 | 100636.2122 | Do
2013-04-11 04:50 | 306263.8028 | 265109.7323 | 8.6614 | 10.1967 | 100092.3702 | 100569.723 | Do
2013-04-11 05:00 | 306336.8824 | 266501.7551 | 9.187 | 11.1624 | 100094.9259 | 100572.6809 | Do
2013-04-11 05:10 | 306261.2976 | 267260.2096 | 9.3408 | 10.0449 | 100093.2621 | 100568.4492 | Do
2013-04-11 05:20 | 305937.9044 | 267933.9485 | 8.1934 | 10.6658 | 100092.8976 | 100570.8671 | Do
2013-04-11 05:30 | 306428.0077 | 268774.3452 | 8.7283 | 10.767 | 100092.6756 | 100571.8099 | Do
2013-04-11 05:40 | 306134.1433 | 268825.8231 | 8.8966 | 10.6081 | 100097.5767 | 100576.1494 | Do
2013-04-11 05:50 | 306274.9182 | 268848.6844 | 8.3904 | 10.174 | 100096.6836 | 100569.3868 | Do
2013-04-11 06:00 | 306207.5185 | 268915.3534 | 8.0704 | 9.7519 | 100095.2473 | 100568.3971 | Do
2013-04-11 06:10 | 306436.6958 | 269346.3822 | 8.2739 | 9.9866 | 100097.4248 | 100571.6097 | Do
2013-04-11 06:20 | 306293.6975 | 269853.913 | 8.0329 | 9.9892 | 100093.1897 | 100570.6346 | Do
2013-04-11 06:30 | 306313.3427 | 269899.4037 | 8.6491 | 9.8252 | 100097.171 | 100575.4276 | Do
2013-04-11 06:40 | 306164.337 | 270036.2502 | 8.2993 | 9.9071 | 100093.8446 | 100570.5317 | Do
2013-04-11 06:50 | 306127.9366 | 269984.9014 | 8.4386 | 10.1418 | 100093.9016 | 100570.3357 | Do
2013-04-11 07:00 | 306273.2469 | 269944.6064 | 8.8481 | 9.7781 | 100092.9606 | 100568.6201 | Do
2013-04-11 07:10 | 306073.8396 | 269809.8918 | 8.3109 | 10.3061 | 100094.9217 | 100571.6105 | Do
2013-04-11 07:20 | 306257.9554 | 270041.0184 | 8.0144 | 10.1282 | 100095.368 | 100573.78 | Do
2013-04-11 07:30 | 306271.0778 | 269910.8367 | 7.5626 | 10.3924 | 100097.7711 | 100576.0819 | Do
2013-04-11 07:40 | 306402.1119 | 270364.2209 | 8.0415 | 10.4036 | 100094.2395 | 100569.1726 | Do
2013-04-11 07:50 | 306669.9034 | 270451.8931 | 8.1706 | 9.9306 | 100097.1758 | 100576.8313 | Do
2013-04-11 08:00 | 306769.3589 | 270536.7877 | 7.7567 | 10.3457 | 100095.1471 | 100575.259 | Do
2013-04-11 08:10 | 306661.1319 | 270511.3968 | 7.2707 | 10.1672 | 100097.5411 | 100571.6844 | Do
2013-04-11 08:20 | 306702.4177 | 270582.4051 | 8.1473 | 10.1152 | 100097.9307 | 100571.2896 | Do
2013-04-11 08:30 | 306499.4522 | 271038.0136 | 8.1829 | 9.9227 | 100098.1649 | 100576.8896 | Do
2013-04-11 08:40 | 306589.9437 | 270944.6572 | 8.3335 | 10.4855 | 100096.6277 | 100574.3216 | Do
2013-04-11 08:50 | 306670.8296 | 270972.2909 | 8.7101 | 10.4649 | 100099.8132 | 100573.2518 | Do
2013-04-11 09:00 | 306532.7058 | 270790.9853 | 8.0113 | 9.8168 | 100097.9333 | 100568.4811 | Do
2013-04-11 09:10 | 306603.8145 | 270598.7327 | 8.1868 | 10.2182 | 100099.2746 | 100570.8737 | Do
2013-04-11 09:20 | 306363.827 | 270485.9481 | 8.1745 | 10.5203 | 100098.8235 | 100573.3593 | Do
2013-04-11 09:30 | 306218.3372 | 270558.8212 | 8.6641 | 10.4699 | 100099.5371 | 100572.5688 | Do
2013-04-11 09:40 | 306113.9528 | 270545.2954 | 8.0908 | 9.6721 | 100101.1539 | 100572.8876 | Do
2013-04-11 09:50 | 306130.2353 | 270989.7295 | 8.1184 | 10.0383 | 100099.7783 | 100571.3557 | Do
2013-04-11 10:00 | 306188.7933 | 270995.437 | 8.9166 | 10.2107 | 100105.8322 | 100580.6047 | Do
2013-04-11 10:10 | 306504.8828 | 270969.1246 | 7.7774 | 9.9301 | 100100.4674 | 100572.0878 | Do
2013-04-11 10:20 | 305921.6761 | 271076.8734 | 8.5217 | 9.9296 | 100103.8367 | 100574.9627 | Do
2013-04-11 10:30 | 306172.1413 | 271108.5351 | 8.5468 | 10.2183 | 100104.6803 | 100576.9937 | Do
2013-04-11 10:40 | 306084.6812 | 270883.5811 | 8.8732 | 10.1234 | 100104.9887 | 100575.9587 | Do
2013-04-11 10:50 | 305868.683 | 270679.7067 | 8.3215 | 9.3452 | 100104.8402 | 100575.6002 | Do
2013-04-11 11:00 | 305774.5896 | 270514.8934 | 7.8808 | 10.327 | 100105.339 | 100575.7656 | Do
2013-04-11 11:10 | 305989.7066 | 270604.9271 | 8.0446 | 10.018 | 100105.356 | 100573.0211 | Do
2013-04-11 11:20 | 305589.5144 | 270427.488 | 7.9318 | 10.3814 | 100108.7746 | 100575.5521 | Do
2013-04-11 11:30 | 305428.4347 | 269953.7398 | 8.1658 | 10.297 | 100105.837 | 100570.6579 | Do
2013-04-11 11:40 | 305583.0821 | 270105.0286 | 7.399 | 10.4263 | 100106.5936 | 100572.7913 | Do
2013-04-11 11:50 | 305173.2657 | 270354.1703 | 8.185 | 10.4905 | 100111.0175 | 100576.2984 | Do
2013-04-11 12:00 | 304989.4961 | 270119.3771 | 7.6956 | 10.6201 | 100108.2514 | 100573.203 | Do
2013-04-11 12:10 | 305064.5675 | 270146.3122 | 7.9823 | 10.1145 | 100110.97 | 100575.6883 | Do
2013-04-11 12:20 | 304847.1255 | 270247.6413 | 8.0356 | 10.3785 | 100115.882 | 100580.0396 | Do
2013-04-11 12:30 | 304989.9584 | 269747.3352 | 8.0822 | 10.148 | 100114.7401 | 100573.2765 | Do
2013-04-11 12:40 | 304754.3393 | 269806.9131 | 7.5459 | 10.3432 | 100112.8603 | 100572.0325 | Do
2013-04-11 12:50 | 304683.6311 | 269790.1178 | 7.7426 | 10.403 | 100117.9003 | 100575.1366 | Do
2013-04-11 13:00 | 304401.0118 | 269378.2622 | 8.0834 | 10.7007 | 100118.9268 | 100578.6756 | Do
2013-04-11 13:10 | 304035.2204 | 269318.1702 | 8.3754 | 9.51 | 100118.6709 | 100575.6596 | Do
2013-04-11 13:20 | 303950.3514 | 269254.9765 | 7.6724 | 10.3608 | 100121.2351 | 100577.522 | Do
2013-04-11 13:30 | 304395.6865 | 269092.864 | 7.2008 | 10.1565 | 100120.3848 | 100576.1143 | Do
2013-04-11 13:40 | 304464.6963 | 269366.1912 | 7.3099 | 10.0572 | 100124.3435 | 100580.4305 | Do
2013-04-11 13:50 | 304756.6764 | 269398.3014 | 7.0419 | 10.4412 | 100121.9394 | 100573.0853 | Do
2013-04-11 14:00 | 304454.7422 | 269069.7082 | 7.7927 | 10.2767 | 100121.238 | 100571.3617 | Do
2013-04-11 14:10 | 303648.1755 | 269012.7221 | 8.1695 | 10.6957 | 100127.5465 | 100578.927 | Do
2013-04-11 14:20 | 303383.0939 | 269099.7883 | 8.393 | 10.4264 | 100123.2892 | 100567.4389 | Do
2013-04-11 14:30 | 303420.2403 | 268603.3635 | 7.8183 | 10.2125 | 100131.4729 | 100576.3631 | Do
2013-04-11 14:40 | 303242.0588 | 268280.8678 | 8.4785 | 10.37 | 100130.2972 | 100566.7116 | Do |  | Leistungsred. neg. tert. Netzreg. -35MW
2013-04-11 14:50 | 303027.6259 | 268503.2361 | 8.1799 | 10.9004 | 100136.7389 | 100572.1231 | Do
2013-04-11 15:00 | 302975.4733 | 268430.5125 | 7.4519 | 10.7999 | 100144.8246 | 100584.4963 | Do
2013-04-11 15:10 | 303295.4523 | 268344.7764 | 7.7158 | 9.8391 | 100142.7518 | 100577.9414 | Do
2013-04-11 15:20 | 303021.793 | 267728.0224 | 7.856 | 10.4748 | 100144.6084 | 100579.9717 | Do
2013-04-11 15:30 | 302922.0299 | 265078.8631 | 7.6593 | 9.649 | 100147.2852 | 100578.3649 | Do
2013-04-11 15:40 | 302291.2666 | 263741.7927 | 7.9037 | 9.8689 | 100143.4782 | 100570.7204 | Do
2013-04-11 15:50 | 302582.4539 | 259779.2114 | 7.7219 | 9.9888 | 100145.5874 | 100573.4129 | Do
2013-04-11 16:00 | 302312.05 | 258132.6697 | 7.5915 | 10.4297 | 100152.8624 | 100583.6214 | Do
2013-04-11 16:10 | 302704.0244 | 255707.0094 | 7.1336 | 10.6583 | 100149.7132 | 100578.9052 | Do
2013-04-11 16:20 | 302690.0423 | 254093.9627 | 8.0138 | 9.8958 | 100153.4605 | 100587.7008 | Do
2013-04-11 16:30 | 302708.2219 | 251984.9436 | 7.9497 | 9.8082 | 100152.2009 | 100586.6591 | Do
2013-04-11 16:40 | 302624.0106 | 263137.5898 | 7.8958 | 10.547 | 100152.1417 | 100587.1047 | Do
2013-04-11 16:50 | 303036.6096 | 253310.8999 | 7.4882 | 10.6707 | 100150.8371 | 100586.5437 | Do
2013-04-11 17:00 | 302777.6634 | 254570.4132 | 7.6493 | 9.673 | 100155.6076 | 100590.5292 | Do
2013-04-11 17:10 | 302926.8842 | 269398.8844 | 7.1797 | 10.0839 | 100154.4195 | 100589.6464 | Do
2013-04-11 17:20 | 303003.4344 | 246354.5647 | 7.9663 | 10.0125 | 100153.3315 | 100591.2143 | Do
2013-04-11 17:30 | 302993.7146 | 245976.8344 | 8.0437 | 10.5359 | 100146.3969 | 100579.9805 | Do
2013-04-11 17:40 | 303147.4045 | 252931.016 | 7.7956 | 10.612 | 100152.0028 | 100585.4401 | Do
2013-04-11 17:50 | 303293.1743 | 275827.121 | 7.6456 | 10.9753 | 100148.7065 | 100581.4988 | Do
2013-04-11 18:00 | 303343.7559 | 317132.3451 | 7.7209 | 10.3204 | 100148.0424 | 100585.9135 | Do
2013-04-11 18:10 | 303283.3202 | 243972.5275 | 7.5608 | 10.1226 | 100146.3974 | 100588.5113 | Do
2013-04-11 18:20 | 303137.4145 | 243714.226 | 7.8997 | 9.4054 | 100145.5625 | 100585.911 | Do
2013-04-11 18:30 | 303240.3111 | 243565.2753 | 7.7204 | 10.1772 | 100141.9314 | 100579.1721 | Do
2013-04-11 18:40 | 303237.2521 | 243461.5992 | 8.1172 | 10.2531 | 100145.5419 | 100583.3122 | Do
2013-04-11 18:50 | 303010.1385 | 242691.4909 | 7.8998 | 10.8563 | 100145.4425 | 100582.8202 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:00 | 303294.3165 | 242191.0696 | 7.6913 | 9.3208 | 100144.428 | 100583.5565 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:10 | 303227.5023 | 242161.2199 | 7.1317 | 10.5949 | 100145.8608 | 100586.3419 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:20 | 303115.148 | 243249.9063 | 7.765 | 10.6399 | 100140.0046 | 100578.2681 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:30 | 303361.2404 | 244818.2532 | 7.9782 | 10.046 | 100143.1698 | 100589.6103 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:40 | 303241.562 | 246192.0553 | 7.5882 | 10.5017 | 100139.9944 | 100582.2512 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 19:50 | 303183.4466 | 248630.4061 | 7.8812 | 9.693 | 100138.1833 | 100582.0902 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:00 | 303896.7009 | 250750.7353 | 8.1323 | 10.3911 | 100137.0911 | 100583.9752 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:10 | 304293.3832 | 253182.376 | 7.6616 | 10.4272 | 100138.2953 | 100581.3701 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:20 | 303975.8617 | 254126.732 | 7.7965 | 10.5772 | 100137.2367 | 100579.6408 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:30 | 303586.9108 | 257155.4783 | 7.4588 | 10.0023 | 100137.7181 | 100580.0237 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:40 | 304018.3069 | 257841.9576 | 7.8058 | 10.8773 | 100137.6968 | 100584.155 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 20:50 | 304143.3615 | 261128.2756 | 7.8373 | 11.1265 | 100140.2943 | 100587.7323 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:00 | 303936.5741 | 261531.5772 | 7.706 | 10.7096 | 104936.7572 | 100581.9416 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:10 | 304023.3922 | 263970.7209 | 7.6023 | 10.1454 | 102005.0084 | 100580.104 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:20 | 304088.4903 | 265117.433 | 7.9037 | 10.295 | 105419.9704 | 100581.1941 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:30 | 304254.3515 | 265656.698 | 7.7346 | 10.3933 | 119671.3002 | 116132.0357 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:40 | 304358.4788 | 266496.4305 | 7.0846 | 10.3337 | 106783.9047 | 107639.7265 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 21:50 | 304485.4369 | 266929.234 | 8.1778 | 10.7346 | 146743.5983 | 113945.5649 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:00 | 304118.5 | 267398.5713 | 7.8972 | 10.308 | 185597.8962 | 172348.4501 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:10 | 304272.5279 | 267963.1787 | 7.9201 | 10.1615 | 200928.3557 | 159799.9915 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:20 | 304305.2356 | 269004.3405 | 7.562 | 9.7019 | 129086.9197 | 134386.4752 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:30 | 303844.4911 | 269386.9573 | 7.6201 | 10.1088 | 118085.4827 | 119039.3303 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:40 | 304241.2629 | 270024.7286 | 8.0852 | 9.9588 | 130087.309 | 136398.2775 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 22:50 | 304697.4568 | 270445.8487 | 7.9878 | 9.8623 | 119928.9604 | 115669.3214 | Do |  | Leistungserh. Neg. tert. Netzreg.
2013-04-11 23:00 | 304667.0139 | 270482.4419 | 7.4781 | 10.3225 | 103851.8438 | 101581.4011 | Do
2013-04-11 23:10 | 305205.9435 | 270467.6015 | 7.7034 | 9.6136 | 106624.8166 | 100582.1257 | Do
2013-04-11 23:20 | 304705.2047 | 270442.9386 | 8.0413 | 9.5336 | 100131.752 | 100581.9629 | Do
2013-04-11 23:30 | 304621.6889 | 270100.0915 | 7.982 | 9.5462 | 100135.2944 | 100587.4353 | Do
2013-04-11 23:40 | 304756.564 | 269850.8159 | 8.1417 | 10.9808 | 100130.5889 | 100580.351 | Do
2013-04-11 23:50 | 304923.4029 | 269824.5009 | 7.9304 | 10.8552 | 100128.4197 | 100580.0545 | Do
2013-04-12 | 304985.5214 | 269829.9053 | 7.4266 | 10.3791 | 100129.2896 | 100582.0507 | Fr
2013-04-12 00:10 | 305291.2403 | 270278.9174 | 8.4668 | 9.8224 | 100128.4406 | 100580.4347 | Fr
2013-04-12 00:20 | 305360.2177 | 270276.5723 | 7.8199 | 9.9614 | 100120.7117 | 100570.8608 | Fr
2013-04-12 00:30 | 305488.8297 | 270670.1369 | 6.971 | 10.4908 | 100123.7895 | 100573.3718 | Fr
2013-04-12 00:40 | 305599.7564 | 270741.8279 | 8.1093 | 10.2664 | 100120.9286 | 100571.2298 | Fr
2013-04-12 00:50 | 305561.944 | 270669.5684 | 7.8859 | 10.3919 | 100119.2805 | 100574.0912 | Fr
2013-04-12 01:00 | 305398.54 | 270282.469 | 7.8616 | 10.4567 | 100121.5608 | 100576.3452 | Fr
2013-04-12 01:10 | 305391.9853 | 270063.6011 | 8.3095 | 9.9033 | 100119.5789 | 100574.2063 | Fr
2013-04-12 01:20 | 305565.9621 | 270356.3495 | 7.6253 | 9.9506 | 100121.1046 | 100576.5531 | Fr
2013-04-12 01:30 | 305628.1151 | 270535.7704 | 8.3892 | 10.1792 | 100117.9728 | 100570.3401 | Fr
2013-04-12 01:40 | 305562.7848 | 270513.6663 | 8.2712 | 9.6262 | 100116.5298 | 100570.6547 | Fr
2013-04-12 01:50 | 305750.6298 | 270232.214 | 7.7384 | 10.4598 | 100119.1469 | 100573.8063 | Fr
2013-04-12 02:00 | 305990.4723 | 270567.9964 | 7.8711 | 10.2227 | 100116.9608 | 100575.135 | Fr
2013-04-12 02:10 | 305960.9565 | 270623.7637 | 7.5974 | 10.4246 | 100118.1775 | 100575.534 | Fr
2013-04-12 02:20 | 306209.3278 | 271113.0218 | 8.1643 | 10.2441 | 100115.9493 | 100575.3006 | Fr
2013-04-12 02:30 | 306267.1657 | 271383.9877 | 7.4196 | 10.6551 | 100117.136 | 100576.3092 | Fr
2013-04-12 02:40 | 306505.9976 | 271618.5315 | 7.8775 | 10.4033 | 100113.9585 | 100572.862 | Fr
2013-04-12 02:50 | 306349.1628 | 271590.035 | 8.5627 | 10.223 | 100110.2197 | 100568.2067 | Fr
2013-04-12 03:00 | 306538.4283 | 271021.9533 | 7.9101 | 10.6931 | 100112.6035 | 100569.1016 | Fr
2013-04-12 03:10 | 306458.2695 | 270938.4653 | 7.881 | 11.589 | 100117.0607 | 100574.9249 | Fr
2013-04-12 03:20 | 306574.1521 | 270352.4026 | 7.9945 | 9.8864 | 100106.7534 | 100568.4644 | Fr
2013-04-12 03:30 | 306563.7432 | 270356.2004 | 7.8023 | 9.8473 | 100110.5723 | 100573.1546 | Fr
2013-04-12 03:40 | 306484.4459 | 269908.7098 | 8.4493 | 10.3302 | 100105.5202 | 100568.0668 | Fr
2013-04-12 03:50 | 306692.0571 | 269761.3479 | 8.0219 | 10.381 | 100108.0086 | 100568.0079 | Fr
2013-04-12 04:00 | 306657.3845 | 269533.437 | 7.996 | 10.2607 | 100106.8841 | 100568.5487 | Fr
2013-04-12 04:10 | 306617.2687 | 270054.049 | 8.097 | 10.1076 | 100103.7759 | 100563.9914 | Fr
2013-04-12 04:20 | 306885.2175 | 270502.7966 | 8.4377 | 9.9893 | 100105.0555 | 100566.1899 | Fr
2013-04-12 04:30 | 306626.07 | 270650.8252 | 8.6877 | 10.8864 | 100103.0711 | 100566.4061 | Fr
2013-04-12 04:40 | 306601.1027 | 270988.0516 | 8.4468 | 10.2408 | 100102.6183 | 100567.9406 | Fr
2013-04-12 04:50 | 306821.2687 | 270876.7764 | 8.6906 | 10.3264 | 100100.0331 | 100565.0343 | Fr
2013-04-12 05:00 | 306574.9358 | 270955.8073 | 8.2696 | 10.3946 | 100101.9445 | 100564.0492 | Fr
2013-04-12 05:10 | 306723.8868 | 270821.8081 | 8.0281 | 9.9273 | 100101.5797 | 100564.1449 | Fr
2013-04-12 05:20 | 306611.1857 | 270696.3061 | 8.1129 | 10.4153 | 100102.1104 | 100567.7588 | Fr
2013-04-12 05:30 | 306553.6769 | 270345.945 | 8.1832 | 11.2157 | 100100.9343 | 100564.7955 | Fr
2013-04-12 05:40 | 306784.6137 | 270118.2182 | 8.1638 | 10.2385 | 100099.674 | 100567.2128 | Fr
2013-04-12 05:50 | 306560.7915 | 269809.3125 | 8.3224 | 10.066 | 100098.8479 | 100564.7222 | Fr
2013-04-12 06:00 | 306592.3774 | 269801.7681 | 8.2004 | 10.0205 | 100099.7243 | 100564.8842 | Fr
2013-04-12 06:10 | 306665.5789 | 269797.6887 | 8.7445 | 9.6331 | 100096.6462 | 100561.7144 | Fr
2013-04-12 06:20 | 306487.1955 | 270342.451 | 8.5709 | 9.1757 | 100094.4168 | 100560.0652 | Fr
2013-04-12 06:30 | 306557.8523 | 270330.5942 | 7.7224 | 9.7698 | 100097.66 | 100564.1747 | Fr
2013-04-12 06:40 | 306561.5515 | 270777.9196 | 7.7311 | 10.0443 | 100096.9678 | 100564.4982 | Fr
2013-04-12 06:50 | 306724.457 | 270910.5173 | 8.6004 | 10.8438 | 100095.3719 | 100564.9567 | Fr
2013-04-12 07:00 | 306917.7271 | 271091.8462 | 7.7674 | 9.8484 | 100093.2511 | 100562.8077 | Fr
2013-04-12 07:10 | 306844.0197 | 271272.8026 | 8.1829 | 9.8659 | 100095.7205 | 100563.0937 | Fr
2013-04-12 07:20 | 306772.5696 | 271424.889 | 8.4653 | 10.4478 | 100095.4143 | 100562.75 | Fr
2013-04-12 07:30 | 306974.723 | 270961.9136 | 7.9089 | 10.2104 | 100096.7755 | 100561.6929 | Fr
2013-04-12 07:40 | 307064.1313 | 270564.6688 | 8.2207 | 8.9729 | 100091.946 | 100558.8028 | Fr
2013-04-12 07:50 | 306917.9621 | 270203.2772 | 8.6971 | 9.8709 | 100098.1546 | 100564.3443 | Fr
2013-04-12 08:00 | 307289.9495 | 269455.6608 | 8.3696 | 10.2586 | 100097.7552 | 100565.2338 | Fr
2013-04-12 08:10 | 307210.3007 | 269478.4203 | 8.6612 | 10.0012 | 100102.1955 | 100572.8489 | Fr
2013-04-12 08:20 | 307334.1565 | 269567.8155 | 7.8715 | 10.792 | 100105.7055 | 100574.3228 | Fr
2013-04-12 08:30 | 307197.4854 | 269349.2952 | 8.2383 | 10.0542 | 100100.9932 | 100568.2001 | Fr
2013-04-12 08:40 | 307162.8718 | 269553.3394 | 8.8129 | 10.2854 | 100099.2549 | 100566.7699 | Fr
2013-04-12 08:50 | 307058.9671 | 269870.7679 | 8.7144 | 10.4919 | 100102.4451 | 100571.2808 | Fr
2013-04-12 09:00 | 306890.0743 | 270158.1955 | 8.4934 | 9.808 | 100101.3216 | 100566.8634 | Fr
2013-04-12 09:10 | 306769.8255 | 269869.5078 | 8.8133 | 11.0465 | 100104.386 | 100569.3058 | Fr
2013-04-12 09:20 | 306754.0968 | 270215.6149 | 7.4973 | 10.8719 | 100107.2255 | 100573.3272 | Fr
2013-04-12 09:30 | 306684.2215 | 270241.6742 | 7.627 | 9.8406 | 100106.9119 | 100574.5236 | Fr
2013-04-12 09:40 | 306870.6686 | 270241.8579 | 7.5624 | 10.1589 | 100106.3561 | 100572.0994 | Fr
2013-04-12 09:50 | 306660.8086 | 270560.8715 | 7.8501 | 9.9517 | 100105.2868 | 100567.8204 | Fr
2013-04-12 10:00 | 306716.2804 | 270635.7376 | 7.6774 | 10.4023 | 100106.0992 | 100572.3168 | Fr
2013-04-12 10:10 | 307048.3203 | 270234.7183 | 7.8328 | 11.3331 | 100108.3296 | 100572.7255 | Fr
2013-04-12 10:20 | 306411.8893 | 270175.1825 | 7.8904 | 10.8865 | 100110.0803 | 100574.8443 | Fr
2013-04-12 10:30 | 306144.1629 | 270245.3762 | 7.3973 | 9.9251 | 100111.8405 | 100573.5823 | Fr
2013-04-12 10:40 | 306282.6898 | 270576.0403 | 8.3194 | 10.2977 | 100113.11 | 100576.3267 | Fr
2013-04-12 10:50 | 306210.7695 | 271395.9194 | 8.4232 | 10.3165 | 100114.132 | 100575.8035 | Fr
2013-04-12 11:00 | 305990.29 | 272054.4132 | 7.9991 | 10.31 | 100111.3868 | 100573.2224 | Fr
2013-04-12 11:10 | 305783.2506 | 272284.1408 | 8.1241 | 10.2555 | 100119.059 | 100581.4812 | Fr
2013-04-12 11:20 | 306074.9411 | 273042.7238 | 8.3283 | 10.7931 | 100122.6165 | 100587.5023 | Fr
2013-04-12 11:30 | 306106.7298 | 273098.5345 | 8.016 | 10.3913 | 100116.6616 | 100574.942 | Fr
2013-04-12 11:40 | 305656.1004 | 273163.2917 | 8.5229 | 9.8804 | 100117.3492 | 100573.7442 | Fr
2013-04-12 11:50 | 305546.8921 | 273871.7682 | 8.0037 | 10.6425 | 100120.3274 | 100576.6058 | Fr
2013-04-12 12:00 | 305357.9481 | 274318.7847 | 7.8307 | 10.3084 | 100122.1534 | 100580.0041 | Fr
2013-04-12 12:10 | 305453.3901 | 274422.9191 | 8.1368 | 10.868 | 100120.9804 | 100576.374 | Fr
2013-04-12 12:20 | 304856.379 | 274459.7779 | 7.2023 | 9.9234 | 100123.2072 | 100578.5563 | Fr
2013-04-12 12:30 | 305161.0146 | 273954.9502 | 7.711 | 10.5091 | 100123.7343 | 100578.6219 | Fr
2013-04-12 12:40 | 304810.4554 | 273893.4221 | 8.2192 | 10.087 | 100125.8586 | 100580.7417 | Fr
2013-04-12 12:50 | 304839.0182 | 273466.703 | 7.8594 | 10.3144 | 100127.1657 | 100579.3804 | Fr
2013-04-12 13:00 | 304374.2877 | 273293.8478 | 7.6432 | 10.0295 | 100129.8555 | 100576.8175 | Fr
2013-04-12 13:10 | 304341.1307 | 273085.4489 | 7.9161 | 10.5394 | 100129.5675 | 100576.1661 | Fr
2013-04-12 13:20 | 304558.8673 | 272863.2058 | 7.6652 | 11.1515 | 100130.5824 | 100579.1019 | Fr
2013-04-12 13:30 | 304666.4386 | 273191.2774 | 7.9144 | 10.2799 | 100133.4945 | 100579.8599 | Fr
2013-04-12 13:40 | 304368.9648 | 273443.5935 | 7.7566 | 10.5277 | 100130.4398 | 100577.2423 | Fr
2013-04-12 13:50 | 304269.8997 | 273814.6309 | 8.0489 | 10.7423 | 100137.9224 | 100582.9872 | Fr
2013-04-12 14:00 | 304019.2113 | 274079.9261 | 7.7986 | 10.6174 | 100140.7409 | 100585.2959 | Fr
2013-04-12 14:10 | 304037.6217 | 274042.04 | 8.6226 | 10.7861 | 100140.7158 | 100582.3709 | Fr
2013-04-12 14:20 | 303563.3286 | 274257.3918 | 7.9379 | 9.8828 | 100143.7813 | 100585.3919 | Fr
2013-04-12 14:30 | 303640.5484 | 274305.8187 | 7.4859 | 10.3714 | 100147.999 | 100591.0682 | Fr
2013-04-12 14:40 | 303771.0722 | 274239.9189 | 8.0412 | 10.5193 | 100147.959 | 100586.9774 | Fr
2013-04-12 14:50 | 303594.1355 | 274651.2472 | 8.0973 | 10.7484 | 100145.7836 | 100585.5168 | Fr
2013-04-12 15:00 | 303573.0825 | 275124.0123 | 7.605 | 10.6625 | 100148.3698 | 100588.4071 | Fr
2013-04-12 15:10 | 303251.3346 | 275393.172 | 8.0576 | 10.5712 | 100149.6272 | 100586.8714 | Fr
2013-04-12 15:20 | 303344.3427 | 275812.4544 | 7.974 | 10.5927 | 100151.4527 | 100587.8061 | Fr
2013-04-12 15:30 | 303217.0952 | 276015.1297 | 8.1655 | 10.883 | 100151.7506 | 100586.9723 | Fr
2013-04-12 15:40 | 303146.2663 | 276012.9589 | 7.8179 | 10.6326 | 100151.8601 | 100587.7918 | Fr
2013-04-12 15:50 | 303382.0577 | 276418.7519 | 7.3411 | 10.0031 | 100153.6366 | 100589.7013 | Fr
2013-04-12 16:00 | 303358.6639 | 276835.4462 | 7.532 | 9.9574 | 100154.4556 | 100591.518 | Fr
2013-04-12 16:10 | 303320.7004 | 276472.0456 | 7.9046 | 11.363 | 100153.4664 | 100589.3461 | Fr |  | Leistungsred. neg. tert. Netzreg. -35MW
2013-04-12 16:20 | 303330.0581 | 275413.2048 | 7.6759 | 11.4465 | 100154.0063 | 100587.2634 | Fr
2013-04-12 16:30 | 303569.066 | 273249.1695 | 7.6781 | 10.5612 | 100152.2671 | 100587.4168 | Fr
2013-04-12 16:40 | 304697.831 | 271587.4378 | 7.8645 | 10.187 | 100151.3247 | 100592.2662 | Fr
2013-04-12 16:50 | 306193.6841 | 268410.9883 | 7.7762 | 9.648 | 100148.1513 | 100593.7626 | Fr
2013-04-12 17:00 | 306439.3162 | 267950.3489 | 7.4861 | 10.498 | 100141.8229 | 100584.7036 | Fr
2013-04-12 17:10 | 306868.2482 | 287218.8012 | 7.6751 | 10.5905 | 100137.6902 | 100582.2567 | Fr
2013-04-12 17:20 | 306871.1179 | 262294.0048 | 7.7893 | 10.8833 | 100132.7515 | 100577.1812 | Fr
2013-04-12 17:30 | 307582.7951 | 279877.16 | 8.1674 | 10.175 | 100127.6095 | 100581.9808 | Fr
2013-04-12 17:40 | 307724.9424 | 276573.8859 | 8.0335 | 9.7766 | 100126.6927 | 100578.9518 | Fr
2013-04-12 17:50 | 307604.5294 | 257876.5958 | 7.698 | 9.3158 | 100120.2923 | 100572.3315 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:00 | 307430.8629 | 255978.9427 | 7.2025 | 10.436 | 100122.2566 | 100576.2131 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:10 | 307146.8556 | 263211.0835 | 7.6216 | 10.0546 | 100117.4921 | 100571.0766 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:20 | 307097.2348 | 255000.3957 | 8.3757 | 9.7534 | 100120.7886 | 100575.6739 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:30 | 307385.9083 | 255304.0728 | 8.1863 | 10.0133 | 100118.2182 | 100575.561 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:40 | 307197.5197 | 255519.1655 | 8.0734 | 10.4133 | 100119.1937 | 100577.1153 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 18:50 | 307312.9335 | 256719.9699 | 7.9274 | 10.3476 | 100120.7958 | 100578.5763 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:00 | 307384.237 | 257887.104 | 7.7804 | 10.3532 | 100119.747 | 100578.9856 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:10 | 307510.1352 | 259091.671 | 7.6471 | 9.9228 | 100121.7331 | 100573.5656 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:20 | 307306.1592 | 260460.8506 | 7.5238 | 9.7935 | 100119.5194 | 100575.1501 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:30 | 307020.5749 | 262361.1345 | 7.8072 | 10.2778 | 100120.5039 | 100575.0676 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:40 | 307512.3598 | 264576.4457 | 7.5031 | 10.4975 | 100118.4148 | 100575.1375 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 19:50 | 307345.3826 | 265462.6764 | 7.7343 | 10.093 | 100118.3265 | 100575.4192 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 20:00 | 307146.3802 | 266982.823 | 7.5037 | 10.5052 | 100114.5375 | 100572.5983 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 20:10 | 307040.1169 | 268341.869 | 7.8814 | 11.1199 | 100117.9384 | 100572.6439 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 20:20 | 307375.866 | 269386.6196 | 7.3303 | 11.0687 | 100117.7536 | 100574.625 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 20:30 | 307599.4942 | 270567.5689 | 7.7205 | 11.1824 | 100115.1934 | 100568.0932 | Fr |  | Leistungserhöhung nach neg. tertiärer Netzregelung
2013-04-12 20:40 | 307571.352 | 271578.8032 | 7.572 | 10.5352 | 100118.3099 | 100574.7255 | Fr
2013-04-12 20:50 | 307419.1778 | 271972.2971 | 7.725 | 10.2996 | 100115.8828 | 100572.1804 | Fr
2013-04-12 21:00 | 307383.7401 | 272592.6628 | 7.9805 | 10.5417 | 100118.6292 | 100579.6627 | Fr
2013-04-12 21:10 | 307243.6308 | 272612.7502 | 7.701 | 10.2215 | 100115.7735 | 100575.3747 | Fr
2013-04-12 21:20 | 307430.5292 | 273069.2285 | 7.6502 | 11.0358 | 100114.2744 | 100579.3614 | Fr
2013-04-12 21:30 | 307489.1434 | 273100.9283 | 8.1206 | 10.1937 | 100114.0405 | 100578.1357 | Fr
2013-04-12 21:40 | 307546.6251 | 272990.7294 | 7.4678 | 10.427 | 100113.9597 | 100572.3824 | Fr
2013-04-12 21:50 | 307809.3419 | 273127.1352 | 7.4452 | 10.6987 | 100112.9366 | 100572.3713 | Fr
2013-04-12 22:00 | 307543.2693 | 273088.5302 | 8.1284 | 10.7755 | 100113.5118 | 100574.0802 | Fr
2013-04-12 22:10 | 307685.2465 | 272484.5214 | 7.591 | 10.2372 | 100113.4082 | 100575.5044 | Fr
2013-04-12 22:20 | 307886.8732 | 272782.8288 | 7.3815 | 10.6035 | 100106.6151 | 100563.4485 | Fr
2013-04-12 22:30 | 307954.5188 | 272899.9482 | 7.2481 | 10.5235 | 100109.5593 | 100570.3868 | Fr
2013-04-12 22:40 | 307987.9266 | 272842.5354 | 7.0989 | 10.1614 | 100112.5026 | 100574.2138 | Fr
2013-04-12 22:50 | 308040.8155 | 272415.6806 | 7.6122 | 10.3743 | 100105.0764 | 100567.9962 | Fr
2013-04-12 23:00 | 307875.1697 | 272062.3406 | 7.5997 | 10.7724 | 100106.2666 | 100569.6879 | Fr
2013-04-12 23:10 | 307930.2881 | 271717.5842 | 7.5395 | 10.779 | 100101.042 | 100566.671 | Fr
2013-04-12 23:20 | 307768.1333 | 271313.1976 | 7.2392 | 10.564 | 100100.4419 | 100566.3844 | Fr
2013-04-12 23:30 | 307705.1092 | 271204.5085 | 7.8449 | 10.0525 | 100104.2937 | 100568.274 | Fr
2013-04-12 23:40 | 307827.2678 | 270960.4718 | 7.54 | 10.323 | 100105.989 | 100568.905 | Fr
2013-04-12 23:50 | 308037.8374 | 270640.5543 | 7.798 | 10.8665 | 100105.4877 | 100568.0169 | Fr
2013-04-13 | 307782.3796 | 270707.3867 | 8.0052 | 10.2027 | 100106.7834 | 100569.7089 | Sa
2013-04-13 00:10 | 308016.1323 | 270698.1624 | 7.5989 | 10.5654 | 100106.9224 | 100571.0538 | Sa
2013-04-13 00:20 | 307958.1877 | 271256.9904 | 7.5254 | 10.5941 | 100105.5572 | 100570.244 | Sa
2013-04-13 00:30 | 308057.0058 | 271605.2598 | 7.5837 | 10.1877 | 100108.1735 | 100572.5607 | Sa
2013-04-13 00:40 | 308192.185 | 271580.9757 | 7.0413 | 9.1815 | 100107.1038 | 100572.7831 | Sa
2013-04-13 00:50 | 307932.02 | 271353.7082 | 7.2743 | 9.4185 | 100103.5694 | 100568.7156 | Sa
2013-04-13 01:00 | 308060.8699 | 271376.724 | 7.5193 | 9.6069 | 100106.6328 | 100571.5597 | Sa
2013-04-13 01:10 | 308102.3623 | 271525.5079 | 8.1219 | 10.2627 | 100107.115 | 100570.3961 | Sa
2013-04-13 01:20 | 307907.6907 | 271986.2941 | 7.9876 | 10.6639 | 100105.4992 | 100571.1432 | Sa
2013-04-13 01:30 | 308210.4312 | 272061.9533 | 7.0525 | 10.3358 | 100104.1859 | 100571.1637 | Sa
2013-04-13 01:40 | 308264.5974 | 272107.6537 | 7.446 | 10.6709 | 100103.0039 | 100568.3197 | Sa
2013-04-13 01:50 | 307995.4663 | 272673.543 | 7.6302 | 10.709 | 100103.7814 | 100566.6582 | Sa
2013-04-13 02:00 | 307946.6683 | 272412.9125 | 7.6503 | 9.9853 | 100104.4495 | 100569.3089 | Sa
2013-04-13 02:10 | 308196.0365 | 272270.6452 | 7.5669 | 10.0848 | 100099.7392 | 100561.5772 | Sa
2013-04-13 02:20 | 308375.3304 | 271926.3577 | 7.8164 | 10.5546 | 100101.224 | 100564.3576 | Sa
2013-04-13 02:30 | 308012.3196 | 271815.4971 | 8.0956 | 10.359 | 100103.6397 | 100566.8362 | Sa
2013-04-13 02:40 | 308325.0912 | 271416.1999 | 7.7966 | 9.9188 | 100098.8438 | 100561.7669 | Sa
2013-04-13 02:50 | 308576.9318 | 271268.1855 | 7.8536 | 10.4242 | 100101.2726 | 100566.8424 | Sa
2013-04-13 03:00 | 308379.8882 | 271283.9584 | 8.0029 | 9.6644 | 100103.154 | 100567.3192 | Sa
2013-04-13 03:10 | 308748.17 | 270716.1787 | 8.0905 | 10.0343 | 100101.7406 | 100564.9839 | Sa
2013-04-13 03:20 | 308604.1315 | 270697.2138 | 8.3273 | 10.2266 | 100102.6228 | 100564.4413 | Sa
2013-04-13 03:30 | 308518.2782 | 270726.7599 | 8.2026 | 9.6841 | 100101.8101 | 100565.059 | Sa
2013-04-13 03:40 | 308773.5876 | 270729.37 | 7.631 | 9.5686 | 100102.0051 | 100567.8401 | Sa
2013-04-13 03:50 | 308968.1902 | 270853.9469 | 7.2011 | 10.3343 | 100099.5246 | 100564.4088 | Sa
2013-04-13 04:00 | 309115.7644 | 270843.5448 | 7.5241 | 9.9817 | 100097.5863 | 100561.1341 | Sa
2013-04-13 04:10 | 308960.0785 | 270933.618 | 8.2845 | 10.5598 | 100095.4394 | 100560.8346 | Sa
2013-04-13 04:20 | 308956.2382 | 271164.772 | 7.8876 | 9.9599 | 100093.9586 | 100562.1021 | Sa
2013-04-13 04:30 | 308949.6819 | 271181.1042 | 8.5126 | 10.1275 | 100095.3498 | 100559.072 | Sa
2013-04-13 04:40 | 308876.1034 | 271628.0571 | 8.1127 | 10.5867 | 100094.7685 | 100560.3331 | Sa
2013-04-13 04:50 | 308763.9866 | 272135.449 | 8.0006 | 9.844 | 100096.9235 | 100567.3348 | Sa
2013-04-13 05:00 | 308752.0432 | 271665.06 | 7.6989 | 9.9447 | 100093.8267 | 100560.5157 | Sa
2013-04-13 05:10 | 309027.3545 | 271658.3537 | 7.9909 | 10.3506 | 100095.3568 | 100564.3862 | Sa
2013-04-13 05:20 | 308964.8432 | 271643.1954 | 7.8738 | 10.8155 | 100094.6531 | 100564.1871 | Sa
2013-04-13 05:30 | 309049.8327 | 271653.7369 | 7.6339 | 10.443 | 100093.1484 | 100559.3034 | Sa
2013-04-13 05:40 | 308928.7121 | 271650.8898 | 7.4808 | 9.9777 | 100094.8109 | 100560.9972 | Sa
2013-04-13 05:50 | 309089.6523 | 271636.3003 | 7.1755 | 9.3035 | 100093.6463 | 100560.2768 | Sa
2013-04-13 06:00 | 308981.1554 | 271139.2024 | 7.3647 | 9.4314 | 100093.514 | 100561.1664 | Sa
2013-04-13 06:10 | 309042.403 | 270891.8828 | 7.4002 | 10.6431 | 100089.9804 | 100558.8724 | Sa
2013-04-13 06:20 | 308834.2746 | 270576.1909 | 7.3451 | 9.5554 | 100091.9919 | 100563.0746 | Sa
2013-04-13 06:30 | 308930.6405 | 270338.9627 | 7.5127 | 9.9702 | 100091.6538 | 100561.6953 | Sa
2013-04-13 06:40 | 308934.9543 | 270339.6247 | 8.0908 | 10.4531 | 100093.3324 | 100561.6391 | Sa
2013-04-13 06:50 | 308937.0874 | 270067.5527 | 7.1629 | 9.7903 | 100093.0482 | 100559.2549 | Sa
2013-04-13 07:00 | 309235.306 | 269875.861 | 7.5809 | 10.2206 | 100093.5473 | 100559.8828 | Sa
2013-04-13 07:10 | 309142.2292 | 269784.3827 | 8.1947 | 10.2889 | 100095.8157 | 100561.9081 | Sa
2013-04-13 07:20 | 308893.2216 | 269544.2351 | 7.4572 | 9.486 | 100096.917 | 100569.8478 | Sa
2013-04-13 07:30 | 308815.2886 | 269944.1401 | 8.2387 | 10.1086 | 100095.6002 | 100566.8481 | Sa
2013-04-13 07:40 | 308933.4561 | 269776.5968 | 7.9191 | 10.7832 | 100092.3061 | 100560.6957 | Sa
2013-04-13 07:50 | 308968.8107 | 269929.6208 | 7.3587 | 10.3175 | 100095.596 | 100567.2257 | Sa
2013-04-13 08:00 | 309077.8064 | 269888.0787 | 7.6446 | 9.9368 | 100095.0275 | 100565.9093 | Sa
2013-04-13 08:10 | 308988.7418 | 269826.6797 | 7.5608 | 9.8697 | 100094.9172 | 100565.653 | Sa
2013-04-13 08:20 | 308699.8968 | 270017.227 | 7.4967 | 10.4497 | 100096.1252 | 100565.9055 | Sa
2013-04-13 08:30 | 308707.8489 | 269723.9407 | 8.7443 | 10.2318 | 100094.8115 | 100563.7865 | Sa
2013-04-13 08:40 | 308682.0594 | 270074.2319 | 7.2329 | 9.665 | 100095.609 | 100565.7082 | Sa
2013-04-13 08:50 | 308532.4714 | 270374.2122 | 7.7074 | 10.2324 | 100094.6488 | 100562.5791 | Sa
2013-04-13 09:00 | 308508.8523 | 270278.173 | 8.2291 | 9.4395 | 100098.2056 | 100566.5788 | Sa
2013-04-13 09:10 | 308546.241 | 270577.0829 | 7.7988 | 10.1697 | 100098.9224 | 100567.8706 | Sa
2013-04-13 09:20 | 308291.8934 | 270670.9892 | 7.5952 | 10.3707 | 100099.9602 | 100565.4088 | Sa
2013-04-13 09:30 | 308014.4101 | 270442.4983 | 8.8224 | 9.6496 | 100100.1021 | 100567.8787 | Sa
2013-04-13 09:40 | 307928.4969 | 270158.1612 | 7.912 | 10.2165 | 100103.3955 | 100572.381 | Sa
2013-04-13 09:50 | 307832.6933 | 270179.0898 | 8.4006 | 10.8359 | 100103.6937 | 100570.504 | Sa
2013-04-13 10:00 | 307686.0558 | 270687.4923 | 8.0214 | 10.3548 | 100109.175 | 100574.0402 | Sa
2013-04-13 10:10 | 307373.5905 | 270782.2634 | 1541.7806 | 9.8595 | 100111.5401 | 100573.4491 | Sa |  |  | WP17-001
2013-04-13 10:20 | 307227.0645 | 271011.2372 | 24533.8869 | 510.2934 | 100112.8493 | 100572.9117 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-13 10:30 | 307064.8626 | 271030.0865 | 8.0023 | 13712.9836 | 100118.9202 | 100571.0252 | Sa |  |  |  | WP17-001
2013-04-13 10:40 | 307052.3515 | 271720.281 | 8.0541 | 10.7337 | 100127.3346 | 100567.7495 | Sa
2013-04-13 10:50 | 307192.5383 | 271804.9758 | 8.3744 | 11.403 | 100130.7949 | 100574.1826 | Sa
2013-04-13 11:00 | 307029.7039 | 272166.5428 | 8.2505 | 10.6109 | 100129.8137 | 100576.731 | Sa
2013-04-13 11:10 | 307063.1458 | 272177.0413 | 8.0598 | 10.4565 | 100132.6333 | 100580.8758 | Sa
2013-04-13 11:20 | 306806.2943 | 272156.1161 | 8.3051 | 9.922 | 100133.7086 | 100583.8852 | Sa
2013-04-13 11:30 | 306817.7134 | 272158.268 | 8.1924 | 9.8895 | 100132.5703 | 100583.7892 | Sa
2013-04-13 11:40 | 306739.7801 | 272115.8079 | 7.9241 | 9.4035 | 100129.4462 | 100577.2932 | Sa
2013-04-13 11:50 | 306691.0884 | 272392.2567 | 8.2419 | 9.9143 | 100130.9316 | 100583.5201 | Sa
2013-04-13 12:00 | 306420.8087 | 272322.7802 | 8.2567 | 10.6492 | 100133.0269 | 100586.2294 | Sa
2013-04-13 12:10 | 306425.8922 | 272182.7793 | 7.9381 | 9.7535 | 100132.6848 | 100579.0484 | Sa
2013-04-13 12:20 | 306375.3998 | 272551.2209 | 7.0798 | 9.5633 | 100135.2349 | 100583.188 | Sa
2013-04-13 12:30 | 306391.5193 | 272978.351 | 7.562 | 9.7703 | 100133.5437 | 100584.6155 | Sa
2013-04-13 12:40 | 306134.8384 | 273261.4534 | 7.6754 | 10.4389 | 100136.3488 | 100585.6356 | Sa
2013-04-13 12:50 | 306151.6879 | 273434.7891 | 8.0992 | 9.7684 | 100137.5358 | 100586.2284 | Sa
2013-04-13 13:00 | 306008.2854 | 273676.0886 | 7.7803 | 9.9506 | 100141.3094 | 100591.1948 | Sa
2013-04-13 13:10 | 306061.2717 | 274153.8978 | 8.0821 | 9.8874 | 100140.3773 | 100586.2525 | Sa
2013-04-13 13:20 | 305929.4003 | 274579.275 | 8.1163 | 10.0118 | 100140.647 | 100587.0163 | Sa
2013-04-13 13:30 | 305826.2026 | 275341.7889 | 8.4502 | 9.8808 | 100142.3294 | 100588.041 | Sa
2013-04-13 13:40 | 306194.5044 | 275633.1647 | 7.843 | 9.759 | 100141.9781 | 100588.3664 | Sa
2013-04-13 13:50 | 305990.4875 | 276154.2037 | 7.8353 | 10.2471 | 100143.6187 | 100588.0469 | Sa
2013-04-13 14:00 | 305980.3899 | 276317.2039 | 7.1814 | 10.4119 | 100146.2 | 100588.2218 | Sa
2013-04-13 14:10 | 305826.1709 | 276631.4847 | 7.2625 | 10.5544 | 100143.1954 | 100584.258 | Sa
2013-04-13 14:20 | 305911.1907 | 277362.6629 | 7.9524 | 9.8605 | 100147.0866 | 100589.5268 | Sa
2013-04-13 14:30 | 306043.9215 | 277462.046 | 7.3187 | 10.0572 | 100146.1328 | 100590.7722 | Sa
2013-04-13 14:40 | 305874.4791 | 277451.1607 | 7.5964 | 10.0487 | 100147.7644 | 100589.9326 | Sa
2013-04-13 14:50 | 305781.749 | 277436.4805 | 7.937 | 10.6397 | 100151.0172 | 100590.7504 | Sa
2013-04-13 15:00 | 305935.9232 | 277634.8167 | 7.6014 | 9.9794 | 100151.1368 | 100588.7615 | Sa
2013-04-13 15:10 | 305493.0687 | 278429.2718 | 6.8066 | 9.7637 | 100152.3767 | 100590.2814 | Sa
2013-04-13 15:20 | 305640.5616 | 278647.7662 | 7.9983 | 9.9313 | 100154.6435 | 100592.6595 | Sa
2013-04-13 15:30 | 305326.1275 | 278965.493 | 7.1329 | 10.406 | 100156.2232 | 100590.5009 | Sa
2013-04-13 15:40 | 305325.9954 | 278838.6784 | 8.049 | 10.0083 | 100153.4795 | 100591.7761 | Sa
2013-04-13 15:50 | 305257.9399 | 278948.6857 | 7.9028 | 10.698 | 100154.4409 | 100588.0407 | Sa
2013-04-13 16:00 | 305397.0274 | 278953.744 | 7.7364 | 10.5481 | 100157.0401 | 100588.8452 | Sa
2013-04-13 16:10 | 305540.1032 | 278977.6649 | 7.6477 | 9.7895 | 100160.149 | 100593.9301 | Sa
2013-04-13 16:20 | 305342.8669 | 278977.3458 | 7.7002 | 10.2605 | 100159.8715 | 100590.6621 | Sa
2013-04-13 16:30 | 305403.7945 | 279424.2467 | 7.6121 | 10.4291 | 100161.0724 | 100592.0231 | Sa
2013-04-13 16:40 | 305312.8442 | 279574.0673 | 7.5889 | 10.2206 | 100163.535 | 100594.6698 | Sa
2013-04-13 16:50 | 305494.2248 | 279698.6771 | 7.2882 | 11.1892 | 100162.7702 | 100590.6934 | Sa
2013-04-13 17:00 | 305013.9017 | 279989.2189 | 8.1132 | 10.1396 | 100163.0631 | 100591.9388 | Sa
2013-04-13 17:10 | 305312.9643 | 279873.184 | 7.6489 | 9.2182 | 100161.2749 | 100587.3694 | Sa
2013-04-13 17:20 | 305268.6295 | 280121.4171 | 7.6796 | 10.8944 | 100167.3213 | 100595.7944 | Sa
2013-04-13 17:30 | 305230.5941 | 280694.9558 | 7.0253 | 11.1667 | 100162.3223 | 100590.2651 | Sa
2013-04-13 17:40 | 305376.7648 | 280773.4451 | 7.4475 | 10.2693 | 100165.8881 | 100593.3267 | Sa
2013-04-13 17:50 | 305369.436 | 280927.2685 | 8.1019 | 10.3385 | 100166.2776 | 100593.8657 | Sa
2013-04-13 18:00 | 305500.2923 | 280803.5349 | 7.9603 | 10.1665 | 100167.3893 | 100595.8787 | Sa
2013-04-13 18:10 | 305537.636 | 281456.3143 | 7.8055 | 9.9483 | 100168.3614 | 100596.154 | Sa
2013-04-13 18:20 | 305241.8688 | 281313.0145 | 7.4734 | 9.5077 | 100173.6909 | 100601.9817 | Sa
2013-04-13 18:30 | 305685.8613 | 281475.2635 | 7.9586 | 10.3843 | 100174.5552 | 100606.6515 | Sa
2013-04-13 18:40 | 305598.8055 | 281426.8069 | 7.5812 | 10.7251 | 100166.937 | 100598.9226 | Sa
2013-04-13 18:50 | 305737.5331 | 281478.2636 | 8.0737 | 10.1813 | 100168.6685 | 100599.8011 | Sa
2013-04-13 19:00 | 305825.2328 | 281476.2386 | 7.7288 | 10.3058 | 100166.9775 | 100600.8299 | Sa
2013-04-13 19:10 | 305944.6778 | 281501.6472 | 8.1168 | 10.5039 | 100168.8502 | 100606.5603 | Sa
2013-04-13 19:20 | 305865.7007 | 281483.6101 | 8.2958 | 9.8459 | 100163.5199 | 100599.7172 | Sa
2013-04-13 19:30 | 305835.0176 | 281235.7348 | 7.2319 | 9.6517 | 100159.7084 | 100595.9472 | Sa
2013-04-13 19:40 | 305979.9466 | 281302.5871 | 7.5384 | 10.4031 | 100160.6011 | 100601.3533 | Sa
2013-04-13 19:50 | 306192.1586 | 281107.9607 | 7.5585 | 9.9972 | 100158.968 | 100601.2202 | Sa
2013-04-13 20:00 | 306228.3811 | 280962.4182 | 7.8991 | 9.4491 | 100155.5737 | 100598.4099 | Sa
2013-04-13 20:10 | 306193.4532 | 280672.0742 | 7.2136 | 10.6471 | 100152.0156 | 100594.721 | Sa
2013-04-13 20:20 | 306589.888 | 280560.9975 | 7.5178 | 10.0484 | 100151.1994 | 100594.026 | Sa
2013-04-13 20:30 | 306646.4645 | 280439.9852 | 7.6596 | 10.4907 | 100146.573 | 100589.622 | Sa
2013-04-13 20:40 | 306986.6966 | 280271.8926 | 7.4425 | 10.1291 | 100147.7665 | 100593.3189 | Sa
2013-04-13 20:50 | 307620.6385 | 280174.9818 | 8.1917 | 10.7027 | 100152.6109 | 100597.8761 | Sa
2013-04-13 21:00 | 307508.3139 | 279557.8666 | 7.6586 | 9.9896 | 100145.8406 | 100591.4873 | Sa
2013-04-13 21:10 | 307598.7971 | 279469.6911 | 7.3542 | 10.3847 | 100145.024 | 100588.1823 | Sa
2013-04-13 21:20 | 307808.5845 | 279358.3709 | 7.3309 | 10.6345 | 100141.26 | 100590.7376 | Sa
2013-04-13 21:30 | 308095.0033 | 279132.0613 | 7.9269 | 9.9175 | 100139.3038 | 100587.1447 | Sa
2013-04-13 21:40 | 307877.2381 | 279070.8181 | 8.3316 | 9.9431 | 100139.0484 | 100587.5035 | Sa
2013-04-13 21:50 | 308128.762 | 278971.7059 | 7.4284 | 10.0413 | 100141.0571 | 100590.5964 | Sa
2013-04-13 22:00 | 308536.41 | 278814.571 | 8.4607 | 9.4466 | 100140.1888 | 100588.7456 | Sa
2013-04-13 22:10 | 308467.6924 | 278587.2055 | 7.7652 | 9.6168 | 100138.6475 | 100588.1066 | Sa
2013-04-13 22:20 | 308696.8356 | 278598.5222 | 8.014 | 10.6758 | 100666.5786 | 100588.244 | Sa
2013-04-13 22:30 | 308687.697 | 277995.2961 | 7.8761 | 10.0391 | 103305.6189 | 100584.63 | Sa
2013-04-13 22:40 | 308631.4602 | 277824.6331 | 7.8254 | 9.7053 | 100916.7033 | 102802.6465 | Sa
2013-04-13 22:50 | 308688.9036 | 277767.9354 | 7.9328 | 9.7647 | 108677.1998 | 120493.4081 | Sa
2013-04-13 23:00 | 308796.1075 | 277367.5392 | 8.5464 | 9.962 | 123832.8262 | 118125.0199 | Sa
2013-04-13 23:10 | 308782.9541 | 277502.2449 | 7.0187 | 10.2486 | 110857.7907 | 114451.5833 | Sa
2013-04-13 23:20 | 308893.0815 | 277493.0018 | 7.3105 | 10.245 | 116963.1319 | 119829.778 | Sa
2013-04-13 23:30 | 308918.5475 | 277434.0007 | 7.838 | 9.8233 | 124957.8921 | 132905.6373 | Sa
2013-04-13 23:40 | 309277.2283 | 277346.7987 | 7.511 | 9.9017 | 139463.9315 | 151531.8535 | Sa
2013-04-13 23:50 | 309126.9881 | 277202.3419 | 7.5878 | 10.3261 | 167606.0113 | 166421.6332 | Sa
2013-04-14 | 309326.857 | 276768.0036 | 8.2598 | 9.7695 | 195744.5599 | 154462.9414 | So
2013-04-14 00:10 | 309276.5338 | 276582.3872 | 8.1981 | 10.0809 | 160266.0539 | 125148.8263 | So
2013-04-14 00:20 | 309226.1769 | 276605.8987 | 7.0474 | 9.5428 | 136884.1081 | 134955.9501 | So
2013-04-14 00:30 | 309102.3414 | 276698.9559 | 7.6315 | 10.4629 | 125103.7072 | 128169.4174 | So
2013-04-14 00:40 | 309433.9354 | 276580.2617 | 7.9754 | 10.2918 | 111422.6225 | 139384.9496 | So
2013-04-14 00:50 | 309343.2593 | 276624.4408 | 7.9109 | 11.1758 | 114085.0016 | 153442.5132 | So
2013-04-14 01:00 | 309131.9486 | 276157.1067 | 8.0165 | 10.164 | 177100.4627 | 133580.2533 | So
2013-04-14 01:10 | 309417.5521 | 276315.9008 | 7.9049 | 10.1815 | 155303.1055 | 123352.4149 | So
2013-04-14 01:20 | 309318.5985 | 276580.9921 | 7.7733 | 10.1753 | 130620.9213 | 122813.4143 | So
2013-04-14 01:30 | 309603.5043 | 276811.9901 | 7.8607 | 10.8599 | 124903.9487 | 136740.2313 | So
2013-04-14 01:40 | 309431.7497 | 289863.5735 | 7.7824 | 10.2624 | 119803.6877 | 151511.223 | So
2013-04-14 01:50 | 309354.5233 | 290411.7461 | 7.6221 | 10.1464 | 109620.5704 | 131271.3083 | So
2013-04-14 02:00 | 309422.9192 | 276542.1885 | 8.2598 | 9.6244 | 159999.8939 | 120331.9208 | So
2013-04-14 02:10 | 309385.0565 | 276462.1977 | 7.0325 | 10.3762 | 134923.681 | 123148.1477 | So
2013-04-14 02:20 | 309661.6979 | 276201.7488 | 7.8442 | 10.6841 | 102891.8349 | 102655.9827 | So
2013-04-14 02:30 | 309339.9261 | 276279.0941 | 7.6802 | 10.3173 | 107421.6704 | 104036.2905 | So
2013-04-14 02:40 | 309446.8863 | 276538.6961 | 7.3597 | 9.8628 | 104746.261 | 102165.5759 | So
2013-04-14 02:50 | 309438.4558 | 276124.6498 | 8.242 | 10.2733 | 100121.1642 | 100579.1477 | So
2013-04-14 03:00 | 309396.5817 | 275761.2877 | 7.8235 | 9.8821 | 126864.4895 | 100576.8694 | So
2013-04-14 03:10 | 309242.4544 | 275963.7903 | 7.5787 | 10.7086 | 120128.4255 | 100577.7702 | So
2013-04-14 03:20 | 309456.3713 | 275892.6427 | 7.5263 | 10.2659 | 102107.5042 | 103585.839 | So
2013-04-14 03:30 | 309254.2651 | 275545.783 | 7.2457 | 9.6569 | 100119.3532 | 100788.1223 | So
2013-04-14 03:40 | 309457.3736 | 275504.4281 | 7.1197 | 10.363 | 100120.7262 | 118330.7973 | So
2013-04-14 03:50 | 309665.1335 | 275527.9186 | 7.7971 | 9.7342 | 100120.2212 | 123386.3015 | So
2013-04-14 04:00 | 309767.7321 | 275516.0103 | 7.8892 | 9.8835 | 106417.274 | 113366.1533 | So
2013-04-14 04:10 | 309443.5163 | 275743.7254 | 7.9877 | 10.1476 | 106456.6765 | 125588.3788 | So
2013-04-14 04:20 | 309591.2193 | 276027.162 | 7.0461 | 9.8276 | 113659.5953 | 110373.2482 | So
2013-04-14 04:30 | 309481.9668 | 276047.7173 | 7.5577 | 9.799 | 122914.5834 | 100580.4609 | So
2013-04-14 04:40 | 309567.6472 | 275975.2411 | 7.2654 | 10.0772 | 131170.2978 | 100576.5356 | So
2013-04-14 04:50 | 309341.1286 | 275459.8744 | 7.8077 | 9.9857 | 131146.0816 | 106831.9166 | So
2013-04-14 05:00 | 309615.5395 | 275396.444 | 7.8976 | 10.3768 | 111502.5923 | 107418.9081 | So
2013-04-14 05:10 | 309610.0849 | 275852.0422 | 7.656 | 10.2552 | 100114.2324 | 104936.9752 | So
2013-04-14 05:20 | 309787.6639 | 275539.2167 | 8.0603 | 10.8868 | 100115.1736 | 100573.7515 | So
2013-04-14 05:30 | 309820.4515 | 275642.2503 | 7.5733 | 10.31 | 100113.7369 | 100574.08 | So
2013-04-14 05:40 | 309818.5841 | 275588.1161 | 8.2665 | 10.0249 | 100112.2965 | 100572.89 | So
2013-04-14 05:50 | 309774.3828 | 275298.0875 | 7.6334 | 9.582 | 100110.6368 | 100571.1688 | So
2013-04-14 06:00 | 310091.2781 | 275569.9703 | 7.2984 | 9.8695 | 100109.4362 | 100570.6113 | So
2013-04-14 06:10 | 309916.6017 | 275890.6708 | 7.5566 | 10.1319 | 100107.3084 | 100568.8201 | So
2013-04-14 06:20 | 310076.6327 | 276378.1296 | 7.6151 | 10.2315 | 100107.3834 | 100569.3698 | So
2013-04-14 06:30 | 310153.5195 | 276452.7971 | 8.0795 | 11.1919 | 100107.2886 | 100569.1332 | So
2013-04-14 06:40 | 310153.1828 | 276620.3875 | 8.6174 | 9.6811 | 100104.6271 | 100565.2274 | So
2013-04-14 06:50 | 310182.6275 | 276174.6951 | 7.8953 | 9.9884 | 100103.9341 | 100563.3875 | So
2013-04-14 07:00 | 310478.8207 | 276236.7592 | 8.3824 | 10.3602 | 100101.9404 | 100562.8034 | So
2013-04-14 07:10 | 310243.5799 | 276166.8997 | 7.5219 | 11.0624 | 100099.7896 | 100560.5286 | So
2013-04-14 07:20 | 309603.4175 | 276228.0021 | 8.5741 | 10.2916 | 100098.5776 | 100559.5719 | So
2013-04-14 07:30 | 309684.1763 | 276263.5393 | 8.1757 | 9.8649 | 100102.3938 | 100563.217 | So
2013-04-14 07:40 | 309772.256 | 276003.0423 | 8.9864 | 10.2696 | 100101.1711 | 100565.0208 | So
2013-04-14 07:50 | 309940.1718 | 275723.5207 | 9.3152 | 10.5887 | 100100.1635 | 100560.4544 | So
2013-04-14 08:00 | 309984.2485 | 275569.6641 | 8.1972 | 10.7852 | 100100.8549 | 100562.4006 | So
2013-04-14 08:10 | 309892.6364 | 275245.8818 | 8.3014 | 10.8051 | 100102.6227 | 100563.8636 | So
2013-04-14 08:20 | 309706.5028 | 274402.149 | 8.166 | 10.382 | 100107.4867 | 100569.2837 | So
2013-04-14 08:30 | 309313.194 | 273607.5426 | 7.891 | 10.5493 | 100099.1445 | 100558.1858 | So
2013-04-14 08:40 | 309103.2194 | 273537.0251 | 8.5798 | 9.6029 | 100101.9885 | 100564.113 | So
2013-04-14 08:50 | 308858.1751 | 272766.9392 | 8.4874 | 10.4394 | 100107.6651 | 100573.9602 | So
2013-04-14 09:00 | 308593.8278 | 272446.8696 | 8.0753 | 10.3318 | 100109.6801 | 100572.8464 | So
2013-04-14 09:10 | 308335.0483 | 272327.9959 | 8.1016 | 10.0025 | 100112.5932 | 100572.5145 | So
2013-04-14 09:20 | 308040.7273 | 273085.2973 | 7.6855 | 10.237 | 100115.5688 | 100575.26 | So
2013-04-14 09:30 | 307698.099 | 273088.7584 | 7.9804 | 9.5736 | 100115.8369 | 100574.903 | So
2013-04-14 09:40 | 307358.4479 | 273062.9704 | 8.3403 | 10.6044 | 100120.7752 | 100574.6343 | So
2013-04-14 09:50 | 307107.9874 | 273425.1857 | 8.0793 | 10.0951 | 100122.43 | 100574.4712 | So
2013-04-14 10:00 | 307005.0785 | 273555.4763 | 7.2601 | 9.7772 | 100123.929 | 100578.9079 | So
2013-04-14 10:10 | 306760.2062 | 273879.4986 | 8.3126 | 9.7891 | 100129.9092 | 100582.3408 | So
2013-04-14 10:20 | 306309.6818 | 274260.0838 | 7.4492 | 10.1326 | 100130.5176 | 100581.0668 | So
2013-04-14 10:30 | 306099.9435 | 274759.7989 | 7.7717 | 9.7894 | 100131.3701 | 100580.4648 | So
2013-04-14 10:40 | 306002.82 | 274947.6503 | 7.5061 | 9.7537 | 100134.1804 | 100581.0358 | So
2013-04-14 10:50 | 305888.1212 | 274943.1848 | 7.2758 | 9.8563 | 100136.5513 | 100581.4607 | So
2013-04-14 11:00 | 305770.497 | 275021.2151 | 7.741 | 10.1182 | 100141.7544 | 100585.8949 | So
2013-04-14 11:10 | 305818.0703 | 275164.911 | 8.0413 | 10.6855 | 100142.6886 | 100582.2716 | So
2013-04-14 11:20 | 305630.9305 | 275961.3146 | 8.2539 | 10.5522 | 100146.6438 | 100584.7453 | So
2013-04-14 11:30 | 305723.1597 | 276114.0596 | 7.7303 | 10.8181 | 100143.7564 | 100581.0762 | So
2013-04-14 11:40 | 305643.8635 | 276559.4797 | 8.1185 | 10.5096 | 100148.7241 | 100585.2526 | So
2013-04-14 11:50 | 305537.5065 | 276545.2874 | 6.7993 | 9.7232 | 100151.8325 | 100587.4279 | So
2013-04-14 12:00 | 305343.8099 | 277081.1527 | 7.5104 | 9.6241 | 100151.7789 | 100587.9653 | So
2013-04-14 12:10 | 305315.8189 | 277306.5851 | 7.7376 | 10.597 | 100159.3245 | 100593.3749 | So
2013-04-14 12:20 | 304898.2335 | 277644.0071 | 7.7266 | 10.5052 | 100158.017 | 100589.6576 | So
2013-04-14 12:30 | 304427.6676 | 277739.4087 | 7.7186 | 10.1 | 100160.5405 | 100592.9204 | So
2013-04-14 12:40 | 304707.069 | 277918.919 | 8.1117 | 10.263 | 100166.303 | 100593.5753 | So
2013-04-14 12:50 | 304778.4861 | 277934.0809 | 8.044 | 10.5767 | 100163.9945 | 100591.0782 | So
2013-04-14 13:00 | 304617.9052 | 277580.5628 | 8.11 | 10.581 | 100162.512 | 100591.7621 | So
2013-04-14 13:10 | 304279.6776 | 277276.727 | 7.6506 | 10.5756 | 100164.4749 | 100594.4896 | So
2013-04-14 13:20 | 304373.178 | 304710.7732 | 7.5424 | 9.9615 | 100165.0569 | 100594.3461 | So
2013-04-14 13:30 | 304155.4658 | 277238.1994 | 7.3027 | 9.9089 | 100165.9502 | 100593.9054 | So
2013-04-14 13:40 | 304282.5732 | 277393.2625 | 7.3528 | 9.7841 | 100167.337 | 100591.1648 | So
2013-04-14 13:50 | 303869.8086 | 277855.8548 | 7.2893 | 9.0687 | 100166.6249 | 100593.2104 | So
2013-04-14 14:00 | 304023.711 | 278474.2023 | 7.8125 | 9.4203 | 100168.6024 | 100594.5359 | So
2013-04-14 14:10 | 304106.0841 | 278263.5626 | 7.8744 | 9.9547 | 100170.9781 | 100594.3737 | So
2013-04-14 14:20 | 303856.3479 | 278502.9689 | 8.401 | 10.2734 | 100172.038 | 100595.9043 | So
2013-04-14 14:30 | 303759.9947 | 278515.1245 | 7.3591 | 9.7022 | 100173.6733 | 100596.2953 | So
2013-04-14 14:40 | 302905.2063 | 278339.587 | 7.3969 | 9.8126 | 100174.8876 | 100595.8813 | So
2013-04-14 14:50 | 302949.2388 | 278433.5967 | 7.6533 | 10.2622 | 100177.4271 | 100597.4628 | So
2013-04-14 15:00 | 302789.1863 | 278342.7707 | 8.1913 | 9.6611 | 100179.8638 | 100598.8705 | So
2013-04-14 15:10 | 302693.8009 | 278540.4682 | 7.6487 | 9.9431 | 100180.923 | 100599.0306 | So
2013-04-14 15:20 | 302714.15 | 278585.2767 | 7.9955 | 10.1854 | 100184.7841 | 100604.3552 | So
2013-04-14 15:30 | 302659.9414 | 278570.5674 | 7.5453 | 9.9837 | 100184.0612 | 100603.0485 | So
2013-04-14 15:40 | 302582.8401 | 278808.1798 | 7.4933 | 10.409 | 100186.4993 | 100601.8843 | So
2013-04-14 15:50 | 302390.385 | 278910.5525 | 7.2385 | 10.3434 | 100187.8548 | 100604.3454 | So
2013-04-14 16:00 | 302180.7323 | 278987.8682 | 7.5445 | 9.8029 | 100190.8285 | 100604.7133 | So
2013-04-14 16:10 | 302161.861 | 279186.9497 | 7.8965 | 10.3733 | 100189.1275 | 100602.0825 | So
2013-04-14 16:20 | 302284.9118 | 279506.8465 | 7.5714 | 9.9858 | 100192.6611 | 100605.1435 | So
2013-04-14 16:30 | 302291.7421 | 279370.5903 | 7.4261 | 9.8806 | 100198.0988 | 100612.6314 | So
2013-04-14 16:40 | 302246.4634 | 279596.9162 | 8.3886 | 9.772 | 100194.6384 | 100602.6761 | So
2013-04-14 16:50 | 302207.4803 | 279721.3584 | 8.4734 | 10.2971 | 100197.8758 | 100604.8612 | So
2013-04-14 17:00 | 302032.7599 | 279842.2585 | 7.7537 | 9.8088 | 100204.443 | 100612.1352 | So
2013-04-14 17:10 | 302123.1003 | 279523.4593 | 7.6545 | 9.9927 | 100199.8832 | 100607.6037 | So
2013-04-14 17:20 | 302009.0996 | 279867.4358 | 7.8182 | 10.3235 | 100203.074 | 100606.1758 | So
2013-04-14 17:30 | 302038.3175 | 279771.1219 | 7.6506 | 10.0915 | 100205.8109 | 100611.1491 | So
2013-04-14 17:40 | 302081.7893 | 279573.8637 | 7.8957 | 10.4258 | 100205.8947 | 100608.7829 | So
2013-04-14 17:50 | 301977.1799 | 279515.8196 | 7.5874 | 9.8781 | 100205.151 | 100613.1358 | So
2013-04-14 18:00 | 302182.5171 | 280020.6846 | 7.5818 | 9.7467 | 100207.1355 | 100612.7334 | So
2013-04-14 18:10 | 301772.4067 | 286669.0594 | 7.7255 | 9.5696 | 100206.071 | 100615.0435 | So
2013-04-14 18:20 | 302102.9736 | 279802.5629 | 7.4875 | 10.7855 | 100202.6438 | 100607.5939 | So
2013-04-14 18:30 | 302086.6173 | 279868.9361 | 7.6334 | 9.3983 | 100201.2149 | 100610.5391 | So
2013-04-14 18:40 | 302242.2035 | 281866.6684 | 7.2171 | 9.8351 | 100204.0689 | 100614.5366 | So
2013-04-14 18:50 | 302264.3902 | 279808.2924 | 7.1793 | 9.8776 | 100203.215 | 100616.0664 | So
2013-04-14 19:00 | 302364.2006 | 279327.5865 | 7.942 | 9.5786 | 100198.5 | 100612.0533 | So
2013-04-14 19:10 | 302441.6272 | 278864.5624 | 7.5891 | 9.7908 | 100194.1372 | 100611.0406 | So
2013-04-14 19:20 | 302357.144 | 278976.5998 | 7.8659 | 9.9131 | 100194.5662 | 100612.321 | So
2013-04-14 19:30 | 302446.5303 | 279026.4123 | 7.1004 | 10.506 | 100190.9244 | 100609.8023 | So
2013-04-14 19:40 | 302857.805 | 279120.6969 | 6.9381 | 9.7092 | 100189.2629 | 100611.515 | So
2013-04-14 19:50 | 302799.3784 | 279219.7885 | 7.4382 | 9.8629 | 100188.2703 | 100610.7503 | So
2013-04-14 20:00 | 303048.5361 | 278870.5137 | 7.5568 | 10.0167 | 100184.1316 | 100608.1668 | So
2013-04-14 20:10 | 303381.4699 | 278533.5025 | 7.1949 | 10.474 | 100180.6795 | 100609.2227 | So
2013-04-14 20:20 | 303782.8862 | 278164.7088 | 7.383 | 9.6898 | 100178.3622 | 100606.4751 | So
2013-04-14 20:30 | 303883.1569 | 278044.3544 | 7.7378 | 10.2887 | 100175.984 | 100605.9687 | So
2013-04-14 20:40 | 303963.2655 | 278089.2469 | 8.1298 | 9.7891 | 100171.3416 | 100602.7757 | So
2013-04-14 20:50 | 304140.1366 | 277798.2325 | 7.4667 | 10.045 | 100172.8084 | 100604.6866 | So
2013-04-14 21:00 | 304665.8296 | 277061.5459 | 7.8586 | 10.3113 | 100171.1495 | 100601.8633 | So
2013-04-14 21:10 | 305147.1023 | 276914.9682 | 7.198 | 8.9872 | 100171.935 | 100602.7138 | So
2013-04-14 21:20 | 305189.123 | 276803.3343 | 7.3637 | 10.2251 | 100167.9704 | 100601.5937 | So
2013-04-14 21:30 | 305011.9647 | 276853.602 | 8.0189 | 10.2087 | 105441.6656 | 104178.1236 | So
2013-04-14 21:40 | 305078.0274 | 277072.2008 | 8.0705 | 10.6479 | 124443.2382 | 108503.7339 | So
2013-04-14 21:50 | 305255.6549 | 277206.482 | 7.5336 | 9.857 | 154947.9841 | 123006.1132 | So
2013-04-14 22:00 | 305479.2866 | 277205.7788 | 6.9002 | 9.7712 | 187418.7123 | 171819.1034 | So
2013-04-14 22:10 | 305640.6154 | 277466.3399 | 7.1034 | 9.5772 | 217755.3675 | 186037.6207 | So
2013-04-14 22:20 | 305741.0294 | 277603.0898 | 7.9226 | 10.2623 | 320263.9358 | 196229.6794 | So
2013-04-14 22:30 | 305700.5829 | 278026.7292 | 7.859 | 9.9527 | 240244.4888 | 224308.4128 | So
2013-04-14 22:40 | 305834.8758 | 278126.1369 | 7.7065 | 9.891 | 237195.0168 | 242359.5711 | So
2013-04-14 22:50 | 305976.5634 | 278477.467 | 7.7773 | 10.4223 | 236069.7493 | 241018.4972 | So
2013-04-14 23:00 | 306100.8064 | 278169.3848 | 7.4621 | 10.3225 | 230451.903 | 201078.6121 | So
2013-04-14 23:10 | 306542.2826 | 278176.3864 | 7.4485 | 10.2416 | 192739.6467 | 209252.5642 | So
2013-04-14 23:20 | 306292.6421 | 277976.5196 | 7.1385 | 10.0678 | 257333.0694 | 190134.0694 | So
2013-04-14 23:30 | 306323.6552 | 277688.9474 | 8.5628 | 9.8752 | 227324.9893 | 176374.7412 | So
2013-04-14 23:40 | 306483.1197 | 277881.8278 | 7.605 | 9.9088 | 229457.9262 | 191399.2337 | So
2013-04-14 23:50 | 306713.7143 | 277352.2333 | 7.7865 | 9.5147 | 157668.7294 | 196595.2868 | So
2013-04-15 | 306585.1923 | 277345.5803 | 7.3798 | 10.2402 | 148467.7274 | 198397.7888 | Mo
2013-04-15 00:10 | 306659.5281 | 276405.1131 | 7.4273 | 10.3232 | 157405.5965 | 185528.1485 | Mo
2013-04-15 00:20 | 306853.7394 | 276279.1151 | 8.119 | 9.4378 | 174128.5796 | 202895.2214 | Mo
2013-04-15 00:30 | 306679.4912 | 275801.522 | 7.9792 | 10.27 | 155279.9471 | 200399.8992 | Mo
2013-04-15 00:40 | 306690.8296 | 275237.2775 | 7.5364 | 10.4418 | 127128.6496 | 162958.3206 | Mo
2013-04-15 00:50 | 307078.9039 | 275550.1876 | 7.9204 | 9.9796 | 145699.2839 | 129922.6313 | Mo
2013-04-15 01:00 | 307064.2121 | 275448.3884 | 8.1899 | 9.6138 | 158522.6291 | 129888.8593 | Mo
2013-04-15 01:10 | 307191.9895 | 274794.536 | 7.2891 | 10.3734 | 145314.7101 | 113731.7164 | Mo
2013-04-15 01:20 | 307245.2555 | 274782.4306 | 7.2798 | 10.0226 | 149727.8833 | 101151.7707 | Mo
2013-04-15 01:30 | 307182.7747 | 274850.9637 | 7.1865 | 9.32 | 116542.0688 | 112663.2752 | Mo
2013-04-15 01:40 | 307367.3212 | 274719.6272 | 7.8307 | 9.2599 | 126014.9222 | 110099.0794 | Mo
2013-04-15 01:50 | 307472.4371 | 274383.474 | 7.66 | 9.9744 | 150374.5413 | 102473.5466 | Mo
2013-04-15 02:00 | 307237.0439 | 274592.4252 | 7.7895 | 10.344 | 137853.872 | 109218.2005 | Mo
2013-04-15 02:10 | 307409.6871 | 274671.7473 | 7.8386 | 9.9229 | 128451.6332 | 102312.9069 | Mo
2013-04-15 02:20 | 307288.4478 | 274993.9858 | 7.5124 | 10.4475 | 143465.3517 | 110019.7035 | Mo
2013-04-15 02:30 | 307271.5392 | 275803.0273 | 7.2931 | 10.5622 | 126324.2599 | 120402.5972 | Mo
2013-04-15 02:40 | 307475.4721 | 278993.9096 | 7.8246 | 10.3042 | 117600.679 | 112489.1503 | Mo
2013-04-15 02:50 | 307398.3258 | 276294.705 | 7.7813 | 10.0528 | 112291.9986 | 125432.1636 | Mo
2013-04-15 03:00 | 307578.8525 | 276183.2479 | 7.0154 | 9.7906 | 114450.5871 | 120583.2923 | Mo
2013-04-15 03:10 | 307659.4108 | 276047.6391 | 7.0144 | 10.4975 | 124391.2088 | 124094.6891 | Mo
2013-04-15 03:20 | 307610.7572 | 276131.4511 | 7.7882 | 9.9206 | 138058.5632 | 131997.7856 | Mo
2013-04-15 03:30 | 307424.4059 | 276293.8526 | 7.3677 | 10.2388 | 132978.8895 | 137093.2508 | Mo
2013-04-15 03:40 | 307751.5526 | 276216.7601 | 7.3687 | 9.627 | 123667.9712 | 141803.9853 | Mo
2013-04-15 03:50 | 307589.4736 | 276265.3379 | 7.3914 | 9.988 | 134070.3284 | 124777.9943 | Mo
2013-04-15 04:00 | 307527.7711 | 276629.8156 | 7.7386 | 10.5342 | 124551.5913 | 100578.0758 | Mo
2013-04-15 04:10 | 307497.3218 | 276513.3759 | 8.3097 | 9.7312 | 113683.3421 | 105598.2532 | Mo
2013-04-15 04:20 | 307569.0036 | 276045.3519 | 8.2665 | 10.2771 | 114752.6395 | 107138.339 | Mo
2013-04-15 04:30 | 308059.3552 | 275310.7494 | 7.4134 | 9.7124 | 106193.7151 | 103190.393 | Mo
2013-04-15 04:40 | 307911.5277 | 275114.9029 | 7.2329 | 9.4195 | 100380.4166 | 116057.5674 | Mo
2013-04-15 04:50 | 307860.8223 | 274582.7361 | 7.2672 | 10.0183 | 101450.9895 | 114885.6303 | Mo
2013-04-15 05:00 | 308077.2013 | 274572.3764 | 7.4132 | 10.0316 | 104154.1295 | 123990.6768 | Mo
2013-04-15 05:10 | 307909.2232 | 273957.4094 | 7.4677 | 9.7972 | 107061.6496 | 124455.8118 | Mo
2013-04-15 05:20 | 307896.0119 | 273790.1939 | 7.7379 | 10.0889 | 113041.473 | 102198.1718 | Mo
2013-04-15 05:30 | 308077.5343 | 273780.4456 | 7.5122 | 10.0912 | 104434.2423 | 100570.1158 | Mo
2013-04-15 05:40 | 307884.7623 | 273560.2985 | 8.25 | 9.8065 | 100120.058 | 100569.8255 | Mo
2013-04-15 05:50 | 308249.4809 | 273638.9629 | 8.0634 | 10.0478 | 100117.0035 | 100563.1173 | Mo
2013-04-15 06:00 | 308354.0871 | 273405.2732 | 7.8959 | 10.8478 | 100119.4015 | 100568.0811 | Mo
2013-04-15 06:10 | 308193.3309 | 273250.4252 | 7.3656 | 9.9698 | 100145.3733 | 100566.0452 | Mo
2013-04-15 06:20 | 308368.039 | 273321.0574 | 8.0137 | 10.338 | 105003.7137 | 100568.0118 | Mo
2013-04-15 06:30 | 308267.2018 | 273313.7267 | 7.8967 | 9.8761 | 102487.395 | 100568.8826 | Mo
2013-04-15 06:40 | 308415.1249 | 273347.0418 | 7.7258 | 9.9982 | 100281.5752 | 100568.3474 | Mo
2013-04-15 06:50 | 308411.1161 | 273354.3643 | 8.1023 | 10.1444 | 100318.5985 | 100566.2052 | Mo
2013-04-15 07:00 | 308274.1661 | 273181.7938 | 7.2108 | 9.8567 | 100116.9403 | 100569.0712 | Mo
2013-04-15 07:10 | 308674.4073 | 273051.9417 | 7.6241 | 10.6975 | 100117.879 | 100566.2639 | Mo
2013-04-15 07:20 | 308320.7711 | 272977.4749 | 7.6096 | 10.2114 | 100115.69 | 100565.3945 | Mo
2013-04-15 07:30 | 308517.5874 | 272192.1671 | 7.4152 | 9.7097 | 100115.8221 | 100567.3947 | Mo
2013-04-15 07:40 | 308812.5925 | 272108.5604 | 7.8595 | 10.7092 | 100115.3976 | 100566.3932 | Mo
2013-04-15 07:50 | 308310.5409 | 270240.8713 | 7.655 | 9.7974 | 100114.4399 | 100570.3686 | Mo
2013-04-15 08:00 | 308316.7835 | 268376.7395 | 7.3776 | 9.8257 | 100115.0821 | 100573.2728 | Mo
2013-04-15 08:10 | 308370.6649 | 265662.8172 | 7.3828 | 9.5276 | 100117.0928 | 100572.0829 | Mo
2013-04-15 08:20 | 308370.9447 | 264102.9341 | 7.6591 | 9.6856 | 100118.2207 | 100575.8265 | Mo
2013-04-15 08:30 | 307835.036 | 260703.635 | 7.7391 | 9.8363 | 100117.237 | 100571.9739 | Mo
2013-04-15 08:40 | 307570.3903 | 260285.7896 | 7.5332 | 9.8224 | 100119.3617 | 100574.0161 | Mo
2013-04-15 08:50 | 307465.6421 | 272923.3024 | 7.0834 | 9.9944 | 100118.3446 | 100573.323 | Mo
2013-04-15 09:00 | 307092.7229 | 273532.8828 | 7.5215 | 10.3122 | 100127.3367 | 100577.7252 | Mo
2013-04-15 09:10 | 306752.8807 | 285740.9778 | 8.0176 | 10.3421 | 100124.4729 | 100573.4003 | Mo
2013-04-15 09:20 | 306647.6474 | 281378.1594 | 7.7727 | 10.4385 | 100131.7448 | 100579.8882 | Mo
2013-04-15 09:30 | 306245.8312 | 250142.2831 | 7.7272 | 10.15 | 100131.7749 | 100577.613 | Mo
2013-04-15 09:40 | 305886.0216 | 249433.9177 | 7.693 | 10.0812 | 100132.6645 | 100580.449 | Mo
2013-04-15 09:50 | 305640.9796 | 249758.7927 | 7.927 | 10.1871 | 100133.9785 | 100579.4937 | Mo
2013-04-15 10:00 | 305428.5255 | 250883.1683 | 7.6541 | 10.0275 | 100136.4709 | 100580.56 | Mo
2013-04-15 10:10 | 305272.6124 | 252183.7556 | 7.2485 | 10.9178 | 100145.233 | 100588.9176 | Mo
2013-04-15 10:20 | 304759.5953 | 252032.2154 | 8.374 | 11.1935 | 100147.3519 | 100586.8996 | Mo
2013-04-15 10:30 | 304665.1452 | 352158.1835 | 7.7505 | 9.8345 | 100145.3819 | 241352.46 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 10:40 | 304711.6786 | 465351.25 | 8.1096 | 9.5773 | 100151.3118 | 375053.9911 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 10:50 | 304837.9465 | 366092.5654 | 8.4144 | 9.8922 | 100161.6767 | 271038.507 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:00 | 304808.2506 | 331427.9693 | 8.0394 | 10.2711 | 100164.9241 | 278689.7277 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:10 | 304315.3015 | 270044.7618 | 7.8535 | 9.9093 | 111968.3489 | 337355.2263 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:20 | 304773.9742 | 214727.8014 | 8.5238 | 9.7018 | 178981.3148 | 293556.9201 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:30 | 304117.6638 | 208411.6546 | 7.8514 | 9.7734 | 285742.3064 | 227485.7255 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:40 | 303901.2787 | 217094.8549 | 7.9809 | 10.2347 | 250187.4143 | 268307.0334 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 11:50 | 303692.0522 | 225209.7981 | 8.1449 | 9.8578 | 282283.0544 | 225786.6511 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:00 | 303545.8627 | 220960.9341 | 8.4531 | 9.4675 | 246240.0102 | 168505.5628 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:10 | 303486.7433 | 205346.1832 | 8.3446 | 9.9043 | 212871.9739 | 154848.5843 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:20 | 303545.5047 | 204849.3709 | 8.1399 | 9.7658 | 212960.0815 | 108302.9496 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:30 | 303610.4532 | 204217.4699 | 7.795 | 9.8574 | 221498.2222 | 100604.3733 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:40 | 303342.2624 | 203888.908 | 7.6383 | 11.135 | 176343.0379 | 100600.8914 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 12:50 | 302993.5352 | 203690.5116 | 7.0585 | 9.8449 | 160596.847 | 100600.7346 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 13:00 | 302962.955 | 203792.8932 | 7.4121 | 9.8946 | 137034.3758 | 100607.3181 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 13:10 | 302589.4965 | 203653.0026 | 7.9516 | 10.1221 | 111991.93 | 100606.7299 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 13:20 | 302433.5245 | 203649.1563 | 7.8014 | 9.8344 | 100434.8868 | 100608.418 | Mo
2013-04-15 13:30 | 302129.215 | 203669.2978 | 8.4298 | 10.2356 | 113403.2231 | 100607.5775 | Mo
2013-04-15 13:40 | 301701.1396 | 204061.8609 | 7.995 | 10.2802 | 100424.8836 | 100608.4385 | Mo
2013-04-15 13:50 | 301860.4897 | 204371.9461 | 7.9142 | 10.1695 | 100204.0355 | 100610.9523 | Mo
2013-04-15 14:00 | 301821.8334 | 204473.2059 | 7.9446 | 9.9657 | 100206.582 | 100608.4823 | Mo
2013-04-15 14:10 | 301314.61 | 204465.7335 | 8.0843 | 10.36 | 100212.4819 | 100616.811 | Mo
2013-04-15 14:20 | 301247.3335 | 204609.2731 | 8.085 | 10.8293 | 100209.7549 | 100607.0839 | Mo
2013-04-15 14:30 | 301066.6003 | 204740.1271 | 8.5439 | 10.0451 | 100209.7528 | 100607.2388 | Mo
2013-04-15 14:40 | 301046.5685 | 204867.5379 | 8.0424 | 10.5612 | 100214.9575 | 100613.026 | Mo
2013-04-15 14:50 | 300867.1368 | 205030.5682 | 8.1245 | 10.1012 | 100218.3263 | 100617.9949 | Mo
2013-04-15 15:00 | 300565.9827 | 204956.6523 | 7.9481 | 10.0906 | 100218.8078 | 100614.0108 | Mo
2013-04-15 15:10 | 300800.6941 | 204776.5847 | 8.0599 | 10.6141 | 100220.7217 | 100613.5678 | Mo
2013-04-15 15:20 | 300758.2292 | 204793.394 | 7.6471 | 9.8791 | 100223.006 | 100616.0396 | Mo
2013-04-15 15:30 | 300736.6739 | 204765.8668 | 8.4568 | 10.0525 | 100223.7153 | 100616.9076 | Mo
2013-04-15 15:40 | 300137.1237 | 205256.9436 | 8.4416 | 9.6668 | 100225.5504 | 100619.4858 | Mo
2013-04-15 15:50 | 300175.8848 | 205165.1372 | 8.8305 | 10.3379 | 100232.5011 | 100628.1736 | Mo
2013-04-15 16:00 | 300216.5737 | 205077.0583 | 7.8889 | 9.9851 | 100229.2656 | 100619.9206 | Mo
2013-04-15 16:10 | 300459.9892 | 204981.1075 | 7.9682 | 10.3352 | 100232.0298 | 100625.6364 | Mo
2013-04-15 16:20 | 300410.9151 | 204707.9446 | 7.949 | 9.2084 | 100234.5758 | 100624.109 | Mo
2013-04-15 16:30 | 300084.7909 | 204617.9528 | 7.7782 | 9.8113 | 100228.9402 | 100618.5341 | Mo
2013-04-15 16:40 | 299929.5349 | 204785.0066 | 8.5161 | 10.3609 | 100234.1833 | 100624.2287 | Mo
2013-04-15 16:50 | 299785.9632 | 205332.6047 | 7.2447 | 10.3528 | 100234.9963 | 100624.8311 | Mo
2013-04-15 17:00 | 299809.5681 | 205486.1311 | 8.1095 | 10.5301 | 100236.0835 | 100628.6388 | Mo
2013-04-15 17:10 | 299791.5436 | 205301.641 | 8.2156 | 10.2376 | 100237.3954 | 100632.4579 | Mo
2013-04-15 17:20 | 299904.8197 | 205389.1736 | 7.4338 | 10.3502 | 100237.2769 | 100627.4909 | Mo
2013-04-15 17:30 | 300124.7433 | 205540.2376 | 7.6553 | 9.903 | 100237.5887 | 100628.8834 | Mo
2013-04-15 17:40 | 300151.3759 | 206025.1739 | 7.1121 | 9.9138 | 100239.8489 | 100630.4956 | Mo
2013-04-15 17:50 | 300236.313 | 205933.3948 | 7.4091 | 10.1906 | 100240.2095 | 100628.4704 | Mo
2013-04-15 18:00 | 300357.0709 | 205730.2842 | 7.5918 | 9.8809 | 100240.0899 | 100629.1526 | Mo
2013-04-15 18:10 | 300506.0534 | 205627.2275 | 7.1277 | 9.5248 | 100244.9643 | 100632.9503 | Mo
2013-04-15 18:20 | 300479.1029 | 205652.9931 | 6.7726 | 10.1049 | 100241.7279 | 100630.8516 | Mo
2013-04-15 18:30 | 300659.2955 | 205409.9625 | 7.6808 | 9.7874 | 100240.8773 | 100630.0199 | Mo
2013-04-15 18:40 | 300461.8075 | 205514.7897 | 7.3952 | 9.7921 | 100239.0187 | 100629.5493 | Mo
2013-04-15 18:50 | 300668.5516 | 205379.1851 | 7.4687 | 9.8135 | 100237.5456 | 100629.7081 | Mo
2013-04-15 19:00 | 300825.7259 | 205352.3322 | 7.4805 | 8.7954 | 100239.8562 | 100635.4356 | Mo
2013-04-15 19:10 | 300893.2377 | 205427.6233 | 7.5639 | 8.8468 | 100233.4628 | 100626.2147 | Mo
2013-04-15 19:20 | 300857.9575 | 205615.7399 | 7.7112 | 9.6262 | 100233.3764 | 100625.5721 | Mo
2013-04-15 19:30 | 301094.9878 | 205577.5921 | 7.7857 | 9.1269 | 100228.9606 | 100627.2175 | Mo
2013-04-15 19:40 | 301242.6893 | 205424.5537 | 7.7685 | 9.5788 | 100228.0937 | 100625.5058 | Mo
2013-04-15 19:50 | 301349.6101 | 205439.3917 | 7.761 | 9.4777 | 100225.7141 | 100625.0564 | Mo
2013-04-15 20:00 | 301502.9738 | 205365.545 | 8.0361 | 9.5229 | 100223.5873 | 100626.2865 | Mo
2013-04-15 20:10 | 301792.9282 | 205159.3017 | 7.2296 | 9.7414 | 100222.1222 | 100625.1914 | Mo
2013-04-15 20:20 | 302049.8052 | 205499.7056 | 7.7084 | 9.6823 | 100214.5288 | 100621.6016 | Mo
2013-04-15 20:30 | 301980.0306 | 205914.1692 | 7.396 | 9.9098 | 100212.8778 | 100619.1639 | Mo
2013-04-15 20:40 | 302004.0648 | 205765.7715 | 7.4295 | 10.5663 | 100210.2546 | 100619.2085 | Mo
2013-04-15 20:50 | 302054.7765 | 206230.3672 | 7.6617 | 10.7035 | 100209.0607 | 100619.1133 | Mo
2013-04-15 21:00 | 302434.9304 | 206543.2754 | 7.3277 | 9.6701 | 100207.1057 | 100616.4771 | Mo
2013-04-15 21:10 | 302770.8325 | 206356.0246 | 7.2629 | 10.1062 | 100204.7988 | 100615.814 | Mo
2013-04-15 21:20 | 303180.3296 | 206301.6304 | 7.4969 | 9.5982 | 100202.0153 | 100615.5114 | Mo
2013-04-15 21:30 | 303214.6525 | 205986.9904 | 7.2257 | 10.717 | 100203.3886 | 100618.6857 | Mo
2013-04-15 21:40 | 303129.4949 | 205800.6326 | 7.7989 | 9.8301 | 100199.8561 | 100613.4267 | Mo
2013-04-15 21:50 | 304434.5663 | 205801.9618 | 7.704 | 10.4767 | 100196.0929 | 100611.6455 | Mo
2013-04-15 22:00 | 303738.9974 | 205769.964 | 7.0902 | 10.4452 | 100197.0715 | 100612.0416 | Mo
2013-04-15 22:10 | 303789.5807 | 205565.9254 | 7.3345 | 9.8961 | 100213.4342 | 100611.1489 | Mo
2013-04-15 22:20 | 303914.2533 | 205885.5161 | 7.7556 | 9.8439 | 126671.7727 | 100606.7456 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 22:30 | 303691.1781 | 206040.3475 | 7.8657 | 9.8782 | 130318.0558 | 100607.2905 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 22:40 | 304418.6634 | 205880.5886 | 7.4569 | 10.2685 | 199650.8317 | 100610.8204 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 22:50 | 304202.0036 | 205676.2774 | 6.6433 | 10.2039 | 239869.9933 | 100607.1821 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:00 | 303751.851 | 205677.2139 | 7.3496 | 10.276 | 255065.7823 | 100608.5554 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:10 | 303979.3695 | 205584.0834 | 7.8209 | 9.7093 | 302501.8531 | 101141.3423 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:20 | 304398.0625 | 205838.7393 | 7.406 | 10.2447 | 259142.478 | 115879.842 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:30 | 304201.5427 | 205896.5016 | 7.5851 | 9.2265 | 296700.9972 | 131046.2493 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:40 | 304302.7552 | 205643.1388 | 7.3827 | 9.2414 | 391227.4438 | 139094.8275 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-15 23:50 | 304523.3647 | 205439.8012 | 7.6248 | 9.8075 | 354245.7477 | 134768.6172 | Mo |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 | 304433.2994 | 205332.6891 | 8.045 | 9.8889 | 263692.9702 | 146191.9743 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 00:10 | 304425.1193 | 205250.3089 | 7.4969 | 9.9872 | 262859.0658 | 117615.8518 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 00:20 | 304298.5497 | 205280.1098 | 8.0916 | 10.42 | 306562.9401 | 100600.2306 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 00:30 | 304541.0749 | 205479.7206 | 8.0729 | 10.4431 | 300104.1891 | 111194.131 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 00:40 | 304601.6974 | 205350.1161 | 7.8225 | 9.8785 | 257690.9279 | 138610.0201 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 00:50 | 304611.1628 | 204920.1621 | 8.0555 | 9.8942 | 244775.8631 | 126264.6621 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:00 | 304790.0184 | 204858.9652 | 7.4268 | 10.0534 | 190941.9 | 123979.7267 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:10 | 305026.1506 | 204490.8654 | 7.9817 | 9.9577 | 200322.1696 | 109037.6483 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:20 | 305126.0931 | 204753.0192 | 8.3106 | 10.6217 | 267796.7432 | 121408.7317 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:30 | 305511.8594 | 204443.1333 | 7.245 | 10.6531 | 242841.8571 | 109880.4545 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:40 | 305562.4039 | 204395.9647 | 7.3036 | 10.877 | 223226.1613 | 109505.2633 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 01:50 | 305355.697 | 204278.7716 | 7.8492 | 10.5108 | 197666.6587 | 100596.7515 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 02:00 | 305544.7787 | 204000.0916 | 7.6436 | 10.7091 | 133866.6493 | 100597.7735 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 02:10 | 305751.8263 | 203927.9774 | 7.454 | 10.0912 | 100170.8876 | 100598.5036 | Di
2013-04-16 02:20 | 305921.981 | 203687.5064 | 7.7074 | 10.5496 | 100168.9889 | 100595.1354 | Di
2013-04-16 02:30 | 305821.8149 | 203570.0796 | 7.5397 | 10.7503 | 107607.8793 | 100597.9781 | Di
2013-04-16 02:40 | 305774.4498 | 203461.4885 | 7.4603 | 9.5379 | 134852.5839 | 100596.7739 | Di
2013-04-16 02:50 | 305679.1627 | 203325.8459 | 7.2453 | 9.7712 | 154381.8192 | 100599.952 | Di
2013-04-16 03:00 | 305762.4504 | 203043.8075 | 7.72 | 10.4451 | 153257.0438 | 100595.9969 | Di
2013-04-16 03:10 | 306134.8449 | 202786.1627 | 8.3629 | 10.0519 | 141778.9387 | 100597.3288 | Di
2013-04-16 03:20 | 305817.6985 | 202689.0204 | 8.3928 | 10.763 | 153419.509 | 100598.8581 | Di
2013-04-16 03:30 | 305753.0508 | 202854.3661 | 7.1847 | 10.4556 | 145683.1549 | 100594.639 | Di
2013-04-16 03:40 | 305846.0801 | 202432.5492 | 7.3108 | 9.7859 | 156586.6805 | 100595.4601 | Di
2013-04-16 03:50 | 306064.8499 | 202191.8266 | 7.5413 | 9.2987 | 194624.2438 | 100597.3573 | Di
2013-04-16 04:00 | 305961.7939 | 201948.507 | 7.7955 | 10.4791 | 167794.4807 | 100591.1261 | Di
2013-04-16 04:10 | 305927.2173 | 201951.908 | 7.5385 | 10.768 | 130668.8766 | 100593.578 | Di
2013-04-16 04:20 | 306062.7815 | 201830.6485 | 7.5572 | 10.4986 | 116574.854 | 100592.1486 | Di
2013-04-16 04:30 | 306057.5114 | 201865.3845 | 7.7326 | 10.6002 | 149099.4052 | 100596.2781 | Di
2013-04-16 04:40 | 306044.355 | 201802.9635 | 7.2442 | 9.928 | 180009.8035 | 100596.3633 | Di
2013-04-16 04:50 | 306330.8838 | 201733.8458 | 7.8711 | 10.058 | 201016.3744 | 100593.0515 | Di
2013-04-16 05:00 | 306078.298 | 201777.89 | 7.2456 | 9.6048 | 195876.5035 | 100587.4984 | Di
2013-04-16 05:10 | 306160.5542 | 201858.1973 | 7.4404 | 9.2595 | 200812.0049 | 100594.2814 | Di
2013-04-16 05:20 | 306267.1269 | 201872.6433 | 7.3043 | 10.2585 | 196105.2011 | 100590.5229 | Di
2013-04-16 05:30 | 306291.0649 | 201713.3444 | 7.8295 | 10.0885 | 162602.5218 | 100590.0838 | Di
2013-04-16 05:40 | 306119.5663 | 201354.9285 | 8.4004 | 10.4231 | 143810.2057 | 100602.0746 | Di
2013-04-16 05:50 | 306247.9049 | 201061.5931 | 8.4164 | 9.9472 | 205482.1925 | 100592.1219 | Di
2013-04-16 06:00 | 306150.8644 | 200979.8543 | 7.6366 | 10.224 | 162482.8078 | 100591.4788 | Di
2013-04-16 06:10 | 306311.483 | 201000.267 | 7.567 | 9.9884 | 129006.3103 | 100589.0371 | Di
2013-04-16 06:20 | 306158.3249 | 201150.8239 | 7.9946 | 9.6496 | 102325.3968 | 100588.432 | Di
2013-04-16 06:30 | 306267.5597 | 200937.9068 | 8.1738 | 10.5119 | 102726.0631 | 100590.3137 | Di
2013-04-16 06:40 | 306179.5343 | 201087.9117 | 7.7398 | 9.9812 | 101086.1226 | 100590.3328 | Di
2013-04-16 06:50 | 306181.3441 | 201179.2965 | 8.5602 | 10.1511 | 128066.2703 | 100593.5777 | Di
2013-04-16 07:00 | 306214.0212 | 201054.7303 | 8.2277 | 9.7981 | 116318.6618 | 100585.8765 | Di
2013-04-16 07:10 | 306342.5155 | 200780.617 | 7.8305 | 10.2349 | 132523.0163 | 100591.0222 | Di
2013-04-16 07:20 | 306418.9394 | 200500.2956 | 8.2976 | 9.8102 | 126219.5707 | 100591.5163 | Di
2013-04-16 07:30 | 306419.7055 | 200339.3529 | 8.4446 | 9.4015 | 117930.6679 | 100591.2646 | Di
2013-04-16 07:40 | 306596.2585 | 200058.958 | 8.4838 | 9.6078 | 125569.9305 | 100591.5709 | Di
2013-04-16 07:50 | 306404.7864 | 199900.7881 | 8.0071 | 10.9461 | 160867.7265 | 100593.8173 | Di
2013-04-16 08:00 | 306354.668 | 199600.3171 | 8.2493 | 10.7522 | 136202.5516 | 100589.5959 | Di
2013-04-16 08:10 | 306281.3251 | 199165.6985 | 7.8139 | 10.4016 | 119009.9906 | 100590.534 | Di
2013-04-16 08:20 | 306448.1905 | 198449.0066 | 8.0258 | 9.8491 | 105862.4403 | 100592.8642 | Di
2013-04-16 08:30 | 306072.3258 | 197914.3413 | 7.7222 | 10.0469 | 100159.1637 | 100591.6652 | Di
2013-04-16 08:40 | 305929.9416 | 196727.6221 | 7.3293 | 10.0325 | 100159.2454 | 100592.631 | Di
2013-04-16 08:50 | 305876.2001 | 195971.0892 | 8.3536 | 9.7674 | 100161.5114 | 100593.2445 | Di
2013-04-16 09:00 | 305343.3543 | 203557.3131 | 8.3733 | 9.9541 | 100164.3232 | 100596.3798 | Di
2013-04-16 09:10 | 305280.9603 | 217519.9616 | 7.2964 | 9.8661 | 100164.265 | 100593.1213 | Di
2013-04-16 09:20 | 305157.1691 | 204044.0981 | 7.7372 | 10.2787 | 100166.0689 | 100593.1036 | Di
2013-04-16 09:30 | 304881.3832 | 193578.881 | 8.6136 | 9.8646 | 100170.6904 | 100597.9604 | Di
2013-04-16 09:40 | 304645.2509 | 193918.4469 | 8.2651 | 9.6877 | 100175.2646 | 100600.156 | Di
2013-04-16 09:50 | 304656.9579 | 194398.207 | 7.978 | 10.1778 | 100173.0274 | 100593.7398 | Di
2013-04-16 10:00 | 304313.6277 | 195169.8412 | 7.8466 | 10.5078 | 100176.5153 | 100600.7642 | Di
2013-04-16 10:10 | 304292.6223 | 196047.3041 | 8.5745 | 9.4183 | 100179.1573 | 100597.1414 | Di
2013-04-16 10:20 | 304017.9552 | 196644.7813 | 8.124 | 10.148 | 100176.1891 | 100594.1652 | Di
2013-04-16 10:30 | 303886.9003 | 197546.7035 | 8.7732 | 9.8288 | 100187.6359 | 100606.7943 | Di
2013-04-16 10:40 | 304031.1572 | 198107.7163 | 7.4077 | 10.1593 | 100190.8558 | 100610.7412 | Di
2013-04-16 10:50 | 303884.4527 | 198562.6101 | 8.2316 | 9.9434 | 100190.9113 | 100601.7877 | Di
2013-04-16 11:00 | 303641.1355 | 199367.9342 | 8.0079 | 10.7539 | 100192.411 | 100608.2261 | Di
2013-04-16 11:10 | 303587.2401 | 199593.5217 | 8.1004 | 10.879 | 100195.7039 | 100604.3016 | Di
2013-04-16 11:20 | 302841.6157 | 199957.7334 | 8.0649 | 9.2452 | 100203.7822 | 100613.5612 | Di
2013-04-16 11:30 | 302840.6351 | 200910.0205 | 8.4454 | 9.7833 | 100203.2033 | 100613.5816 | Di
2013-04-16 11:40 | 302746.077 | 201217.4192 | 8.0793 | 10.6715 | 100204.6161 | 100610.3265 | Di
2013-04-16 11:50 | 302622.2363 | 201739.6616 | 7.3583 | 10.259 | 100205.1811 | 100610.5246 | Di
2013-04-16 12:00 | 302529.3841 | 201736.9301 | 7.2509 | 10.2906 | 100206.9656 | 100612.4917 | Di
2013-04-16 12:10 | 302376.0917 | 201829.3206 | 7.5917 | 10.1292 | 100209.7673 | 100614.8301 | Di
2013-04-16 12:20 | 302444.3844 | 202331.6998 | 8.5826 | 9.8623 | 100212.4402 | 100614.1534 | Di
2013-04-16 12:30 | 301980.466 | 202577.2947 | 8.6234 | 9.6528 | 100212.7085 | 100614.4519 | Di
2013-04-16 12:40 | 301819.9327 | 202796.696 | 8.4843 | 10.1334 | 100212.9125 | 100612.9936 | Di
2013-04-16 12:50 | 301768.1253 | 202967.0895 | 8.2133 | 10.1903 | 100214.4417 | 100615.0675 | Di
2013-04-16 13:00 | 301665.2146 | 203170.2238 | 8.3926 | 9.5449 | 100217.751 | 100619.072 | Di
2013-04-16 13:10 | 301930.8101 | 202881.4608 | 8.0776 | 10.1803 | 100217.5422 | 100617.1299 | Di
2013-04-16 13:20 | 301828.2042 | 202819.1242 | 7.8107 | 10.2722 | 100216.7495 | 100610.7127 | Di
2013-04-16 13:30 | 301773.1136 | 202481.9982 | 8.1216 | 10.3833 | 100222.7089 | 100621.0931 | Di
2013-04-16 13:40 | 301727.7258 | 202214.838 | 7.8812 | 10.7162 | 100224.9548 | 100621.7248 | Di
2013-04-16 13:50 | 301462.3226 | 202065.1167 | 7.4664 | 10.3011 | 100223.1881 | 100617.4645 | Di
2013-04-16 14:00 | 301461.1472 | 201969.9558 | 8.2464 | 10.1256 | 100227.0522 | 100619.3648 | Di
2013-04-16 14:10 | 301589.0108 | 201775.1108 | 8.3375 | 9.5079 | 100226.8589 | 100621.2703 | Di
2013-04-16 14:20 | 301124.6276 | 201786.2405 | 8.1555 | 10.5147 | 100229.399 | 100623.0111 | Di
2013-04-16 14:30 | 301244.1656 | 201846.6573 | 7.9481 | 10.1746 | 100231.396 | 100623.8265 | Di
2013-04-16 14:40 | 300909.0757 | 202030.5995 | 8.2003 | 10.2198 | 100232.1937 | 100624.1519 | Di
2013-04-16 14:50 | 300710.1649 | 202257.039 | 8.2474 | 9.937 | 100232.7755 | 100625.5577 | Di
2013-04-16 15:00 | 300478.685 | 202761.7649 | 7.7573 | 10.2184 | 100232.0783 | 100622.0591 | Di
2013-04-16 15:10 | 300650.6521 | 203031.5726 | 7.9432 | 9.8672 | 100231.5662 | 100619.1967 | Di
2013-04-16 15:20 | 301344.0969 | 202943.3318 | 8.5112 | 9.8416 | 100235.2483 | 100623.1672 | Di
2013-04-16 15:30 | 300709.8818 | 203679.8091 | 7.8468 | 9.9529 | 100236.2289 | 100625.104 | Di
2013-04-16 15:40 | 300701.2156 | 203597.5183 | 8.6787 | 10.1857 | 100235.6301 | 100624.6176 | Di
2013-04-16 15:50 | 300329.2585 | 204152.5102 | 7.9848 | 9.8211 | 100236.7771 | 100627.5189 | Di
2013-04-16 16:00 | 300735.4638 | 204112.2427 | 7.9248 | 9.8656 | 100236.2753 | 100627.2072 | Di
2013-04-16 16:10 | 300597.2177 | 203985.4009 | 8.0061 | 9.9226 | 100237.2951 | 100628.2369 | Di
2013-04-16 16:20 | 300665.7041 | 204075.6942 | 7.8499 | 9.6574 | 100239.4765 | 100631.0463 | Di
2013-04-16 16:30 | 300428.5986 | 204081.7009 | 8.3606 | 10.1512 | 100240.2223 | 100629.0691 | Di
2013-04-16 16:40 | 300519.208 | 203988.0903 | 8.2377 | 10.3767 | 100242.706 | 100631.0778 | Di
2013-04-16 16:50 | 300634.3994 | 204214.1731 | 7.7488 | 10.8884 | 100240.5994 | 100626.1039 | Di
2013-04-16 17:00 | 300574.2567 | 204318.9185 | 7.5502 | 10.2726 | 100237.1956 | 100620.87 | Di
2013-04-16 17:10 | 300759.6387 | 204830.4484 | 7.2112 | 9.9593 | 100244.6483 | 100629.7822 | Di
2013-04-16 17:20 | 300753.5549 | 204863.5773 | 7.4706 | 9.4157 | 100242.6382 | 100629.9394 | Di
2013-04-16 17:30 | 300748.4132 | 204907.706 | 7.0398 | 10.3363 | 100242.6087 | 100628.7848 | Di
2013-04-16 17:40 | 300963.3101 | 204831.291 | 7.3634 | 10.0673 | 100244.8221 | 100632.0789 | Di
2013-04-16 17:50 | 300907.4202 | 204799.9096 | 7.3044 | 10.1998 | 100246.3498 | 100630.1211 | Di
2013-04-16 18:00 | 300904.0108 | 204875.8367 | 7.1063 | 9.9657 | 100244.608 | 100630.2514 | Di
2013-04-16 18:10 | 301027.3187 | 204918.8645 | 7.5325 | 10.0933 | 100243.9284 | 100630.1695 | Di
2013-04-16 18:20 | 300927.3291 | 204639.4844 | 7.8422 | 10.1718 | 100243.4187 | 100631.6183 | Di
2013-04-16 18:30 | 301113.5885 | 204469.2106 | 7.814 | 10.0858 | 100244.8791 | 100632.0783 | Di
2013-04-16 18:40 | 300991.8128 | 204516.4279 | 7.5865 | 10.6209 | 100245.358 | 100632.1036 | Di
2013-04-16 18:50 | 301198.39 | 204678.9519 | 7.852 | 10.3218 | 100244.4124 | 100628.7844 | Di
2013-04-16 19:00 | 301337.3752 | 204778.9804 | 7.6924 | 9.6346 | 100242.4164 | 100630.3223 | Di
2013-04-16 19:10 | 301388.1373 | 204516.2539 | 7.9775 | 9.5967 | 100239.3494 | 100626.8948 | Di
2013-04-16 19:20 | 301600.5217 | 204460.6735 | 7.5194 | 9.4493 | 100240.2388 | 100630.5379 | Di
2013-04-16 19:30 | 301808.5366 | 204421.0592 | 7.4038 | 9.9928 | 100237.0871 | 100628.8512 | Di
2013-04-16 19:40 | 301833.1159 | 204542.4281 | 7.4306 | 10.2615 | 100233.6688 | 100627.5115 | Di
2013-04-16 19:50 | 301940.8619 | 204532.1138 | 7.5479 | 10.5523 | 100227.7499 | 100625.1735 | Di
2013-04-16 20:00 | 302086.3497 | 204426.5279 | 7.5661 | 10.0193 | 100224.2831 | 100622.2775 | Di
2013-04-16 20:10 | 302182.2059 | 204255.5737 | 7.4961 | 9.9435 | 100223.0671 | 100622.7198 | Di
2013-04-16 20:20 | 302451.3314 | 204392.7027 | 7.7093 | 10.5124 | 100220.2317 | 100616.8102 | Di
2013-04-16 20:30 | 302455.227 | 204563.4342 | 8.4024 | 10.4985 | 100219.9552 | 100619.7955 | Di
2013-04-16 20:40 | 303252.1397 | 204538.4632 | 7.6469 | 10.1275 | 100215.8547 | 100617.6782 | Di
2013-04-16 20:50 | 303750.5371 | 204487.5338 | 7.4831 | 9.8186 | 100216.9545 | 100617.0954 | Di
2013-04-16 21:00 | 303821.3057 | 204397.9583 | 7.9814 | 10.3369 | 100211.4133 | 100615.0783 | Di
2013-04-16 21:10 | 303952.952 | 204786.778 | 7.5996 | 10.0866 | 100210.0561 | 100614.9727 | Di
2013-04-16 21:20 | 304145.0708 | 204404.8876 | 7.1492 | 10.4666 | 100209.53 | 100614.4205 | Di
2013-04-16 21:30 | 304076.5302 | 204154.66 | 7.8702 | 10.2407 | 100207.2188 | 100612.5454 | Di
2013-04-16 21:40 | 304105.473 | 204220.6068 | 8.294 | 10.2948 | 100203.1269 | 100608.8915 | Di
2013-04-16 21:50 | 305122.6598 | 204254.769 | 8.3877 | 9.9039 | 100419.4293 | 100609.6657 | Di
2013-04-16 22:00 | 304274.7834 | 204672.335 | 7.8513 | 10.1781 | 123203.963 | 100611.7843 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 22:10 | 304551.8907 | 204404.7784 | 7.6447 | 10.0704 | 162321.2675 | 100608.9846 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 22:20 | 304612.1519 | 204711.3075 | 7.8546 | 10.3565 | 175307.2959 | 100610.0771 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 22:30 | 304766.0841 | 204917.1484 | 8.2014 | 10.3651 | 219943.1226 | 100608.8341 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 22:40 | 304778.0688 | 205175.2427 | 7.6317 | 10.28 | 273200.8229 | 107376.1124 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 22:50 | 304956.2964 | 204920.4559 | 7.7024 | 9.9468 | 302202.9305 | 106961.3296 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:00 | 304999.1086 | 204869.6428 | 7.7899 | 10.01 | 325722.4884 | 106700.7124 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:10 | 305236.9595 | 204858.0801 | 7.1362 | 9.5643 | 387947.3508 | 118380.3328 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:20 | 305251.7122 | 205135.225 | 7.5115 | 10.3917 | 343245.6215 | 126963.1096 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:30 | 305317.8759 | 205109.4322 | 6.9533 | 10.1308 | 318744.7977 | 128073.9178 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:40 | 305109.8277 | 205048.4126 | 6.9774 | 9.8621 | 316035.3875 | 133890.0584 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-16 23:50 | 305280.332 | 204756.8387 | 6.5498 | 9.9487 | 314403.1583 | 149237.433 | Di |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 | 305215.6823 | 204951.5887 | 7.274 | 10.2764 | 329941.619 | 174204.8689 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 00:10 | 305211.6426 | 204975.2349 | 6.8614 | 10.2091 | 369984.6253 | 179379.1656 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 00:20 | 305331.4526 | 204347.84 | 6.6941 | 10.2439 | 327571.1897 | 198403.0132 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 00:30 | 305493.8156 | 204261.6602 | 7.3277 | 9.6053 | 344321.5896 | 154696.0963 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 00:40 | 305329.8103 | 204042.9457 | 7.1632 | 10.5348 | 330061.9909 | 136868.7869 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 00:50 | 305353.6152 | 203599.0394 | 7.6939 | 9.7878 | 299687.0978 | 141442.7108 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:00 | 305336.5952 | 203676.5611 | 7.5434 | 10.1564 | 337057.675 | 147888.2517 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:10 | 305592.4344 | 203512.0014 | 7.5355 | 10.9208 | 427913.5289 | 130080.7614 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:20 | 305440.3668 | 203098.0222 | 7.5974 | 10.5139 | 339541.2341 | 111388.913 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:30 | 305591.583 | 202797.9999 | 7.1386 | 9.8603 | 255458.5645 | 113832.9734 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:40 | 305765.4585 | 202921.6708 | 7.737 | 10.1955 | 224248.0099 | 128192.2295 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 01:50 | 305918.8159 | 202877.9332 | 6.7131 | 10.1037 | 190267.876 | 149645.7848 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:00 | 305948.2107 | 202397.0468 | 7.2301 | 9.8366 | 202704.8697 | 126116.4733 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:10 | 305548.1616 | 202179.8225 | 7.3984 | 11.0948 | 222048.9307 | 110773.4806 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:20 | 305809.686 | 201980.0982 | 7.4375 | 10.2702 | 180431.4324 | 104429.236 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:30 | 306437.0982 | 202029.4162 | 7.064 | 9.5723 | 167146.391 | 104445.8846 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:40 | 305845.4207 | 202253.4716 | 7.5582 | 9.4448 | 206264.6837 | 113357.1927 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 02:50 | 306140.7474 | 202335.5418 | 7.3201 | 10.0885 | 173030.6449 | 111966.719 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:00 | 306119.0632 | 202401.3302 | 7.3102 | 10.1878 | 144654.6557 | 100593.9944 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:10 | 306198.0444 | 202384.6677 | 7.4543 | 10.3564 | 186210.284 | 100602.9332 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:20 | 306359.5938 | 202312.2599 | 7.1805 | 9.7994 | 148218.5535 | 100674.6523 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:30 | 306372.2854 | 202256.0184 | 7.4431 | 10.3753 | 129699.2396 | 100596.9475 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:40 | 306344.3745 | 202172.6374 | 7.1304 | 10.4724 | 122949.5032 | 100582.6622 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 03:50 | 306480.6231 | 202195.2036 | 7.0499 | 10.0108 | 101351.5845 | 100603.6133 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:00 | 306185.8109 | 202085.127 | 7.3075 | 10.3433 | 100915.7618 | 100596.1097 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:10 | 306367.303 | 202195.3347 | 7.2966 | 10.4389 | 113541.9995 | 100593.1581 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:20 | 306537.3566 | 202480.6663 | 7.5578 | 10.4414 | 108982.1787 | 100592.8317 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:30 | 306461.3409 | 202080.3357 | 7.543 | 10.2301 | 117819.7911 | 100589.0057 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:40 | 306691.9925 | 202399.1516 | 7.8139 | 10.7648 | 110381.9698 | 100595.0485 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 04:50 | 306777.4071 | 202408.7744 | 7.5559 | 10.7065 | 100529.2197 | 100595.9508 | Mi
2013-04-17 05:00 | 306889.5456 | 202473.2522 | 7.3828 | 10.4371 | 100598.1535 | 100591.9947 | Mi
2013-04-17 05:10 | 306778.5178 | 202374.2949 | 7.6518 | 10.7388 | 104530.4372 | 100581.9962 | Mi
2013-04-17 05:20 | 306652.6553 | 202351.4792 | 7.5944 | 10.3639 | 101142.548 | 100589.9158 | Mi
2013-04-17 05:30 | 306773.3355 | 202165.2345 | 8.1473 | 10.4427 | 100417.0276 | 100581.7709 | Mi
2013-04-17 05:40 | 307009.1303 | 202013.66 | 8.2988 | 11.4109 | 100159.9042 | 100586.849 | Mi
2013-04-17 05:50 | 306905.3697 | 201897.5578 | 7.5477 | 10.6611 | 100160.5841 | 100587.71 | Mi
2013-04-17 06:00 | 306983.6017 | 202012.7233 | 7.071 | 10.4418 | 100159.3799 | 100586.7473 | Mi
2013-04-17 06:10 | 307119.7042 | 201828.8714 | 7.1846 | 10.4335 | 100255.7915 | 100581.6728 | Mi
2013-04-17 06:20 | 307098.5304 | 201980.0311 | 7.3656 | 9.9334 | 100160.5603 | 100585.3138 | Mi
2013-04-17 06:30 | 307386.8456 | 202029.2099 | 8.0957 | 9.9265 | 101243.8835 | 100588.0268 | Mi
2013-04-17 06:40 | 307126.8531 | 201421.6555 | 8.2312 | 10.3296 | 117175.1617 | 100581.7866 | Mi
2013-04-17 06:50 | 307269.2351 | 201075.0437 | 8.3121 | 9.9628 | 117391.8278 | 100580.4497 | Mi
2013-04-17 07:00 | 307183.2128 | 200745.516 | 7.8206 | 9.8234 | 117789.8694 | 100576.8147 | Mi
2013-04-17 07:10 | 307189.9772 | 200655.352 | 7.5924 | 9.7395 | 135758.2654 | 100573.5438 | Mi
2013-04-17 07:20 | 307318.0841 | 200336.8278 | 7.7081 | 9.9028 | 148703.5052 | 100577.8791 | Mi
2013-04-17 07:30 | 307428.5898 | 199578.5468 | 7.3391 | 9.7151 | 131794.9077 | 100579.4915 | Mi
2013-04-17 07:40 | 307149.5066 | 198751.355 | 7.6487 | 10.1035 | 111155.9435 | 100579.8532 | Mi
2013-04-17 07:50 | 307108.6836 | 198169.2187 | 7.5803 | 10.3439 | 103469.707 | 100581.7028 | Mi
2013-04-17 08:00 | 307147.0564 | 197712.8663 | 7.9151 | 10.4478 | 100154.8808 | 100582.0986 | Mi
2013-04-17 08:10 | 307024.2405 | 195787.3613 | 7.8406 | 9.1599 | 100217.4338 | 100577.3578 | Mi
2013-04-17 08:20 | 306963.5385 | 192594.6049 | 8.6041 | 10.2517 | 101144.1548 | 100584.7575 | Mi
2013-04-17 08:30 | 306994.0873 | 190472.7239 | 8.2043 | 10.0245 | 100161.3429 | 100592.525 | Mi
2013-04-17 08:40 | 306624.4329 | 188582.6797 | 8.5056 | 9.1461 | 100157.5683 | 100587.2575 | Mi
2013-04-17 08:50 | 306646.0342 | 186890.6184 | 8.5542 | 10.8589 | 100157.0953 | 100584.5283 | Mi
2013-04-17 09:00 | 306454.1417 | 186681.6069 | 8.2746 | 10.1895 | 100163.5951 | 100591.0906 | Mi
2013-04-17 09:10 | 306092.7128 | 201358.5584 | 7.6837 | 10.4639 | 100165.4564 | 100592.6068 | Mi
2013-04-17 09:20 | 305521.4761 | 193916.1039 | 7.9816 | 11.1198 | 100169.2438 | 100596.2881 | Mi
2013-04-17 09:30 | 305359.7549 | 184439.9635 | 8.2047 | 10.3789 | 100170.8773 | 100595.6671 | Mi
2013-04-17 09:40 | 305118.5075 | 184918.1237 | 8.2999 | 10.1385 | 100170.1685 | 100593.0293 | Mi
2013-04-17 09:50 | 305136.7928 | 186496.7986 | 8.0875 | 10.0288 | 100171.8949 | 100593.6225 | Mi
2013-04-17 10:00 | 304795.5376 | 186789.9016 | 7.1915 | 10.7514 | 100170.9262 | 100587.8156 | Mi
2013-04-17 10:10 | 304777.1597 | 188683.3332 | 7.7205 | 10.4067 | 100179.0169 | 100599.8358 | Mi
2013-04-17 10:20 | 304661.9635 | 189269.7789 | 7.3593 | 9.51 | 100178.6299 | 100596.3618 | Mi
2013-04-17 10:30 | 304908.789 | 191225.8353 | 7.5801 | 9.9629 | 100182.0798 | 100601.2104 | Mi
2013-04-17 10:40 | 304151.4879 | 192993.7057 | 8.153 | 10.2741 | 100182.4812 | 100598.5969 | Mi
2013-04-17 10:50 | 304554.8423 | 194107.6181 | 7.4235 | 10.4509 | 100186.6336 | 100604.7164 | Mi
2013-04-17 11:00 | 304757.5932 | 195276.6686 | 7.8842 | 9.8994 | 100187.5772 | 100606.1752 | Mi
2013-04-17 11:10 | 304224.996 | 196579.8069 | 7.8016 | 10.0645 | 100185.9304 | 100599.6883 | Mi
2013-04-17 11:20 | 303886.0611 | 197672.1558 | 7.5451 | 10.2435 | 100192.6413 | 100604.9996 | Mi
2013-04-17 11:30 | 303801.6007 | 198476.7573 | 7.9977 | 10.2914 | 100190.8666 | 100606.8212 | Mi
2013-04-17 11:40 | 303345.2991 | 199109.4845 | 7.6459 | 10.195 | 100191.2936 | 100604.9073 | Mi
2013-04-17 11:50 | 303015.6003 | 200098.119 | 7.9275 | 10.0859 | 100197.9843 | 100610.2448 | Mi
2013-04-17 12:00 | 302739.3689 | 200386.5144 | 7.6965 | 10.0234 | 100196.6986 | 100608.0588 | Mi
2013-04-17 12:10 | 302690.6203 | 201001.4493 | 7.5403 | 10.0917 | 100198.7945 | 100610.8075 | Mi
2013-04-17 12:20 | 302594.3353 | 201355.0427 | 7.4566 | 10.1208 | 100197.3906 | 100605.7696 | Mi
2013-04-17 12:30 | 302396.4698 | 201648.652 | 8.1922 | 9.9814 | 100206.9634 | 100611.5032 | Mi
2013-04-17 12:40 | 302362.3257 | 201747.9837 | 8.5461 | 10.2959 | 100206.2528 | 100609.0533 | Mi
2013-04-17 12:50 | 302235.0813 | 202129.6572 | 6.9951 | 10.1264 | 100208.9004 | 100612.2827 | Mi
2013-04-17 13:00 | 302000.6046 | 203165.007 | 8.107 | 10.0384 | 100211.1513 | 100614.8602 | Mi
2013-04-17 13:10 | 302392.9834 | 203246.7138 | 7.7523 | 9.4317 | 100212.6053 | 100612.2621 | Mi
2013-04-17 13:20 | 301873.4234 | 203426.2637 | 7.9412 | 11.0028 | 100214.4367 | 100615.3523 | Mi
2013-04-17 13:30 | 301458.9366 | 203155.2147 | 7.686 | 10.5839 | 100218.5823 | 100620.2006 | Mi
2013-04-17 13:40 | 301601.4102 | 203011.5555 | 7.8601 | 10.0439 | 100218.9755 | 100617.9752 | Mi
2013-04-17 13:50 | 301311.768 | 203014.8164 | 7.5066 | 10.316 | 100223.3755 | 100620.8389 | Mi
2013-04-17 14:00 | 301081.7539 | 203019.9806 | 8.29 | 10.5043 | 100224.391 | 100620.7049 | Mi
2013-04-17 14:10 | 300959.5651 | 203472.8671 | 8.207 | 9.5193 | 100231.3486 | 100630.4293 | Mi
2013-04-17 14:20 | 300888.4943 | 203524.5179 | 7.3883 | 10.1859 | 100228.7751 | 100626.8132 | Mi
2013-04-17 14:30 | 300750.5476 | 203545.1574 | 8.0639 | 10.4767 | 100227.8845 | 100623.1163 | Mi
2013-04-17 14:40 | 300527.0855 | 203572.4076 | 8.1132 | 9.9128 | 100232.4098 | 100629.7034 | Mi
2013-04-17 14:50 | 300188.4423 | 203774.0295 | 7.4671 | 9.8593 | 100228.5863 | 100619.7255 | Mi
2013-04-17 15:00 | 300103.0259 | 203896.5273 | 7.888 | 10.1708 | 100232.9047 | 100624.774 | Mi
2013-04-17 15:10 | 300277.9569 | 203895.2278 | 7.4561 | 10.416 | 100234.9545 | 100625.5451 | Mi
2013-04-17 15:20 | 299936.237 | 204094.4664 | 7.5988 | 10.0671 | 100236.4029 | 100625.8767 | Mi
2013-04-17 15:30 | 300023.5596 | 204343.1371 | 7.9035 | 11.0806 | 100237.6099 | 100627.4665 | Mi
2013-04-17 15:40 | 300103.2419 | 204757.3565 | 8.1441 | 10.6612 | 100235.7737 | 100626.6105 | Mi
2013-04-17 15:50 | 299864.3785 | 204851.2421 | 7.5493 | 9.7156 | 100242.525 | 100634.1011 | Mi
2013-04-17 16:00 | 299990.2394 | 204852.6052 | 7.6444 | 9.5455 | 100237.8084 | 100628.4277 | Mi
2013-04-17 16:10 | 299943.2954 | 204991.949 | 7.3851 | 9.893 | 100240.9144 | 100630.1986 | Mi
2013-04-17 16:20 | 299955.68 | 205359.7699 | 7.2594 | 9.8267 | 100238.9103 | 100631.215 | Mi
2013-04-17 16:30 | 299902.1426 | 205360.7805 | 7.8754 | 9.3999 | 100243.5448 | 100632.5109 | Mi
2013-04-17 16:40 | 299915.1097 | 205173.5745 | 7.4838 | 9.8006 | 100245.0115 | 100634.8622 | Mi
2013-04-17 16:50 | 299928.4906 | 205038.5661 | 7.2587 | 10.1772 | 100246.561 | 100634.7141 | Mi
2013-04-17 17:00 | 300153.9064 | 205078.3008 | 7.2412 | 9.8264 | 100248.9734 | 100640.1477 | Mi
2013-04-17 17:10 | 299994.0911 | 205029.623 | 7.0313 | 9.6045 | 100244.0541 | 100634.7805 | Mi
2013-04-17 17:20 | 299869.6737 | 205071.763 | 7.449 | 9.5143 | 100244.6531 | 100632.8999 | Mi
2013-04-17 17:30 | 299999.7963 | 205225.5106 | 6.8853 | 10.1268 | 100245.0383 | 100633.6789 | Mi
2013-04-17 17:40 | 300110.6456 | 205053.5156 | 8.1183 | 10.423 | 100245.9235 | 100633.7824 | Mi
2013-04-17 17:50 | 300125.9698 | 204593.837 | 7.7446 | 10.4266 | 100244.0363 | 100632.0637 | Mi
2013-04-17 18:00 | 300176.8256 | 201074.5541 | 7.3705 | 10.8941 | 100246.7481 | 100636.7493 | Mi
2013-04-17 18:10 | 300238.8121 | 228435.7318 | 7.3422 | 10.8862 | 100248.8234 | 100636.9677 | Mi
2013-04-17 18:20 | 300141.9195 | 278091.273 | 8.501 | 10.2784 | 100245.341 | 100634.6336 | Mi
2013-04-17 18:30 | 300302.7548 | 280329.9349 | 7.3785 | 10.3913 | 100245.2138 | 100635.4455 | Mi
2013-04-17 18:40 | 300449.0362 | 205896.0222 | 8.0056 | 9.8678 | 100244.2417 | 100634.7617 | Mi
2013-04-17 18:50 | 300397.4726 | 190287.0739 | 7.2206 | 10.6045 | 100244.3339 | 100634.9937 | Mi
2013-04-17 19:00 | 300390.354 | 190850.1704 | 7.0559 | 9.6215 | 100242.2255 | 100634.1801 | Mi
2013-04-17 19:10 | 300712.6604 | 193124.6485 | 7.5156 | 9.3962 | 100242.585 | 100633.6743 | Mi
2013-04-17 19:20 | 300568.4181 | 195098.0522 | 7.5448 | 9.7201 | 100240.2732 | 100632.3374 | Mi
2013-04-17 19:30 | 300737.0384 | 196576.2592 | 7.3699 | 9.6764 | 100238.9359 | 100632.3007 | Mi
2013-04-17 19:40 | 300679.0017 | 198197.7943 | 7.2791 | 9.7085 | 100240.085 | 100632.8892 | Mi
2013-04-17 19:50 | 301398.0172 | 199199.4195 | 7.0431 | 10.1957 | 100238.3257 | 100630.2666 | Mi
2013-04-17 20:00 | 301369.6123 | 200438.6263 | 8.2919 | 10.367 | 100240.2938 | 100633.1837 | Mi
2013-04-17 20:10 | 301562.0315 | 201594.5683 | 7.9235 | 10.4749 | 100235.9615 | 100628.3296 | Mi
2013-04-17 20:20 | 301835.3702 | 202410.0946 | 8.2334 | 10.6798 | 100237.2881 | 100631.924 | Mi
2013-04-17 20:30 | 302060.9936 | 202543.3194 | 7.5724 | 10.7568 | 100230.1808 | 100627.5156 | Mi
2013-04-17 20:40 | 302154.209 | 203305.7922 | 7.659 | 9.6065 | 100229.0106 | 100627.8592 | Mi
2013-04-17 20:50 | 302474.5497 | 203979.2351 | 7.8671 | 9.765 | 100228.2013 | 100627.9831 | Mi
2013-04-17 21:00 | 303314.76 | 203903.2445 | 7.7547 | 9.5071 | 100224.0155 | 100625.2152 | Mi
2013-04-17 21:10 | 303844.5812 | 204013.3704 | 8.3615 | 10.4778 | 113316.4861 | 100624.2239 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 21:20 | 304499.7434 | 204148.6731 | 7.6824 | 10.5999 | 165194.4822 | 100619.9942 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 21:30 | 304382.8535 | 204169.5252 | 7.4604 | 10.2329 | 237844.0308 | 100621.6871 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 21:40 | 303836.5091 | 204348.2414 | 7.5275 | 10.6133 | 203054.889 | 100619.8789 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 21:50 | 303683.4008 | 204902.987 | 7.7707 | 10.8274 | 256124.7516 | 100618.8261 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:00 | 304401.0037 | 205189.1982 | 8.4017 | 9.95 | 324989.3645 | 101515.3918 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:10 | 305381.5513 | 205253.709 | 7.4134 | 10.3351 | 396984.8574 | 152318.1033 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:20 | 305072.7294 | 204748.4629 | 8.0299 | 10.5925 | 390549.9764 | 170164.1647 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:30 | 305094.1364 | 204813.7047 | 8.0709 | 10.8347 | 534859.1063 | 153449.9229 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:40 | 305213.8852 | 205164.1272 | 7.8439 | 10.6795 | 481076.5536 | 136501.7877 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 22:50 | 304398.3711 | 205092.2613 | 7.1262 | 10.3271 | 505604.7881 | 133583.8601 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:00 | 304360.1589 | 205118.1102 | 7.886 | 10.8905 | 461984.1473 | 151894.2115 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:10 | 304514.6677 | 204948.0058 | 7.5312 | 9.8897 | 429216.4179 | 164531.3663 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:20 | 304769.1646 | 204642.9278 | 7.6063 | 9.878 | 374779.93 | 144332.5195 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:30 | 304721.9329 | 204650.7872 | 7.7802 | 9.9335 | 484643.0922 | 183816.24 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:40 | 304809.4937 | 204784.918 | 8.0723 | 10.2351 | 436620.6584 | 173496.7586 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-17 23:50 | 305003.7211 | 204630.6603 | 8.3717 | 10.5292 | 408482.4159 | 114733.4717 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 | 304905.3986 | 204949.2931 | 9.0107 | 9.697 | 355446.4602 | 113112.0414 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 00:10 | 305057.325 | 204889.0972 | 7.5965 | 9.8192 | 373462.9325 | 142958.0813 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 00:20 | 304907.3475 | 204645.9379 | 7.5873 | 10.6548 | 420999.6023 | 191704.1974 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 00:30 | 305098.3463 | 204295.3922 | 7.3923 | 9.6852 | 468467.9349 | 192889.1725 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 00:40 | 305270.2596 | 204275.8737 | 7.0225 | 9.5661 | 439549.3593 | 201544.1515 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 00:50 | 305421.8175 | 204434.4306 | 8.0021 | 10.0028 | 437814.3821 | 212427.791 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:00 | 305151.7573 | 204146.3055 | 7.7823 | 10.5312 | 372528.2074 | 211657.6667 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:10 | 305428.3672 | 204246.5433 | 7.3117 | 9.9599 | 291722.7071 | 185530.8025 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:20 | 305505.0891 | 204100.7306 | 8.2938 | 10.6611 | 280309.322 | 156436.2953 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:30 | 305850.1845 | 204152.3175 | 7.6616 | 10.6295 | 291207.4006 | 169422.1897 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:40 | 305509.1854 | 204038.8239 | 7.5022 | 10.235 | 214052.4916 | 173658.8069 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 01:50 | 305854.9657 | 203736.2702 | 7.5241 | 10.525 | 253886.2487 | 127406.8571 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:00 | 305785.407 | 203375.349 | 7.4055 | 10.489 | 237001.7881 | 105128.905 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:10 | 305750.333 | 203197.8925 | 7.3563 | 10.0856 | 216442.046 | 103421.2604 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:20 | 305687.0723 | 203142.4968 | 7.2214 | 9.9725 | 156572.7883 | 100602.7067 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:30 | 305831.0139 | 202972.5724 | 7.7216 | 9.5323 | 205950.512 | 100597.2491 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:40 | 306002.5402 | 202880.0971 | 8.0326 | 10.5622 | 229554.8641 | 100598.3213 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 02:50 | 306091.202 | 203088.0739 | 7.7697 | 10.6983 | 235778.9623 | 104302.2942 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:00 | 305951.5964 | 203223.6644 | 7.267 | 10.673 | 179201.3977 | 108215.9495 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:10 | 306142.6886 | 202659.2421 | 8.0927 | 9.8261 | 182398.3153 | 104170.2696 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:20 | 305982.2633 | 202728.7125 | 7.5955 | 10.1064 | 165479.0999 | 100593.4807 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:30 | 306136.2851 | 202816.2268 | 7.8719 | 10.1801 | 206598.2441 | 100939.8343 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:40 | 306195.4088 | 203049.3647 | 7.7315 | 10.5716 | 247799.0522 | 108162.3571 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 03:50 | 306123.3581 | 203336.4722 | 7.6474 | 10.4778 | 254117.1014 | 110108.9181 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:00 | 306355.2444 | 203464.2654 | 7.8196 | 10.1389 | 252759.3198 | 100613.2679 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:10 | 306329.6256 | 203304.227 | 8.046 | 9.7093 | 238378.2166 | 100590.4515 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:20 | 306345.6486 | 203146.1398 | 8.2017 | 10.6327 | 266803.1361 | 100787.0734 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:30 | 306394.6435 | 202977.0696 | 8.3018 | 10.3816 | 275810.8908 | 100593.3963 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:40 | 306455.3133 | 203047.1761 | 8.4083 | 10.3402 | 212177.1884 | 100591.9044 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 04:50 | 306463.0321 | 202570.9917 | 8.2639 | 10.196 | 149794.644 | 100588.1241 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 05:00 | 306661.2626 | 202691.6384 | 8.2971 | 10.5355 | 154350.1948 | 100589.1337 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 05:10 | 306484.7543 | 202494.1313 | 8.3243 | 10.4903 | 178551.1586 | 100595.3824 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 05:20 | 306637.3626 | 202541.9155 | 8.0579 | 10.6317 | 118275.5701 | 100588.6269 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-18 05:30 | 306532.5147 | 202710.5715 | 8.1354 | 10.9085 | 102213.6969 | 100590.8096 | Do
2013-04-18 05:40 | 306528.9381 | 202464.4812 | 7.9995 | 10.5094 | 123819.8927 | 100591.476 | Do
2013-04-18 05:50 | 306629.9434 | 202474.0964 | 8.2603 | 10.6666 | 113544.776 | 100583.9767 | Do
2013-04-18 06:00 | 306373.0892 | 202544.9103 | 7.9434 | 10.2607 | 102574.6687 | 100585.0476 | Do
2013-04-18 06:10 | 306512.1961 | 202454.391 | 8.1584 | 9.9946 | 100192.6729 | 100584.8188 | Do
2013-04-18 06:20 | 306252.6008 | 202387.3583 | 7.6783 | 10.1055 | 100170.738 | 100586.0483 | Do
2013-04-18 06:30 | 306348.9815 | 202323.7185 | 7.9626 | 9.9582 | 100483.8168 | 100580.9106 | Do
2013-04-18 06:40 | 306161.1572 | 202248.7117 | 7.8538 | 9.8842 | 101371.6345 | 100592.4883 | Do
2013-04-18 06:50 | 306352.0246 | 201689.6373 | 7.9183 | 9.6496 | 100170.6829 | 100585.2957 | Do
2013-04-18 07:00 | 306330.5106 | 201306.5088 | 8.3046 | 9.9104 | 100172.9023 | 100588.4876 | Do
2013-04-18 07:10 | 306475.2576 | 201144.6359 | 8.3104 | 9.6802 | 100172.3117 | 100585.3513 | Do
2013-04-18 07:20 | 306468.8912 | 200730.9634 | 8.4598 | 12.3204 | 100173.0809 | 100587.9846 | Do
2013-04-18 07:30 | 306598.1875 | 200800.0033 | 8.0818 | 10.7045 | 100172.2178 | 100588.8055 | Do
2013-04-18 07:40 | 306600.0384 | 200273.0474 | 8.0937 | 10.9205 | 100167.6988 | 100583.2452 | Do
2013-04-18 07:50 | 306530.8906 | 199901.2832 | 7.6866 | 10.6185 | 100173.0974 | 100591.9426 | Do
2013-04-18 08:00 | 306523.2792 | 199492.1256 | 7.5655 | 10.0728 | 100172.2869 | 100591.1969 | Do
2013-04-18 08:10 | 306270.192 | 198672.2882 | 7.0229 | 10.2433 | 100168.2451 | 100584.83 | Do
2013-04-18 08:20 | 305943.031 | 197683.8291 | 7.4591 | 10.3868 | 100172.9201 | 100592.1094 | Do
2013-04-18 08:30 | 305877.0221 | 196660.7965 | 7.7173 | 10.0652 | 100176.4276 | 100593.9591 | Do
2013-04-18 08:40 | 305714.5593 | 195026.9814 | 7.8291 | 10.4358 | 100173.6594 | 100590.2148 | Do
2013-04-18 08:50 | 305516.4525 | 193992.7736 | 6.8347 | 10.4227 | 100180.5129 | 100596.6766 | Do
2013-04-18 09:00 | 305626.863 | 191993.1377 | 7.4911 | 10.084 | 100180.7798 | 100593.7783 | Do
2013-04-18 09:10 | 304938.3433 | 191068.4777 | 6.8294 | 10.1153 | 100183.7077 | 100602.4712 | Do
2013-04-18 09:20 | 304943.5805 | 191029.6543 | 7.5404 | 10.1264 | 100185.4505 | 100597.719 | Do
2013-04-18 09:30 | 304508.3391 | 191083.8639 | 7.3536 | 10.1477 | 100188.2428 | 100597.5531 | Do
2013-04-18 09:40 | 304494.7981 | 192218.6081 | 6.9872 | 10.0572 | 100188.9171 | 100597.6935 | Do
2013-04-18 09:50 | 304325.8409 | 193272.1081 | 7.3528 | 10.2545 | 100190.3618 | 100602.3236 | Do
2013-04-18 10:00 | 303834.236 | 194296.0744 | 8.469 | 10.7323 | 100192.3335 | 100600.9398 | Do
2013-04-18 10:10 | 303641.3049 | 195787.1574 | 7.7525 | 9.9116 | 100194.9609 | 100601.66 | Do
2013-04-18 10:20 | 303261.7474 | 196407.1901 | 7.3153 | 9.7721 | 100197.6042 | 100601.5506 | Do
2013-04-18 10:30 | 303221.4719 | 196695.432 | 7.6884 | 10.1361 | 100200.2099 | 100604.555 | Do
2013-04-18 10:40 | 303150.6447 | 197851.6077 | 7.6868 | 10.4316 | 100201.8482 | 100607.2748 | Do
2013-04-18 10:50 | 302526.694 | 198422.8315 | 7.1526 | 9.6236 | 100206.3572 | 100605.211 | Do
2013-04-18 11:00 | 299881.3061 | 199334.1504 | 7.6701 | 10.3929 | 100203.9666 | 100604.8886 | Do
2013-04-18 11:10 | 301689.0871 | 200324.2753 | 8.1567 | 10.3153 | 100205.942 | 100604.431 | Do
2013-04-18 11:20 | 301698.96 | 200756.3199 | 6.8196 | 10.0683 | 100214.7501 | 100615.5295 | Do
2013-04-18 11:30 | 301526.159 | 201495.1598 | 7.2063 | 10.1188 | 100214.7125 | 100609.7457 | Do
2013-04-18 11:40 | 301153.6172 | 201773.9078 | 7.463 | 9.9948 | 100217.9946 | 100616.2999 | Do
2013-04-18 11:50 | 301066.5009 | 202102.7655 | 6.8265 | 9.906 | 100221.4819 | 100616.847 | Do
2013-04-18 12:00 | 300910.5239 | 202199.3037 | 8.4076 | 10.2396 | 100218.1363 | 100613.3738 | Do
2013-04-18 12:10 | 300709.8883 | 202647.154 | 8.3618 | 10.4531 | 100218.601 | 100609.6419 | Do
2013-04-18 12:20 | 300379.2797 | 203041.433 | 7.6213 | 10.6235 | 100224.7194 | 100617.6395 | Do
2013-04-18 12:30 | 300068.815 | 203048.9448 | 7.0105 | 10.4804 | 100223.6586 | 100616.1065 | Do
2013-04-18 12:40 | 299966.3628 | 203408.0098 | 7.8887 | 10.8809 | 100227.3333 | 100616.5008 | Do
2013-04-18 12:50 | 299943.6499 | 203895.6297 | 7.7797 | 10.1546 | 100229.2683 | 100622.827 | Do
2013-04-18 13:00 | 299960.8068 | 203956.9847 | 7.7639 | 10.2234 | 100229.5843 | 100621.2004 | Do
2013-04-18 13:10 | 299939.8858 | 203839.6858 | 7.0943 | 10.2001 | 100235.0958 | 100624.3491 | Do
2013-04-18 13:20 | 299938.9469 | 203665.6961 | 7.9204 | 9.6198 | 100235.4998 | 100626.2732 | Do
2013-04-18 13:30 | 237624.489 | 204035.7021 | 7.3484 | 9.8346 | 100235.1177 | 100624.4409 | Do | RG/AG-Lüftung AUS f. Umschaltungen
2013-04-18 13:40 | 222094.2021 | 206175.922 | 5.5941 | 9.0079 | 100235.2951 | 100622.3954 | Do | RG/AG-Lüftung AUS f. Umschaltungen
2013-04-18 13:50 | 297709.3394 | 210777.8864 | 7.6289 | 10.7492 | 100240.281 | 100626.6041 | Do
2013-04-18 14:00 | 297748.1998 | 211702.3048 | 6.9882 | 10.1961 | 100245.0166 | 100631.9188 | Do
2013-04-18 14:10 | 297477.0926 | 212197.3277 | 7.431 | 9.7276 | 100241.6977 | 100625.3606 | Do
2013-04-18 14:20 | 297853.6007 | 211916.5317 | 7.4613 | 9.8624 | 100243.8438 | 100627.9419 | Do
2013-04-18 14:30 | 297767.8915 | 210981.339 | 7.2398 | 10.489 | 100244.4111 | 100626.67 | Do
2013-04-18 14:40 | 297653.8486 | 210856.8578 | 8.1048 | 10.2611 | 100248.3824 | 100634.8186 | Do
2013-04-18 14:50 | 297977.4735 | 209811.8585 | 8.2633 | 10.4615 | 100247.451 | 100629.9749 | Do
2013-04-18 15:00 | 297729.9221 | 209233.4734 | 7.1314 | 9.7245 | 100247.8342 | 100631.8894 | Do
2013-04-18 15:10 | 297615.7947 | 208777.4761 | 7.4995 | 9.7346 | 100247.7332 | 100631.977 | Do
2013-04-18 15:20 | 297382.0901 | 208512.9968 | 7.687 | 9.7399 | 100247.8359 | 100631.9346 | Do
2013-04-18 15:30 | 297434.9556 | 208097.9898 | 7.7765 | 10.4522 | 100245.026 | 100624.4395 | Do
2013-04-18 15:40 | 297427.705 | 207581.6067 | 7.5456 | 10.7139 | 100250.8382 | 100633.3525 | Do
2013-04-18 15:50 | 297820.4818 | 207236.6847 | 7.4974 | 10.1103 | 100253.4413 | 100637.2006 | Do
2013-04-18 16:00 | 297746.5297 | 207209.9993 | 7.0949 | 10.6716 | 100254.0587 | 100639.5419 | Do
2013-04-18 16:10 | 297399.6166 | 207218.1458 | 7.2111 | 10.4089 | 100249.8071 | 100633.7319 | Do
2013-04-18 16:20 | 297406.4376 | 207142.1683 | 6.906 | 11.0118 | 100254.4734 | 100639.8497 | Do
2013-04-18 16:30 | 297462.5529 | 206878.3707 | 7.7052 | 10.6043 | 100254.3976 | 100639.3251 | Do
2013-04-18 16:40 | 297468.3823 | 206848.4478 | 7.6662 | 10.4098 | 100250.5389 | 100632.482 | Do
2013-04-18 16:50 | 297596.6336 | 206830.5192 | 6.8585 | 9.9486 | 100245.3 | 100625.6171 | Do
2013-04-18 17:00 | 297518.7621 | 206845.4784 | 7.9298 | 10.5343 | 100252.52 | 100635.5175 | Do
2013-04-18 17:10 | 297484.4117 | 206518.4651 | 7.3097 | 10.0233 | 100255.9976 | 100637.4805 | Do
2013-04-18 17:20 | 297344.9234 | 206482.702 | 7.1694 | 9.8209 | 100256.5619 | 100643.6614 | Do
2013-04-18 17:30 | 297314.3859 | 206466.6931 | 7.1369 | 10.2745 | 100257.0802 | 100642.7959 | Do
2013-04-18 17:40 | 297354.2857 | 206455.2913 | 7.3915 | 9.9687 | 100255.5679 | 100638.7494 | Do
2013-04-18 17:50 | 297465.2574 | 206476.4111 | 7.7009 | 10.3231 | 100252.4964 | 100632.7327 | Do
2013-04-18 18:00 | 297553.347 | 206474.6141 | 7.3114 | 10.2747 | 100253.599 | 100637.6144 | Do
2013-04-18 18:10 | 297790.4145 | 206778.0699 | 7.1585 | 10.1166 | 100255.6881 | 100639.3694 | Do
2013-04-18 18:20 | 297790.5385 | 207087.7647 | 6.9215 | 10.1231 | 100253.5867 | 100636.6729 | Do
2013-04-18 18:30 | 298027.7868 | 206796.4239 | 6.9776 | 9.2183 | 100253.828 | 100637.2863 | Do
2013-04-18 18:40 | 298270.5401 | 207080.9457 | 7.456 | 10.2091 | 100250.284 | 100633.5007 | Do
2013-04-18 18:50 | 298462.442 | 206591.6272 | 7.0463 | 10.0921 | 100247.4252 | 100630.3303 | Do
2013-04-18 19:00 | 298797.7289 | 206500.1897 | 7.6924 | 10.4615 | 100251.1762 | 100637.4401 | Do
2013-04-18 19:10 | 298979.3194 | 206861.7854 | 7.6294 | 10.0778 | 100251.9958 | 100637.5352 | Do
2013-04-18 19:20 | 299059.9134 | 206954.5717 | 7.6523 | 10.4461 | 100249.4312 | 100635.4747 | Do
2013-04-18 19:30 | 299135.9723 | 206949.5582 | 7.2255 | 9.7669 | 100250.0644 | 100635.2686 | Do
2013-04-18 19:40 | 299520.7974 | 206847.0715 | 7.9969 | 9.9266 | 100246.88 | 100633.4879 | Do
2013-04-18 19:50 | 299356.4138 | 206754.3692 | 7.4112 | 9.8429 | 100244.0313 | 100632.8186 | Do
2013-04-18 20:00 | 299742.0708 | 206591.9756 | 7.4039 | 10.2257 | 100244.3974 | 100633.1256 | Do
2013-04-18 20:10 | 299797.1662 | 206692.995 | 7.3624 | 10.1819 | 100242.3792 | 100632.4388 | Do
2013-04-18 20:20 | 299916.0556 | 206554.1137 | 6.8717 | 10.7824 | 100240.9238 | 100631.4974 | Do
2013-04-18 20:30 | 299979.0955 | 206354.8868 | 6.8185 | 9.9466 | 100239.6151 | 100630.0525 | Do
2013-04-18 20:40 | 300137.3573 | 206314.4828 | 7.1558 | 10.0958 | 100236.7227 | 100631.1882 | Do
2013-04-18 20:50 | 300314.786 | 206283.9696 | 7.3824 | 11.1015 | 100235.9062 | 100628.1701 | Do
2013-04-18 21:00 | 300492.7419 | 206324.4934 | 7.1185 | 10.6641 | 100232.7985 | 100627.7274 | Do
2013-04-18 21:10 | 300610.5761 | 206288.5028 | 7.0675 | 10.6806 | 100231.8736 | 100625.6372 | Do
2013-04-18 21:20 | 300811.5513 | 206247.8624 | 7.9371 | 10.4747 | 100227.6598 | 100623.217 | Do
2013-04-18 21:30 | 301062.4879 | 206048.0622 | 8.0272 | 10.0638 | 100234.3338 | 100631.2378 | Do
2013-04-18 21:40 | 301140.8529 | 206173.4174 | 7.6849 | 10.5449 | 100227.7647 | 100622.7848 | Do
2013-04-18 21:50 | 301198.0603 | 206242.3845 | 7.3234 | 10.7414 | 100228.909 | 100625.6927 | Do
2013-04-18 22:00 | 301397.8812 | 206185.8485 | 7.1767 | 10.5676 | 100230.5177 | 100625.6266 | Do
2013-04-18 22:10 | 302403.0215 | 206296.6664 | 8.3785 | 9.5559 | 100230.3599 | 100626.4569 | Do
2013-04-18 22:20 | 301823.1953 | 205933.0934 | 7.0598 | 10.7544 | 100230.2869 | 100625.2043 | Do
2013-04-18 22:30 | 302120.5656 | 205913.1943 | 7.7701 | 10.0355 | 100227.0344 | 100623.0482 | Do
2013-04-18 22:40 | 302499.2523 | 205754.1259 | 7.8292 | 10.3467 | 100222.248 | 100617.5331 | Do
2013-04-18 22:50 | 302830.3213 | 205730.9855 | 7.7761 | 9.8343 | 100223.5225 | 100616.239 | Do
2013-04-18 23:00 | 302490.6578 | 205239.8809 | 7.3793 | 9.8296 | 100217.6095 | 100609.9856 | Do
2013-04-18 23:10 | 302784.0198 | 204997.8341 | 6.9974 | 10.414 | 100218.3623 | 100611.7096 | Do
2013-04-18 23:20 | 302645.6625 | 204646.5112 | 7.0231 | 10.2297 | 100219.113 | 100617.9049 | Do
2013-04-18 23:30 | 302792.621 | 204738.2914 | 7.6003 | 9.9908 | 100221.4193 | 100624.0857 | Do
2013-04-18 23:40 | 302678.5764 | 204853.8697 | 7.4237 | 10.2086 | 100218.3081 | 100614.2344 | Do
2013-04-18 23:50 | 302921.2083 | 204803.3647 | 7.7433 | 10.1557 | 100214.723 | 100612.5859 | Do
2013-04-19 | 302924.9849 | 204829.3997 | 6.9486 | 11.122 | 100214.7328 | 100612.4971 | Fr
2013-04-19 00:10 | 302946.6402 | 204383.2242 | 7.0842 | 10.8838 | 100210.761 | 100610.5732 | Fr
2013-04-19 00:20 | 302975.3812 | 204356.5683 | 7.4888 | 10.1818 | 100216.3846 | 100613.7655 | Fr
2013-04-19 00:30 | 302866.1702 | 204344.7239 | 7.6175 | 9.8147 | 100213.688 | 100611.9217 | Fr
2013-04-19 00:40 | 302954.1109 | 204345.1049 | 6.7373 | 10.8382 | 100212.369 | 100611.7527 | Fr
2013-04-19 00:50 | 303168.5144 | 204485.812 | 7.3121 | 10.6519 | 100211.7404 | 100609.7902 | Fr
2013-04-19 01:00 | 303043.6286 | 205068.7566 | 7.2305 | 10.3291 | 100212.5266 | 100611.9284 | Fr
2013-04-19 01:10 | 302878.8373 | 204840.54 | 7.0429 | 10.3797 | 100211.4566 | 100608.6417 | Fr
2013-04-19 01:20 | 302954.6501 | 204799.2326 | 7.4247 | 10.4782 | 100210.772 | 100609.7956 | Fr
2013-04-19 01:30 | 303271.0549 | 204683.237 | 7.7045 | 10.3222 | 100210.8956 | 100610.9016 | Fr
2013-04-19 01:40 | 303364.9128 | 204613.7348 | 6.8623 | 9.9937 | 100210.4838 | 100608.4065 | Fr
2013-04-19 01:50 | 303240.7871 | 204227.3956 | 6.8134 | 10.3291 | 100211.8094 | 100610.7044 | Fr
2013-04-19 02:00 | 303458.2089 | 204277.0022 | 6.9628 | 10.4788 | 100204.8672 | 100603.1343 | Fr
2013-04-19 02:10 | 303464.6559 | 204172.8116 | 6.8396 | 10.2349 | 100208.0029 | 100604.7266 | Fr
2013-04-19 02:20 | 303441.2297 | 204091.6471 | 7.2833 | 11.0358 | 100204.0672 | 100603.7391 | Fr
2013-04-19 02:30 | 303634.1777 | 203964.8122 | 7.3116 | 10.1965 | 100203.2253 | 100602.7195 | Fr
2013-04-19 02:40 | 303733.5167 | 203876.381 | 7.6102 | 10.5096 | 100204.4517 | 100604.2486 | Fr
2013-04-19 02:50 | 304033.7898 | 203683.098 | 7.0732 | 10.6037 | 100201.3365 | 100600.8122 | Fr
2013-04-19 03:00 | 303855.3834 | 203707.5092 | 7.3392 | 10.6473 | 100199.3863 | 100594.7598 | Fr
2013-04-19 03:10 | 303962.0569 | 203562.8092 | 7.971 | 10.5691 | 100201.2079 | 100599.7168 | Fr
2013-04-19 03:20 | 303951.2958 | 203474.3715 | 7.6085 | 9.5756 | 100198.5454 | 100598.9802 | Fr
2013-04-19 03:30 | 303894.4686 | 203478.7 | 7.2654 | 10.3574 | 100200.0611 | 100599.9373 | Fr
2013-04-19 03:40 | 304025.2987 | 203706.1546 | 6.9648 | 10.4075 | 100199.6966 | 100603.4695 | Fr
2013-04-19 03:50 | 304152.9961 | 203440.2386 | 7.4288 | 10.5948 | 100197.9568 | 100597.3024 | Fr
2013-04-19 04:00 | 304141.7652 | 203623.5398 | 7.8609 | 10.2517 | 100194.0316 | 100594.657 | Fr
2013-04-19 04:10 | 303994.2821 | 203217.3882 | 7.801 | 10.485 | 100188.3072 | 100587.125 | Fr
2013-04-19 04:20 | 304017.5382 | 203595.4402 | 6.8368 | 10.6007 | 100192.9861 | 100592.3914 | Fr
2013-04-19 04:30 | 304156.7007 | 203648.9019 | 7.6594 | 9.6877 | 100191.0315 | 100596.2872 | Fr
2013-04-19 04:40 | 304193.315 | 203678.2449 | 7.7313 | 9.6258 | 100189.7171 | 100595.4142 | Fr
2013-04-19 04:50 | 304271.2355 | 203595.6446 | 7.4522 | 10.3633 | 100190.1744 | 100595.3849 | Fr
2013-04-19 05:00 | 304042.4214 | 203549.5378 | 7.634 | 10.3766 | 100187.8018 | 100595.5386 | Fr
2013-04-19 05:10 | 304210.0774 | 203500.2264 | 8.2875 | 10.6759 | 100188.471 | 100598.6527 | Fr
2013-04-19 05:20 | 304163.1902 | 203595.0386 | 7.4184 | 11.4604 | 100188.9686 | 100596.9305 | Fr
2013-04-19 05:30 | 304381.5933 | 231285.3064 | 7.3641 | 10.1719 | 100188.726 | 100598.6242 | Fr
2013-04-19 05:40 | 304597.1225 | 207580.8691 | 8.6051 | 9.715 | 100190.2901 | 100596.9602 | Fr
2013-04-19 05:50 | 304602.744 | 203442.347 | 7.3723 | 10.7204 | 100185.3526 | 100596.2643 | Fr
2013-04-19 06:00 | 304290.7008 | 203905.4129 | 8.0808 | 10.4315 | 100180.8653 | 100592.5223 | Fr
2013-04-19 06:10 | 304235.8555 | 204233.6528 | 7.9881 | 9.8113 | 100174.9054 | 100581.8658 | Fr
2013-04-19 06:20 | 304323.1011 | 204532.5307 | 7.8735 | 9.9929 | 100180.2257 | 100591.5939 | Fr
2013-04-19 06:30 | 304313.3655 | 204491.7531 | 7.4966 | 10.2569 | 100179.0364 | 100591.6266 | Fr
2013-04-19 06:40 | 304443.9879 | 204254.1449 | 7.4725 | 9.6126 | 100178.7284 | 100592.2476 | Fr
2013-04-19 06:50 | 304574.2636 | 204325.8725 | 7.0606 | 9.8304 | 100176.0629 | 100588.9713 | Fr
2013-04-19 07:00 | 304956.146 | 204566.9342 | 7.7251 | 10.4213 | 100174.582 | 100583.4706 | Fr
2013-04-19 07:10 | 304657.141 | 204546.9516 | 7.8501 | 10.5604 | 100175.4549 | 100588.6797 | Fr
2013-04-19 07:20 | 304425.7035 | 204514.6216 | 7.9015 | 10.1906 | 100175.1249 | 100588.8021 | Fr
2013-04-19 07:30 | 304762.6774 | 204209.9399 | 8.3847 | 10.0869 | 100173.7733 | 100581.7867 | Fr
2013-04-19 07:40 | 304487.7528 | 203807.5696 | 8.7974 | 10.3543 | 100175.467 | 100588.6347 | Fr
2013-04-19 07:50 | 304583.0947 | 203797.953 | 8.5601 | 10.3324 | 100174.9844 | 100586.7027 | Fr
2013-04-19 08:00 | 304986.8504 | 203565.7411 | 8.2199 | 9.5306 | 100175.0032 | 100588.2052 | Fr
2013-04-19 08:10 | 305218.4297 | 203344.578 | 8.2606 | 10.1246 | 100174.1043 | 100586.1782 | Fr
2013-04-19 08:20 | 305203.5624 | 203459.1142 | 8.3134 | 10.7813 | 100171.9562 | 100584.7087 | Fr
2013-04-19 08:30 | 304903.454 | 204090.5552 | 7.6021 | 9.9489 | 100173.765 | 100587.1205 | Fr
2013-04-19 08:40 | 304913.5641 | 204099.4652 | 7.3142 | 9.8905 | 100175.6108 | 100589.0425 | Fr
2013-04-19 08:50 | 304875.8363 | 203987.5051 | 7.4984 | 9.6846 | 100174.4107 | 100587.7963 | Fr
2013-04-19 09:00 | 304555.2839 | 204118.1434 | 8.2742 | 10.2191 | 100175.666 | 100589.2674 | Fr
2013-04-19 09:10 | 304665.4742 | 204112.8882 | 7.8479 | 10.0433 | 100177.5436 | 100592.2001 | Fr
2013-04-19 09:20 | 304683.8204 | 204073.8497 | 7.5755 | 9.76 | 100171.7773 | 100583.7421 | Fr
2013-04-19 09:30 | 304900.4363 | 203956.3776 | 7.2237 | 9.8736 | 100175.3054 | 100587.0434 | Fr
2013-04-19 09:40 | 304897.13 | 204173.7408 | 8.0657 | 9.749 | 100173.9176 | 100590.0733 | Fr
2013-04-19 09:50 | 304783.869 | 204511.3006 | 8.3488 | 10.5538 | 100172.3754 | 100585.1117 | Fr
2013-04-19 10:00 | 304699.3269 | 204548.6514 | 7.7128 | 10.3079 | 100171.8755 | 100585.1036 | Fr
2013-04-19 10:10 | 305214.9364 | 204361.0686 | 7.9061 | 10.505 | 100169.4224 | 100581.084 | Fr
2013-04-19 10:20 | 304760.7246 | 204599.2156 | 7.8998 | 9.697 | 100173.3024 | 100587.6957 | Fr
2013-04-19 10:30 | 304981.759 | 205083.6808 | 7.834 | 11.6843 | 100166.9439 | 100583.1173 | Fr
2013-04-19 10:40 | 304961.0144 | 204934.5144 | 7.8693 | 10.5476 | 100170.3442 | 100582.4611 | Fr
2013-04-19 10:50 | 305076.6191 | 204823.4111 | 6.9984 | 10.7684 | 100170.3893 | 100586.6611 | Fr
2013-04-19 11:00 | 304421.5754 | 204966.7599 | 7.6996 | 10.1733 | 100166.6908 | 100581.5994 | Fr
2013-04-19 11:10 | 304358.8006 | 204877.2474 | 7.6613 | 10.2271 | 100173.3799 | 100592.9157 | Fr
2013-04-19 11:20 | 305213.2199 | 204975.0147 | 7.1971 | 10.4395 | 100169.9502 | 100588.7618 | Fr
2013-04-19 11:30 | 304844.5128 | 204845.6949 | 7.4063 | 10.6089 | 100167.6065 | 100582.3767 | Fr
2013-04-19 11:40 | 304911.0788 | 205178.4345 | 7.3534 | 10.1865 | 100168.9581 | 100586.6322 | Fr
2013-04-19 11:50 | 304813.1262 | 205370.9999 | 7.2491 | 9.7618 | 100168.3335 | 100587.3947 | Fr
2013-04-19 12:00 | 304625.4671 | 205513.1796 | 6.9654 | 9.6667 | 100166.9009 | 100584.9159 | Fr
2013-04-19 12:10 | 304920.3169 | 205382.3255 | 7.6482 | 11.0847 | 100166.4164 | 100584.9828 | Fr
2013-04-19 12:20 | 304983.5671 | 205179.8054 | 7.662 | 9.5397 | 100161.5568 | 100582.4426 | Fr
2013-04-19 12:30 | 304879.534 | 205417.0281 | 7.4927 | 9.8967 | 100166.5264 | 100592.801 | Fr
2013-04-19 12:40 | 304996.6735 | 205350.4499 | 8.0027 | 10.4427 | 100161.1094 | 100583.7259 | Fr
2013-04-19 12:50 | 305227.8688 | 205280.9573 | 8.0958 | 10.0648 | 100160.2498 | 100583.3314 | Fr
2013-04-19 13:00 | 304897.8099 | 205421.7629 | 8.5851 | 10.7025 | 100162.9222 | 100585.9557 | Fr
2013-04-19 13:10 | 305111.7973 | 205436.7423 | 7.9748 | 10.5892 | 100157.3624 | 100581.9549 | Fr
2013-04-19 13:20 | 305011.4851 | 205396.297 | 7.5332 | 10.4721 | 100158.3757 | 100579.8425 | Fr
2013-04-19 13:30 | 305147.7408 | 205166.743 | 8.1663 | 10.2438 | 100157.0052 | 100582.8972 | Fr
2013-04-19 13:40 | 305280.581 | 205083.8918 | 8.2339 | 10.5207 | 100158.9337 | 100581.127 | Fr
2013-04-19 13:50 | 305456.7742 | 205033.0583 | 7.666 | 10.1273 | 100155.4097 | 100578.7743 | Fr
2013-04-19 14:00 | 305656.8654 | 205015.4499 | 7.4713 | 10.4658 | 100154.7771 | 100579.4937 | Fr
2013-04-19 14:10 | 305600.6335 | 205121.6569 | 8.0338 | 10.2768 | 100155.236 | 100580.8151 | Fr
2013-04-19 14:20 | 305580.621 | 205190.3838 | 8.0703 | 10.2472 | 100154.5992 | 100580.5751 | Fr
2013-04-19 14:30 | 305584.5185 | 205140.1894 | 8.2439 | 10.645 | 100155.2455 | 100583.4037 | Fr
2013-04-19 14:40 | 305379.3669 | 205116.6042 | 7.6354 | 10.3951 | 100153.2063 | 100577.378 | Fr
2013-04-19 14:50 | 305499.4003 | 205294.4149 | 7.8189 | 9.6543 | 100152.0206 | 100582.5985 | Fr
2013-04-19 15:00 | 305568.0504 | 205385.7032 | 8.3461 | 10.7797 | 100147.5549 | 100573.7417 | Fr
2013-04-19 15:10 | 305410.7391 | 205655.974 | 8.047 | 10.6643 | 100155.9218 | 100585.5206 | Fr
2013-04-19 15:20 | 305428.0369 | 205764.2271 | 7.7057 | 10.4235 | 100150.1855 | 100579.1124 | Fr
2013-04-19 15:30 | 305272.0243 | 205557.9725 | 7.9283 | 10.2511 | 100152.2269 | 100581.2141 | Fr
2013-04-19 15:40 | 305330.4189 | 205372.1203 | 7.5188 | 10.2481 | 100152.543 | 100583.5675 | Fr
2013-04-19 15:50 | 305040.7676 | 205036.7758 | 7.6979 | 10.3041 | 100147.8015 | 100574.7876 | Fr
2013-04-19 16:00 | 305107.9596 | 204941.2606 | 7.6324 | 10.8126 | 100149.7387 | 100581.703 | Fr
2013-04-19 16:10 | 305049.8399 | 204943.8683 | 7.9532 | 10.3518 | 100148.0594 | 100579.0538 | Fr
2013-04-19 16:20 | 304909.3229 | 205078.1313 | 7.5406 | 9.9497 | 100147.4982 | 100575.0156 | Fr
2013-04-19 16:30 | 305181.9219 | 205439.258 | 6.7858 | 9.8629 | 100151.6065 | 100582.5174 | Fr
2013-04-19 16:40 | 305276.5718 | 205390.6964 | 7.5911 | 10.6144 | 100149.5798 | 100585.9201 | Fr
2013-04-19 16:50 | 305254.4618 | 205310.5466 | 7.5017 | 10.262 | 100146.8544 | 100580.4094 | Fr
2013-04-19 17:00 | 305345.5068 | 205346.3022 | 7.2392 | 10.2303 | 100141.029 | 100571.7702 | Fr
2013-04-19 17:10 | 305478.946 | 205597.689 | 7.2612 | 11.198 | 100142.6763 | 100578.2332 | Fr
2013-04-19 17:20 | 305308.5956 | 205356.148 | 7.2555 | 9.9664 | 100144.0167 | 100580.5597 | Fr
2013-04-19 17:30 | 305284.9782 | 205308.2977 | 6.9599 | 10.6631 | 100146.2129 | 100577.3542 | Fr
2013-04-19 17:40 | 305383.3124 | 205446.2657 | 7.9862 | 10.9884 | 100145.8142 | 100578.2966 | Fr
2013-04-19 17:50 | 305365.1636 | 205314.3407 | 7.5877 | 9.8428 | 100143.158 | 100578.2621 | Fr
2013-04-19 18:00 | 305712.1728 | 205232.1558 | 7.606 | 9.9077 | 100141.0672 | 100575.4579 | Fr
2013-04-19 18:10 | 305511.7702 | 205269.7295 | 6.9653 | 10.6528 | 100139.9562 | 100573.3112 | Fr
2013-04-19 18:20 | 305497.4911 | 205192.1933 | 7.5036 | 10.625 | 100142.8308 | 100577.2768 | Fr
2013-04-19 18:30 | 305591.2343 | 204942.563 | 8.2724 | 9.567 | 100141.8869 | 100577.767 | Fr
2013-04-19 18:40 | 305572.8416 | 204727.9711 | 7.5975 | 9.4368 | 100139.2141 | 100572.7175 | Fr
2013-04-19 18:50 | 305591.1531 | 204738.016 | 7.9398 | 10.5955 | 100141.1955 | 100578.8092 | Fr
2013-04-19 19:00 | 305806.8355 | 205285.5547 | 8.0592 | 10.287 | 100140.363 | 100578.255 | Fr
2013-04-19 19:10 | 305794.7698 | 205457.3158 | 7.819 | 9.7958 | 100135.8584 | 100573.5787 | Fr
2013-04-19 19:20 | 305903.1758 | 205413.8275 | 8.2106 | 10.5126 | 100138.2928 | 100574.0987 | Fr
2013-04-19 19:30 | 306073.5457 | 205295.8863 | 7.8481 | 10.0392 | 100138.8354 | 100576.2066 | Fr
2013-04-19 19:40 | 305948.0551 | 205322.2185 | 7.9159 | 11.1455 | 100136.4268 | 100576.3643 | Fr
2013-04-19 19:50 | 305855.5548 | 205093.0619 | 7.2349 | 9.9903 | 100135.0212 | 100572.3912 | Fr
2013-04-19 20:00 | 305815.1829 | 204882.0767 | 7.0409 | 9.7584 | 100133.7515 | 100571.235 | Fr
2013-04-19 20:10 | 306180.6851 | 204792.5377 | 7.2434 | 10.4076 | 100131.7456 | 100568.9447 | Fr
2013-04-19 20:20 | 306460.6282 | 205004.0667 | 7.3478 | 10.0931 | 100129.489 | 100571.7816 | Fr
2013-04-19 20:30 | 306273.929 | 204720.4409 | 7.6239 | 10.2323 | 100131.3091 | 100572.573 | Fr
2013-04-19 20:40 | 306517.8187 | 204507.222 | 7.7656 | 9.6082 | 100123.922 | 100563.2439 | Fr
2013-04-19 20:50 | 306484.0746 | 204463.1674 | 8.0262 | 9.6486 | 100124.2499 | 100567.3744 | Fr
2013-04-19 21:00 | 306354.3353 | 204496.1912 | 7.2134 | 10.293 | 100122.3153 | 100568.5023 | Fr
2013-04-19 21:10 | 306440.5894 | 204629.3443 | 7.3738 | 10.4081 | 100120.7868 | 100566.6427 | Fr
2013-04-19 21:20 | 306540.8204 | 204367.7412 | 7.7298 | 10.3298 | 100118.3997 | 100565.9266 | Fr
2013-04-19 21:30 | 306835.5093 | 204350.4047 | 7.7876 | 10.1897 | 100114.7566 | 100561.5249 | Fr
2013-04-19 21:40 | 306833.9987 | 204241.2523 | 7.8459 | 9.4362 | 100114.3095 | 100562.5732 | Fr
2013-04-19 21:50 | 306577.492 | 204161.8358 | 7.4076 | 10.0466 | 100110.8419 | 100562.5557 | Fr
2013-04-19 22:00 | 306571.0363 | 204246.7577 | 8.005 | 9.8626 | 100109.0415 | 100562.2157 | Fr
2013-04-19 22:10 | 306928.7791 | 204521.2681 | 7.8859 | 9.9655 | 100111.5549 | 100565.4973 | Fr
2013-04-19 22:20 | 306759.5517 | 204466.0791 | 7.9022 | 10.5363 | 100109.2102 | 100561.2522 | Fr
2013-04-19 22:30 | 306859.0489 | 204052.8155 | 8.0041 | 9.8954 | 100108.8297 | 100558.7249 | Fr
2013-04-19 22:40 | 306789.5514 | 203862.7355 | 7.5546 | 10.4386 | 100110.2481 | 100563.169 | Fr
2013-04-19 22:50 | 306687.1095 | 203862.0569 | 7.6676 | 9.5742 | 100107.806 | 100559.793 | Fr
2013-04-19 23:00 | 306798.0031 | 203844.4538 | 7.2351 | 10.2048 | 100106.1195 | 100558.6909 | Fr
2013-04-19 23:10 | 306669.303 | 204227.8358 | 7.28 | 10.1433 | 100108.7245 | 100562.2859 | Fr
2013-04-19 23:20 | 306842.2845 | 203891.4155 | 7.3533 | 9.7323 | 100108.6003 | 100563.7065 | Fr
2013-04-19 23:30 | 306459.2299 | 203883.4978 | 7.787 | 9.4041 | 100105.1233 | 100559.2702 | Fr
2013-04-19 23:40 | 306781.8831 | 204124.1846 | 7.2889 | 10.1489 | 100105.3232 | 100559.3752 | Fr
2013-04-19 23:50 | 306760.8868 | 204176.079 | 7.302 | 10.754 | 100105.2965 | 100559.7347 | Fr
2013-04-20 | 306805.4982 | 204313.9828 | 7.8339 | 9.8439 | 100105.8764 | 100560.8754 | Sa
2013-04-20 00:10 | 306874.923 | 204175.9427 | 7.581 | 11.4453 | 100106.2945 | 100558.7464 | Sa
2013-04-20 00:20 | 306568.7924 | 204047.5298 | 7.6971 | 10.4707 | 100103.9176 | 100560.4004 | Sa
2013-04-20 00:30 | 306983.4925 | 204381.7711 | 7.4409 | 9.9011 | 100105.2959 | 100564.0892 | Sa
2013-04-20 00:40 | 306746.8721 | 203840.9269 | 8.0023 | 10.3089 | 100102.4714 | 100560.3216 | Sa
2013-04-20 00:50 | 306891.3477 | 203239.2889 | 7.4121 | 11.0226 | 100101.8188 | 100558.0995 | Sa
2013-04-20 01:00 | 306993.2804 | 202909.2609 | 7.3844 | 11.1285 | 100099.6459 | 100555.8538 | Sa
2013-04-20 01:10 | 306978.8529 | 202800.6312 | 7.8794 | 10.0396 | 100100.4915 | 100557.9448 | Sa
2013-04-20 01:20 | 307245.9023 | 203087.6471 | 7.7497 | 9.853 | 100100.6616 | 100560.116 | Sa
2013-04-20 01:30 | 307151.59 | 203236.0726 | 8.1601 | 10.546 | 100095.9863 | 100555.3753 | Sa
2013-04-20 01:40 | 307411.8277 | 203430.1444 | 8.2604 | 9.8161 | 100095.3975 | 100557.9883 | Sa
2013-04-20 01:50 | 307375.354 | 203441.6856 | 7.5623 | 10.2019 | 100095.2844 | 100555.3397 | Sa
2013-04-20 02:00 | 306897.8266 | 203190.9801 | 7.5018 | 10.1872 | 100092.7998 | 100553.8749 | Sa
2013-04-20 02:10 | 307036.9755 | 203184.6556 | 7.0145 | 9.8234 | 100091.4088 | 100554.0261 | Sa
2013-04-20 02:20 | 307137.5653 | 203118.9903 | 7.2752 | 10.3483 | 100090.0065 | 100554.0254 | Sa
2013-04-20 02:30 | 307064.8025 | 203358.0834 | 8.2497 | 10.0101 | 100087.0067 | 100550.5789 | Sa
2013-04-20 02:40 | 307028.4072 | 203415.9133 | 7.9768 | 11.019 | 100085.7127 | 100552.9314 | Sa
2013-04-20 02:50 | 307130.4492 | 203565.6375 | 8.5099 | 10.8359 | 100085.4001 | 100553.4159 | Sa
2013-04-20 03:00 | 306887.3426 | 203716.8149 | 8.0406 | 9.9943 | 100086.3301 | 100556.0209 | Sa
2013-04-20 03:10 | 306901.5794 | 203710.8583 | 7.5241 | 10.2751 | 100080.4934 | 100549.1264 | Sa
2013-04-20 03:20 | 306786.4598 | 203768.5847 | 7.7774 | 9.3488 | 100087.1749 | 100557.353 | Sa
2013-04-20 03:30 | 306894.435 | 203392.9867 | 8.0016 | 9.5266 | 100086.33 | 100554.0735 | Sa
2013-04-20 03:40 | 307005.7793 | 203488.0103 | 8.0492 | 10.3604 | 100084.2523 | 100552.0312 | Sa
2013-04-20 03:50 | 306954.118 | 203612.3737 | 7.8508 | 10.4417 | 100083.7241 | 100554.8459 | Sa
2013-04-20 04:00 | 307111.7041 | 203525.6657 | 8.4989 | 9.4825 | 100082.1025 | 100551.4308 | Sa
2013-04-20 04:10 | 306999.7806 | 203139.0599 | 8.3547 | 9.8952 | 100081.1421 | 100547.0155 | Sa
2013-04-20 04:20 | 306429.0836 | 202891.2982 | 8.2749 | 10.1607 | 100076.7166 | 100546.648 | Sa
2013-04-20 04:30 | 306489.7311 | 202529.485 | 8.1839 | 10.2707 | 100076.4727 | 100548.5765 | Sa
2013-04-20 04:40 | 306702.6986 | 202295.0655 | 8.116 | 10.4684 | 100078.3212 | 100553.5258 | Sa
2013-04-20 04:50 | 306398.2841 | 202342.8525 | 7.6791 | 10.2621 | 100079.0149 | 100551.0967 | Sa
2013-04-20 05:00 | 306377.0112 | 202672.3062 | 6.7566 | 10.3507 | 100079.4831 | 100553.6219 | Sa
2013-04-20 05:10 | 306369.5832 | 202845.4476 | 7.62 | 9.7435 | 100077.3282 | 100550.588 | Sa
2013-04-20 05:20 | 306360.9901 | 202828.7494 | 7.3499 | 10.214 | 100077.4292 | 100553.7304 | Sa
2013-04-20 05:30 | 306317.1496 | 202850.7778 | 7.5448 | 9.641 | 100073.9297 | 100551.1342 | Sa
2013-04-20 05:40 | 306552.1688 | 202970.5379 | 8.2575 | 10.466 | 100074.421 | 100550.5941 | Sa
2013-04-20 05:50 | 306370.1949 | 203107.2775 | 7.7098 | 10.3844 | 100076.4385 | 100552.1178 | Sa
2013-04-20 06:00 | 306252.1455 | 203064.3229 | 7.7726 | 10.1689 | 100068.8865 | 100545.211 | Sa
2013-04-20 06:10 | 305930.7545 | 203163.5436 | 7.4914 | 9.6337 | 100072.4007 | 100547.8332 | Sa
2013-04-20 06:20 | 306284.5312 | 203131.2235 | 7.5966 | 9.6874 | 100076.0913 | 100551.9804 | Sa
2013-04-20 06:30 | 306287.7588 | 202966.6852 | 7.9185 | 9.3732 | 100072.0114 | 100546.0109 | Sa
2013-04-20 06:40 | 306220.6999 | 202612.6768 | 9.418 | 9.8667 | 100067.2966 | 100541.934 | Sa
2013-04-20 06:50 | 306558.113 | 202659.2999 | 7.7984 | 10.816 | 100070.6591 | 100548.4495 | Sa
2013-04-20 07:00 | 306503.1063 | 202627.7866 | 7.987 | 10.9299 | 100070.0424 | 100547.9997 | Sa
2013-04-20 07:10 | 306457.0916 | 202586.1915 | 7.5388 | 10.1901 | 100073.7032 | 100551.6893 | Sa
2013-04-20 07:20 | 306466.883 | 202516.2688 | 7.113 | 10.1374 | 100068.7896 | 100546.5155 | Sa
2013-04-20 07:30 | 306596.2308 | 201964.0111 | 7.1713 | 9.758 | 100068.0024 | 100543.15 | Sa
2013-04-20 07:40 | 306364.0276 | 202002.9796 | 8.0426 | 10.4738 | 100070.5977 | 100546.8377 | Sa
2013-04-20 07:50 | 306300.125 | 202373.2321 | 7.8043 | 10.2489 | 100071.8151 | 100547.669 | Sa
2013-04-20 08:00 | 306328.5261 | 202252.878 | 8.4635 | 10.2153 | 100071.2566 | 100549.0092 | Sa
2013-04-20 08:10 | 306395.7972 | 202024.2778 | 8.2582 | 10.3982 | 100071.7605 | 100548.9307 | Sa
2013-04-20 08:20 | 306175.4904 | 202235.2865 | 7.701 | 10.5071 | 100071.2675 | 100548.3356 | Sa
2013-04-20 08:30 | 306189.2474 | 202923.5011 | 7.8048 | 9.3168 | 100070.345 | 100542.7309 | Sa
2013-04-20 08:40 | 305907.4373 | 202956.0327 | 7.7637 | 11.0064 | 100072.2238 | 100549.7242 | Sa
2013-04-20 08:50 | 305979.6244 | 202976.966 | 8.0182 | 10.3739 | 100069.5572 | 100546.3249 | Sa
2013-04-20 09:00 | 305877.1683 | 202955.2552 | 7.9528 | 10.6689 | 100071.3266 | 100550.2944 | Sa
2013-04-20 09:10 | 305758.4325 | 202965.148 | 7.8734 | 10.2372 | 100070.9836 | 100547.2972 | Sa
2013-04-20 09:20 | 305689.2831 | 203010.8143 | 7.9092 | 10.4764 | 100077.5896 | 100555.5538 | Sa
2013-04-20 09:30 | 305911.1341 | 203308.2419 | 7.8704 | 9.7254 | 100072.9312 | 100549.1431 | Sa
2013-04-20 09:40 | 305994.5498 | 203210.7489 | 7.7027 | 10.0445 | 100069.3518 | 100550.4317 | Sa
2013-04-20 09:50 | 305784.6256 | 203230.4166 | 7.6438 | 10.5619 | 100067.6951 | 100552.1174 | Sa
2013-04-20 10:00 | 305579.8503 | 203016.2566 | 17250.5381 | 11.1384 | 100070.3919 | 100552.1564 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-20 10:10 | 306085.8404 | 202995.4067 | 19502.7471 | 7864.8862 | 100079.0962 | 100543.4658 | Sa |  |  | WP17-001 | WP17-001
2013-04-20 10:20 | 305898.7379 | 202949.7682 | 8.1075 | 10.163 | 100097.0538 | 100549.2274 | Sa
2013-04-20 10:30 | 305889.9048 | 202843.9843 | 8.1702 | 10.4647 | 100106.0812 | 100561.2103 | Sa
2013-04-20 10:40 | 305825.902 | 203082.7273 | 7.4059 | 10.3887 | 100100.3698 | 100557.5718 | Sa
2013-04-20 10:50 | 305829.9835 | 203103.8062 | 7.3836 | 9.4547 | 100096.3727 | 100559.6158 | Sa
2013-04-20 11:00 | 305905.5076 | 203109.6604 | 7.5094 | 10.0117 | 100092.229 | 100552.3431 | Sa
2013-04-20 11:10 | 305660.2315 | 203476.0659 | 7.1946 | 10.2998 | 100093.7555 | 100560.6477 | Sa
2013-04-20 11:20 | 305790.1305 | 203898.4652 | 7.6725 | 10.3327 | 100089.8373 | 100558.1518 | Sa
2013-04-20 11:30 | 305780.8749 | 203832.3758 | 7.5291 | 9.9342 | 100091.3873 | 100564.8765 | Sa
2013-04-20 11:40 | 305643.2489 | 204137.7771 | 7.7706 | 9.6518 | 100092.0729 | 100562.4188 | Sa
2013-04-20 11:50 | 305739.783 | 204009.2206 | 8.0243 | 10.0738 | 100086.7801 | 100556.9354 | Sa
2013-04-20 12:00 | 306006.9586 | 204160.1659 | 7.274 | 10.4668 | 100085.0876 | 100554.4447 | Sa
2013-04-20 12:10 | 305864.4063 | 204150.3763 | 8.0762 | 9.9877 | 100085.3539 | 100557.7445 | Sa
2013-04-20 12:20 | 305568.0429 | 204106.8161 | 7.9257 | 10.2358 | 100082.6325 | 100551.3683 | Sa
2013-04-20 12:30 | 305515.6114 | 204168.0958 | 8.1709 | 9.8069 | 100085.0917 | 100556.2309 | Sa
2013-04-20 12:40 | 305793.8052 | 204333.4235 | 7.3033 | 9.9407 | 100083.3573 | 100553.0073 | Sa
2013-04-20 12:50 | 305591.0367 | 204372.7377 | 7.5668 | 9.8951 | 100080.9798 | 100557.1788 | Sa
2013-04-20 13:00 | 305650.0336 | 204406.6582 | 7.5833 | 10.2813 | 100084.5069 | 100553.7652 | Sa
2013-04-20 13:10 | 305841.9186 | 204406.4856 | 8.1925 | 10.7172 | 100082.1135 | 100554.3569 | Sa
2013-04-20 13:20 | 305593.3313 | 204526.7297 | 8.1589 | 10.3505 | 100081.6645 | 100554.9396 | Sa
2013-04-20 13:30 | 305267.1017 | 204529.4645 | 8.1475 | 11.0773 | 100083.2682 | 100558.3291 | Sa
2013-04-20 13:40 | 305432.8705 | 204202.2579 | 8.0471 | 9.8651 | 100078.7104 | 100553.6707 | Sa
2013-04-20 13:50 | 305325.0956 | 204237.0889 | 7.5498 | 10.4579 | 100080.1913 | 100556.9719 | Sa
2013-04-20 14:00 | 305393.2379 | 204509.1995 | 8.5675 | 10.4543 | 100084.8319 | 100561.6744 | Sa
2013-04-20 14:10 | 305234.0491 | 204823.8783 | 7.6411 | 10.5131 | 100083.8995 | 100559.7576 | Sa
2013-04-20 14:20 | 305464.1125 | 204441.5575 | 7.5127 | 10.0116 | 100079.4243 | 100553.9069 | Sa
2013-04-20 14:30 | 305377.0811 | 204321.4975 | 7.2903 | 11.0744 | 100083.7207 | 100555.0322 | Sa
2013-04-20 14:40 | 305491.5605 | 204369.4456 | 7.7821 | 10.1377 | 100081.5612 | 100551.9835 | Sa
2013-04-20 14:50 | 305418.0586 | 204463.675 | 8.1673 | 10.1693 | 100080.1184 | 100550.7042 | Sa
2013-04-20 15:00 | 305406.0903 | 204384.7223 | 7.3063 | 10.4236 | 100088.3171 | 100558.763 | Sa
2013-04-20 15:10 | 305405.4634 | 204242.5447 | 7.4453 | 10.4193 | 100084.6157 | 100558.6123 | Sa
2013-04-20 15:20 | 305019.5717 | 203868.9763 | 7.673 | 9.9032 | 100080.8694 | 100552.7035 | Sa
2013-04-20 15:30 | 304967.3218 | 204047.3963 | 7.3658 | 10.0204 | 100084.0855 | 100557.9018 | Sa
2013-04-20 15:40 | 305154.7768 | 204122.2149 | 7.0759 | 9.8718 | 100084.1592 | 100554.2932 | Sa
2013-04-20 15:50 | 305118.1979 | 204081.5437 | 7.2086 | 9.8764 | 100090.321 | 100562.3312 | Sa
2013-04-20 16:00 | 304953.3875 | 203691.3853 | 7.672 | 10.6787 | 100085.6207 | 100556.6939 | Sa
2013-04-20 16:10 | 305076.7441 | 203667.9662 | 7.995 | 10.6735 | 100089.084 | 100558.2421 | Sa
2013-04-20 16:20 | 304985.5395 | 203670.2439 | 7.5806 | 10.4045 | 100090.9411 | 100559.8311 | Sa
2013-04-20 16:30 | 304974.082 | 203657.5365 | 7.335 | 10.5017 | 100089.6808 | 100559.6233 | Sa
2013-04-20 16:40 | 304810.7498 | 203714.9832 | 8.4596 | 9.8341 | 100086.714 | 100555.7439 | Sa
2013-04-20 16:50 | 305049.3465 | 203775.411 | 7.3495 | 9.892 | 100084.1703 | 100553.833 | Sa
2013-04-20 17:00 | 304894.5939 | 204028.4242 | 7.4801 | 10.594 | 100088.058 | 100556.8167 | Sa
2013-04-20 17:10 | 304926.689 | 203993.6901 | 6.8195 | 10.3012 | 100089.6151 | 100558.6537 | Sa
2013-04-20 17:20 | 304883.0713 | 203678.2651 | 7.8597 | 10.1055 | 100092.8656 | 100562.4943 | Sa
2013-04-20 17:30 | 304988.6277 | 204289.83 | 6.8754 | 9.0316 | 100091.352 | 100557.9625 | Sa
2013-04-20 17:40 | 305120.729 | 204515.8557 | 7.2232 | 9.8428 | 100091.4979 | 100562.1786 | Sa
2013-04-20 17:50 | 304976.1717 | 204172.0341 | 7.322 | 10.7281 | 100092.3483 | 100559.1127 | Sa
2013-04-20 18:00 | 305174.981 | 203717.0487 | 7.4641 | 10.4196 | 100093.7244 | 100560.6161 | Sa
2013-04-20 18:10 | 305019.7231 | 203685.0781 | 7.5109 | 9.7667 | 100091.5352 | 100559.1897 | Sa
2013-04-20 18:20 | 305111.4316 | 203687.4378 | 7.3876 | 10.576 | 100091.8686 | 100561.2658 | Sa
2013-04-20 18:30 | 305087.8813 | 203673.4074 | 7.0538 | 9.0474 | 100091.3809 | 100560.278 | Sa
2013-04-20 18:40 | 305037.915 | 203275.9202 | 7.416 | 9.6565 | 100090.2686 | 100560.1579 | Sa
2013-04-20 18:50 | 304934.9989 | 203451.3881 | 7.8624 | 9.5078 | 100090.7752 | 100556.3598 | Sa
2013-04-20 19:00 | 305112.0047 | 203079.3771 | 7.761 | 10.0001 | 100092.9731 | 100561.0328 | Sa
2013-04-20 19:10 | 305073.2469 | 203096.933 | 7.2369 | 9.3702 | 100094.1671 | 100566.7964 | Sa
2013-04-20 19:20 | 304991.525 | 203123.944 | 7.3996 | 10.1482 | 100092.9044 | 100561.4382 | Sa
2013-04-20 19:30 | 304716.6994 | 203341.9531 | 7.071 | 10.485 | 100093.8233 | 100563.0144 | Sa
2013-04-20 19:40 | 304695.0951 | 203364.3092 | 7.9226 | 10.0131 | 100092.06 | 100563.6286 | Sa
2013-04-20 19:50 | 304903.061 | 203328.7761 | 7.4886 | 10.3836 | 100093.2168 | 100564.4054 | Sa
2013-04-20 20:00 | 305028.2998 | 203251.2598 | 7.2071 | 10.6665 | 100092.2842 | 100563.6163 | Sa
2013-04-20 20:10 | 305096.5294 | 203129.0148 | 7.2342 | 10.573 | 100092.9672 | 100561.6401 | Sa
2013-04-20 20:20 | 305042.5474 | 202911.6661 | 7.3062 | 10.3466 | 100093.59 | 100562.6617 | Sa
2013-04-20 20:30 | 304932.751 | 202970.0904 | 7.4373 | 9.5971 | 100090.8216 | 100559.7226 | Sa
2013-04-20 20:40 | 304962.5818 | 202841.4704 | 8.0191 | 10.2672 | 100091.3241 | 100561.0053 | Sa
2013-04-20 20:50 | 305051.0687 | 202972.192 | 7.6846 | 10.0185 | 100089.0595 | 100556.614 | Sa
2013-04-20 21:00 | 305074.7792 | 203203.5482 | 8.2603 | 11.8415 | 100093.6096 | 100562.1954 | Sa
2013-04-20 21:10 | 305186.2188 | 203363.2826 | 7.2345 | 10.4706 | 100090.8991 | 100561.6903 | Sa
2013-04-20 21:20 | 305131.2535 | 203447.9115 | 7.482 | 9.7583 | 100095.1878 | 100564.771 | Sa
2013-04-20 21:30 | 304985.8602 | 203610.7211 | 7.127 | 9.9623 | 100094.0944 | 100563.677 | Sa
2013-04-20 21:40 | 305078.9192 | 203939.1207 | 7.3458 | 9.4842 | 100088.6587 | 100559.6229 | Sa
2013-04-20 21:50 | 305142.5159 | 204034.7419 | 7.7269 | 9.6142 | 100086.8833 | 100558.4171 | Sa
2013-04-20 22:00 | 304999.6319 | 203894.6806 | 7.3095 | 9.8659 | 100090.8875 | 100563.6565 | Sa
2013-04-20 22:10 | 305104.6919 | 204008.9704 | 7.5936 | 10.086 | 100093.6629 | 100562.0784 | Sa
2013-04-20 22:20 | 305041.3622 | 204076.5577 | 7.6338 | 9.851 | 100093.7198 | 100564.7084 | Sa
2013-04-20 22:30 | 305145.5548 | 204253.4288 | 7.1844 | 10.3836 | 100094.7016 | 100563.5981 | Sa
2013-04-20 22:40 | 305080.2731 | 204419.6027 | 7.0852 | 10.9791 | 100093.2413 | 100563.0432 | Sa
2013-04-20 22:50 | 305127.6786 | 204597.0038 | 6.9305 | 10.9708 | 100091.6325 | 100562.0477 | Sa
2013-04-20 23:00 | 305036.0354 | 205036.8759 | 7.3251 | 9.8686 | 100090.6948 | 100562.4267 | Sa
2013-04-20 23:10 | 305052.3523 | 205255.9747 | 7.5829 | 10.1554 | 100091.9731 | 100560.7614 | Sa
2013-04-20 23:20 | 305033 | 205401.7844 | 7.7694 | 10.2719 | 100094.3582 | 100564.3608 | Sa
2013-04-20 23:30 | 304909.576 | 205248.6125 | 7.333 | 10.9193 | 100088.9293 | 100557.02 | Sa
2013-04-20 23:40 | 305006.8627 | 204931.3761 | 7.4554 | 10.0763 | 100090.913 | 100558.3209 | Sa
2013-04-20 23:50 | 305042.5375 | 204897.5514 | 7.3253 | 9.8236 | 100091.6995 | 100558.7029 | Sa
2013-04-21 | 304866.4478 | 204909.6611 | 7.7017 | 9.7237 | 100092.6789 | 100558.3412 | So
2013-04-21 00:10 | 304924.6359 | 204663.8161 | 7.7312 | 10.9861 | 100091.0479 | 100558.4297 | So
2013-04-21 00:20 | 305031.5493 | 204431.9142 | 7.8776 | 10.2889 | 100093.6543 | 100562.4629 | So
2013-04-21 00:30 | 305092.5041 | 204504.7247 | 7.4601 | 10.206 | 100092.2655 | 100562.5006 | So
2013-04-21 00:40 | 304885.5361 | 204433.4082 | 7.2962 | 10.2019 | 100093.2579 | 100560.5606 | So
2013-04-21 00:50 | 304724.4041 | 204438.9173 | 7.2529 | 9.3597 | 100092.7732 | 100558.1308 | So
2013-04-21 01:00 | 304850.4167 | 204417.9572 | 7.6801 | 10.037 | 100094.0037 | 100560.3663 | So
2013-04-21 01:10 | 304834.344 | 204812.2861 | 6.9473 | 10.3678 | 100091.7801 | 100557.4914 | So
2013-04-21 01:20 | 304690.0475 | 204493.7875 | 7.8164 | 10.0625 | 100091.4968 | 100560.2453 | So
2013-04-21 01:30 | 304721.671 | 204376.5282 | 7.5545 | 9.7342 | 100091.7741 | 100557.7796 | So
2013-04-21 01:40 | 304766.665 | 204283.1964 | 7.4832 | 9.6975 | 100091.4635 | 100557.2239 | So
2013-04-21 01:50 | 304680.1738 | 203912.379 | 7.0001 | 9.3525 | 100086.5268 | 100553.3842 | So
2013-04-21 02:00 | 304830.8671 | 203842.1634 | 7.2908 | 10.5173 | 100093.1253 | 100559.3331 | So
2013-04-21 02:10 | 304632.3985 | 203683.9152 | 7.14 | 10.8434 | 100091.3411 | 100558.9741 | So
2013-04-21 02:20 | 304775.4475 | 203706.0806 | 7.3194 | 10.0387 | 100092.6212 | 100560.228 | So
2013-04-21 02:30 | 304647.1263 | 204051.3569 | 7.3338 | 9.8904 | 100094.1709 | 100559.5699 | So
2013-04-21 02:40 | 304999.0109 | 204281.5855 | 7.5314 | 10.5997 | 100093.7763 | 100562.992 | So
2013-04-21 02:50 | 304734.3288 | 204325.5038 | 7.4566 | 10.6885 | 100093.8159 | 100561.243 | So
2013-04-21 03:00 | 304575.6377 | 204384.4296 | 8.0517 | 10.6582 | 100088.7896 | 100554.3338 | So
2013-04-21 03:10 | 304735.9181 | 203977.3223 | 7.9772 | 10.684 | 100091.2334 | 100560.1083 | So
2013-04-21 03:20 | 304721.1946 | 203713.868 | 7.8702 | 10.2002 | 100089.8897 | 100556.714 | So
2013-04-21 03:30 | 304594.3107 | 203839.2548 | 7.7523 | 10.4257 | 100088.5133 | 100555.9112 | So
2013-04-21 03:40 | 304471.7832 | 203961.8731 | 7.9099 | 10.6133 | 100089.5875 | 100553.8978 | So
2013-04-21 03:50 | 304597.5056 | 203754.4462 | 6.9774 | 9.9701 | 100091.6091 | 100559.473 | So
2013-04-21 04:00 | 304670.537 | 203738.4334 | 7.2226 | 10.1107 | 100090.3673 | 100555.7616 | So
2013-04-21 04:10 | 304769.9177 | 203804.0899 | 7.6093 | 9.7799 | 100088.5845 | 100555.678 | So
2013-04-21 04:20 | 304837.6135 | 203545.9028 | 7.7791 | 10.1282 | 100089.9726 | 100563.4021 | So
2013-04-21 04:30 | 304590.5703 | 203098.7389 | 7.2145 | 10.1201 | 100089.3941 | 100561.7989 | So
2013-04-21 04:40 | 304630.741 | 203179.6493 | 7.2626 | 9.8036 | 100091.027 | 100561.5258 | So
2013-04-21 04:50 | 304472.0359 | 202915.679 | 6.9044 | 10.8523 | 100088.6579 | 100560.6461 | So
2013-04-21 05:00 | 304661.3045 | 202802.6533 | 7.3649 | 10.3468 | 100092.478 | 100567.6996 | So
2013-04-21 05:10 | 304773.777 | 203106.0866 | 6.6123 | 9.2579 | 100088.6371 | 100557.6239 | So
2013-04-21 05:20 | 304602.027 | 202874.8064 | 6.8441 | 9.6318 | 100088.9897 | 100559.2114 | So
2013-04-21 05:30 | 304586.8367 | 202623.837 | 6.9742 | 10.5879 | 100088.0726 | 100559.8241 | So
2013-04-21 05:40 | 304659.2505 | 216587.6208 | 6.8347 | 9.8955 | 100087.7323 | 100561.7704 | So
2013-04-21 05:50 | 304714.8062 | 202829.5638 | 6.9432 | 10.3484 | 100087.7684 | 100561.5734 | So
2013-04-21 06:00 | 304663.3592 | 202460.9784 | 6.8339 | 10.1106 | 100090.4093 | 100561.1304 | So
2013-04-21 06:10 | 304840.8009 | 202388.1723 | 7.4694 | 10.2461 | 100086.7074 | 100556.8489 | So
2013-04-21 06:20 | 304823.8982 | 201946.6682 | 7.7412 | 10.3067 | 100088.3771 | 100558.4599 | So
2013-04-21 06:30 | 304823.2996 | 201918.6705 | 7.1751 | 10.033 | 100087.4094 | 100558.9613 | So
2013-04-21 06:40 | 304662.9332 | 201877.482 | 7.808 | 10.2019 | 100085.4372 | 100556.1153 | So
2013-04-21 06:50 | 304723.3871 | 201860.4565 | 7.4359 | 10.3513 | 100088.8819 | 100560.6161 | So
2013-04-21 07:00 | 304868.649 | 201771.4185 | 7.1393 | 10.3397 | 100087.1828 | 100559.3925 | So
2013-04-21 07:10 | 304798.6392 | 201832.3541 | 7.0583 | 10.8815 | 100087.0805 | 100559.4506 | So
2013-04-21 07:20 | 304863.5819 | 201784.0259 | 7.0964 | 9.6036 | 100086.9326 | 100558.6718 | So
2013-04-21 07:30 | 304903.3633 | 201746.2707 | 8.0034 | 9.0353 | 100086.5315 | 100558.1177 | So
2013-04-21 07:40 | 304797.0698 | 201814.2658 | 8.5792 | 9.9915 | 100088.1614 | 100557.7474 | So
2013-04-21 07:50 | 304603.4373 | 201779.6381 | 8.0625 | 9.8825 | 100088.6566 | 100558.003 | So
2013-04-21 08:00 | 304711.8195 | 201737.2162 | 8.1394 | 10.3912 | 100088.1055 | 100557.0544 | So
2013-04-21 08:10 | 304499.3873 | 201740.0758 | 7.7402 | 10.1054 | 100086.2214 | 100555.6909 | So
2013-04-21 08:20 | 304719.1686 | 201853.7133 | 7.8523 | 9.5493 | 100087.4002 | 100556.8184 | So
2013-04-21 08:30 | 304796.4019 | 201925.9437 | 7.7215 | 10.1105 | 100089.5903 | 100557.6551 | So
2013-04-21 08:40 | 304469.9996 | 202106.1153 | 7.8013 | 10.3386 | 100089.8838 | 100556.1591 | So
2013-04-21 08:50 | 304464.6433 | 201564.343 | 8.0691 | 11.2921 | 100088.7052 | 100555.9897 | So
2013-04-21 09:00 | 304429.8466 | 201615.6193 | 8.4306 | 10.2814 | 100089.1252 | 100555.3551 | So
2013-04-21 09:10 | 304545.2155 | 201623.8823 | 7.2348 | 10.3765 | 100091.0189 | 100559.0468 | So
2013-04-21 09:20 | 304535.219 | 201963.1035 | 7.372 | 10.7647 | 100090.7312 | 100557.1121 | So
2013-04-21 09:30 | 304475.7258 | 201836.8296 | 7.4296 | 11.0024 | 100091.8113 | 100557.854 | So
2013-04-21 09:40 | 304496.0727 | 201851.9368 | 7.7575 | 10.3864 | 100097.6232 | 100563.4291 | So
2013-04-21 09:50 | 304423.483 | 201767.5442 | 8.2145 | 10.5673 | 100090.4116 | 100560.0473 | So
2013-04-21 10:00 | 304137.8786 | 201666.0281 | 8.0293 | 10.1476 | 100095.9138 | 100564.6257 | So
2013-04-21 10:10 | 304328.1891 | 201483.0837 | 8.6393 | 10.2942 | 100092.2028 | 100557.3726 | So
2013-04-21 10:20 | 304242.8963 | 201567.2919 | 7.5626 | 10.2994 | 100093.6471 | 100555.8663 | So
2013-04-21 10:30 | 304068.7905 | 201632.4466 | 7.9889 | 11.1045 | 100092.2556 | 100555.6531 | So
2013-04-21 10:40 | 304124.8348 | 201340.7425 | 8.0199 | 10.2112 | 100097.0087 | 100564.0276 | So
2013-04-21 10:50 | 303796.588 | 201523.736 | 7.4946 | 10.3827 | 100094.9023 | 100557.0899 | So
2013-04-21 11:00 | 304000.659 | 201499.6488 | 7.1644 | 10.3441 | 100096.3188 | 100560.1778 | So
2013-04-21 11:10 | 303861.5229 | 201374.8455 | 7.3326 | 9.6844 | 100097.321 | 100558.8824 | So
2013-04-21 11:20 | 303844.7862 | 201442.3751 | 7.2281 | 10.0357 | 100099.3689 | 100562.9398 | So
2013-04-21 11:30 | 303905.8878 | 201370.4552 | 7.4592 | 9.7996 | 100100.2619 | 100568.6291 | So
2013-04-21 11:40 | 303848.323 | 201711.6901 | 7.3411 | 10.2641 | 100101.0191 | 100563.7342 | So
2013-04-21 11:50 | 303554.2872 | 201910.0583 | 7.6855 | 10.9147 | 100102.0871 | 100567.9746 | So
2013-04-21 12:00 | 303498.4797 | 201915.426 | 7.417 | 10.9097 | 100100.7058 | 100563.1167 | So
2013-04-21 12:10 | 303828.4345 | 202434.4843 | 7.6089 | 10.5386 | 100107.1893 | 100571.2815 | So
2013-04-21 12:20 | 303674.4428 | 202152.8084 | 7.351 | 10.0472 | 100103.0644 | 100566.4621 | So
2013-04-21 12:30 | 303466.5391 | 201911.732 | 7.3205 | 9.9291 | 100103.4108 | 100566.1794 | So
2013-04-21 12:40 | 303575.8519 | 201894.8921 | 7.61 | 10.0147 | 100103.0881 | 100564.1447 | So
2013-04-21 12:50 | 303230.5186 | 201915.6662 | 7.5543 | 10.3155 | 100102.9658 | 100561.0843 | So
2013-04-21 13:00 | 303296.0119 | 202004.0441 | 7.47 | 10.7075 | 100106.6234 | 100569.0866 | So
2013-04-21 13:10 | 303196.6165 | 201650.6959 | 6.9005 | 10.8092 | 100106.0525 | 100562.6414 | So
2013-04-21 13:20 | 303191.7611 | 201733.1065 | 6.6102 | 10.9905 | 100104.831 | 100566.2088 | So
2013-04-21 13:30 | 303238.9016 | 201811.4105 | 7.5013 | 9.961 | 100107.5011 | 100567.4862 | So
2013-04-21 13:40 | 303298.603 | 202049.0307 | 6.9832 | 9.6892 | 100107.1296 | 100567.4453 | So
2013-04-21 13:50 | 303184.7169 | 201899.2096 | 7.1523 | 9.9519 | 100107.9148 | 100566.9153 | So
2013-04-21 14:00 | 303028.8968 | 201703.8519 | 7.8832 | 10.8631 | 100108.3354 | 100568.5074 | So
2013-04-21 14:10 | 303118.0157 | 201762.3224 | 7.9733 | 9.7342 | 100107.5963 | 100566.1047 | So
2013-04-21 14:20 | 303087.7027 | 201862.6897 | 7.7019 | 10.8251 | 100114.5341 | 100572.9809 | So
2013-04-21 14:30 | 303198.5503 | 201677.6837 | 7.4064 | 10.3749 | 100108.3137 | 100566.4497 | So
2013-04-21 14:40 | 303111.6583 | 201873.1918 | 7.5793 | 10.2485 | 100110.2017 | 100566.4126 | So
2013-04-21 14:50 | 302944.4223 | 201605.8343 | 7.7788 | 10.2608 | 100113.9046 | 100574.1394 | So
2013-04-21 15:00 | 302988.0594 | 201637.2988 | 7.3983 | 10.4775 | 100113.2384 | 100573.4934 | So
2013-04-21 15:10 | 303184.5604 | 201731.167 | 8.3028 | 9.5131 | 100116.18 | 100576.7956 | So
2013-04-21 15:20 | 303475.7071 | 201880.3126 | 7.4146 | 10.2015 | 100114.6959 | 100573.3844 | So
2013-04-21 15:30 | 303046.6523 | 202157.2892 | 8.4992 | 10.5602 | 100112.9576 | 100570.5767 | So
2013-04-21 15:40 | 303140.7865 | 202064.5161 | 7.8335 | 10.786 | 100111.7042 | 100571.2537 | So
2013-04-21 15:50 | 303134.8672 | 202003.5016 | 7.6502 | 10.1369 | 100115.5935 | 100572.3495 | So
2013-04-21 16:00 | 303076.2621 | 202108.7794 | 7.4167 | 10.5955 | 100114.79 | 100569.5395 | So
2013-04-21 16:10 | 303410.4776 | 202326.8247 | 7.6475 | 10.9797 | 100116.0858 | 100572.1525 | So
2013-04-21 16:20 | 303326.3971 | 202411.1426 | 8.0509 | 10.419 | 100117.1758 | 100571.7742 | So
2013-04-21 16:30 | 303111.217 | 202387.1665 | 7.67 | 10.1258 | 100115.4032 | 100568.9642 | So
2013-04-21 16:40 | 302850.0041 | 202432.968 | 7.7926 | 11.2497 | 100111.7725 | 100569.428 | So
2013-04-21 16:50 | 303096.5194 | 202493.4599 | 7.4035 | 10.1822 | 100112.268 | 100572.9313 | So
2013-04-21 17:00 | 303047.4609 | 202177.2541 | 7.6653 | 10.6518 | 100114.3423 | 100573.1995 | So
2013-04-21 17:10 | 302803.1064 | 202081.5949 | 8.1585 | 9.9565 | 100110.4581 | 100565.5241 | So
2013-04-21 17:20 | 303162.2961 | 201781.8962 | 7.1779 | 9.9583 | 100119.4872 | 100573.6795 | So
2013-04-21 17:30 | 302907.1984 | 201788.0416 | 7.3913 | 10.6201 | 100119.8014 | 100573.9124 | So
2013-04-21 17:40 | 302978.0129 | 201712.0432 | 8.1522 | 9.9307 | 100116.7702 | 100574.2857 | So
2013-04-21 17:50 | 303187.5856 | 201904.0371 | 7.9423 | 9.802 | 100115.5239 | 100571.073 | So
2013-04-21 18:00 | 302940.2501 | 201688.0313 | 7.2942 | 10.1046 | 100114.9793 | 100569.0519 | So
2013-04-21 18:10 | 303000.4615 | 201567.6316 | 7.6759 | 10.1336 | 100115.5659 | 100571.6344 | So
2013-04-21 18:20 | 302968.0757 | 201432.3822 | 8.3578 | 10.983 | 100115.8784 | 100573.4674 | So
2013-04-21 18:30 | 303104.6149 | 201802.1574 | 8.3999 | 10.1307 | 100117.5056 | 100577.3184 | So
2013-04-21 18:40 | 303247.7006 | 201723.168 | 7.5118 | 10.3423 | 100119.3442 | 100577.8371 | So
2013-04-21 18:50 | 303258.3849 | 201829.1031 | 7.0078 | 10.7323 | 100115.2261 | 100571.6096 | So
2013-04-21 19:00 | 303232.1965 | 201499.972 | 7.0864 | 10.5327 | 100118.2124 | 100575.6882 | So
2013-04-21 19:10 | 303327.9579 | 201056.0054 | 7.9019 | 10.7007 | 100118.3824 | 100578.2285 | So
2013-04-21 19:20 | 303301.0224 | 201075.4825 | 7.9683 | 9.6745 | 100117.6028 | 100578.2445 | So
2013-04-21 19:30 | 303375.6972 | 201259.2421 | 7.8737 | 10.1369 | 100117.1011 | 100574.1585 | So
2013-04-21 19:40 | 303545.9645 | 200915.3419 | 7.6392 | 9.5209 | 100119.2544 | 100574.4132 | So
2013-04-21 19:50 | 303338.4051 | 201328.1601 | 7.2307 | 9.8976 | 100116.9727 | 100574.2905 | So
2013-04-21 20:00 | 303394.1166 | 200897.0087 | 7.6054 | 10.08 | 100116.7252 | 100576.1038 | So
2013-04-21 20:10 | 303329.4827 | 200985.6028 | 8.0134 | 9.8836 | 100116.1944 | 100573.1052 | So
2013-04-21 20:20 | 303388.9333 | 201458.4951 | 7.6549 | 10.6556 | 100116.5318 | 100572.3213 | So
2013-04-21 20:30 | 303568.1728 | 201166.9075 | 8.2276 | 9.6982 | 100117.4692 | 100573.453 | So
2013-04-21 20:40 | 303441.0571 | 200865.5295 | 7.7163 | 9.3819 | 100115.1859 | 100572.8092 | So
2013-04-21 20:50 | 303659.8731 | 200879.5427 | 7.397 | 10.3433 | 100114.1399 | 100569.5921 | So
2013-04-21 21:00 | 303547.8946 | 200887.3916 | 7.6 | 10.0201 | 100115.1372 | 100572.4955 | So
2013-04-21 21:10 | 303635.106 | 200867.0949 | 7.4535 | 10.2364 | 100114.998 | 100572.4124 | So
2013-04-21 21:20 | 303678.2353 | 200882.841 | 7.9967 | 9.7565 | 100115.9067 | 100570.6377 | So
2013-04-21 21:30 | 303657.5928 | 200872.5806 | 7.6851 | 9.8628 | 100113.3081 | 100569.0151 | So
2013-04-21 21:40 | 303703.9075 | 200868.1462 | 8.0201 | 9.7914 | 100114.0887 | 100569.022 | So
2013-04-21 21:50 | 303810.7988 | 200850.7247 | 7.3978 | 9.7956 | 100113.9734 | 100570.5999 | So
2013-04-21 22:00 | 303787.7822 | 200850.2382 | 7.1179 | 9.677 | 100114.0084 | 100572.938 | So
2013-04-21 22:10 | 303847.0741 | 200348.4907 | 6.8186 | 10.1092 | 100111.8246 | 100568.5101 | So
2013-04-21 22:20 | 303869.407 | 200262.0104 | 7.3272 | 9.9228 | 100113.6277 | 100571.1689 | So
2013-04-21 22:30 | 303818.9321 | 200381.6195 | 7.4923 | 10.2416 | 100110.5712 | 100569.1121 | So
2013-04-21 22:40 | 303965.6765 | 200405.3688 | 7.6467 | 10.6347 | 100112.8312 | 100572.3313 | So
2013-04-21 22:50 | 304056.8486 | 200319.3205 | 7.7094 | 10.6697 | 100112.8481 | 100570.4671 | So
2013-04-21 23:00 | 303846.0474 | 200143.6903 | 7.3747 | 10.4187 | 100114.1762 | 100570.8463 | So
2013-04-21 23:10 | 304089.6584 | 199954.0122 | 7.51 | 9.5953 | 100111.6903 | 100566.2077 | So
2013-04-21 23:20 | 303886.8358 | 199959.409 | 7.585 | 10.2422 | 100110.6454 | 100564.1685 | So
2013-04-21 23:30 | 304063.5813 | 199753.696 | 7.5482 | 10.0726 | 100114.6173 | 100570.2145 | So
2013-04-21 23:40 | 303996.1515 | 199705.2195 | 7.5596 | 10.1393 | 100244.7582 | 100571.7892 | So
2013-04-21 23:50 | 304017.289 | 199654.8157 | 7.2546 | 10.8049 | 100463.4338 | 100572.542 | So
2013-04-22 | 303960.6402 | 199994.5772 | 7.4811 | 10.4174 | 100135.3497 | 100570.6168 | Mo
2013-04-22 00:10 | 304007.6089 | 199965.8924 | 7.8492 | 10.5267 | 100105.4044 | 100560.2667 | Mo
2013-04-22 00:20 | 303963.149 | 199860.5639 | 8.062 | 10.1015 | 100111.0669 | 100567.5058 | Mo
2013-04-22 00:30 | 303980.7243 | 199573.909 | 8.6352 | 10.4376 | 100112.0726 | 100572.4088 | Mo
2013-04-22 00:40 | 303995.1482 | 199610.062 | 7.2441 | 10.3813 | 100111.6499 | 100572.247 | Mo
2013-04-22 00:50 | 303974.2873 | 199464.4676 | 7.4751 | 10.1657 | 100113.3192 | 100573.8242 | Mo
2013-04-22 01:00 | 303973.7546 | 199204.2784 | 8.0459 | 11.0543 | 100112.7789 | 100572.9694 | Mo
2013-04-22 01:10 | 303899.5667 | 198925.4624 | 7.6773 | 10.6579 | 100112.8738 | 100573.5186 | Mo
2013-04-22 01:20 | 303810.4003 | 198910.1358 | 7.102 | 10.0047 | 100115.0654 | 100575.6163 | Mo
2013-04-22 01:30 | 303801.0687 | 198470.7875 | 7.6949 | 10.3033 | 100113.602 | 100570.9572 | Mo
2013-04-22 01:40 | 303976.011 | 198428.0781 | 7.382 | 10.1038 | 100113.6043 | 100573.1487 | Mo
2013-04-22 01:50 | 303899.1011 | 198420.4487 | 7.1402 | 9.9605 | 100117.2604 | 100574.5192 | Mo
2013-04-22 02:00 | 303860.4504 | 198289.8146 | 7.8285 | 9.835 | 100377.7382 | 100571.7383 | Mo
2013-04-22 02:10 | 304018.4252 | 198209.5978 | 7.7253 | 10.6841 | 100622.9424 | 100569.9628 | Mo
2013-04-22 02:20 | 304072.9688 | 197870.0686 | 8.0799 | 10.0726 | 100112.4059 | 100573.1077 | Mo
2013-04-22 02:30 | 303996.156 | 197975.4481 | 7.5026 | 9.4472 | 100109.933 | 100571.5514 | Mo
2013-04-22 02:40 | 303771.7482 | 197897.4249 | 8.171 | 9.8839 | 100106.6827 | 100567.919 | Mo
2013-04-22 02:50 | 303926.4821 | 197552.3812 | 7.707 | 9.5681 | 104193.4616 | 100568.4162 | Mo
2013-04-22 03:00 | 303834.8759 | 197371.0719 | 7.9891 | 10.1625 | 102165.421 | 100568.6256 | Mo
2013-04-22 03:10 | 303988.5344 | 197113.1387 | 7.8455 | 10.1787 | 115994.3148 | 100564.7014 | Mo
2013-04-22 03:20 | 303851.97 | 196790.2782 | 7.4125 | 10.3129 | 110209.92 | 100570.55 | Mo
2013-04-22 03:30 | 303906.1013 | 196414.6449 | 7.0249 | 9.838 | 125405.3824 | 100572.531 | Mo
2013-04-22 03:40 | 303831.6907 | 196221.2146 | 7.6445 | 10.6685 | 102998.1213 | 100568.4584 | Mo
2013-04-22 03:50 | 303863.1475 | 196098.2664 | 7.1703 | 10.3896 | 100110.5528 | 100569.6827 | Mo
2013-04-22 04:00 | 303990.432 | 196017.7882 | 7.8405 | 10.568 | 100108.5259 | 100569.569 | Mo
2013-04-22 04:10 | 304056.5185 | 202669.8522 | 7.7253 | 10.7157 | 100111.8865 | 100573.7561 | Mo
2013-04-22 04:20 | 303880.416 | 195974.7797 | 7.6179 | 10.4252 | 100105.4524 | 100565.7905 | Mo
2013-04-22 04:30 | 303932.3134 | 195953.534 | 7.5943 | 10.9815 | 100114.9777 | 100576.2146 | Mo
2013-04-22 04:40 | 303898.919 | 195331.9855 | 8.0328 | 11.0933 | 100152.0537 | 100563.0954 | Mo
2013-04-22 04:50 | 304068.829 | 195011.4201 | 8.015 | 10.534 | 100109.4737 | 100572.0028 | Mo
2013-04-22 05:00 | 304053.0102 | 194472.7984 | 8.3617 | 10.4616 | 100107.1961 | 100567.3645 | Mo
2013-04-22 05:10 | 303962.2316 | 194465.098 | 8.3301 | 10.2045 | 100106.5102 | 100566.1311 | Mo
2013-04-22 05:20 | 304145.8782 | 194291.9968 | 8.3662 | 9.6253 | 100107.9025 | 100567.6252 | Mo
2013-04-22 05:30 | 304244.7036 | 194406.3381 | 8.2422 | 10.0039 | 100109.4372 | 100570.7507 | Mo
2013-04-22 05:40 | 304083.8545 | 194278.5596 | 7.8012 | 10.0684 | 100107.7452 | 100568.7709 | Mo
2013-04-22 05:50 | 304010.3301 | 193978.8119 | 8.1385 | 10.1432 | 100109.5634 | 100569.5278 | Mo
2013-04-22 06:00 | 304137.9512 | 194237.0861 | 8.7053 | 10.1303 | 100105.8939 | 100565.3685 | Mo
2013-04-22 06:10 | 304114.5278 | 194133.8694 | 8.848 | 10.19 | 100104.4649 | 100566.2698 | Mo
2013-04-22 06:20 | 304384.9558 | 193858.028 | 8.0904 | 10.3083 | 100106.0432 | 100566.7844 | Mo
2013-04-22 06:30 | 304281.2687 | 194085.1133 | 8.2783 | 10.3913 | 100107.7986 | 100568.4324 | Mo
2013-04-22 06:40 | 304438.5641 | 193635.4361 | 7.7393 | 9.8352 | 100106.6385 | 100569.6209 | Mo
2013-04-22 06:50 | 304295.3072 | 193299.999 | 7.5116 | 10.2836 | 100106.555 | 100567.2573 | Mo
2013-04-22 07:00 | 304385.318 | 193542.8895 | 7.4016 | 10.5514 | 100105.7487 | 100565.5618 | Mo
2013-04-22 07:10 | 304515.9035 | 193188.218 | 7.234 | 10.0159 | 100107.2368 | 100568.5914 | Mo
2013-04-22 07:20 | 304224.1409 | 193101.864 | 8.0827 | 9.7978 | 100106.6723 | 100567.4859 | Mo
2013-04-22 07:30 | 304300.7647 | 192784.5013 | 7.4801 | 10.3085 | 100107.2136 | 100567.057 | Mo
2013-04-22 07:40 | 304335.9233 | 192735.4039 | 8.4657 | 10.6156 | 100107.5299 | 100568.1299 | Mo
2013-04-22 07:50 | 303813.6841 | 192610.2977 | 8.1225 | 10.2494 | 100107.3171 | 100569.8544 | Mo
2013-04-22 08:00 | 304519.4704 | 190583.0892 | 8.1678 | 10.2195 | 100108.5299 | 100570.4608 | Mo
2013-04-22 08:10 | 304344.8833 | 187848.5932 | 8.6459 | 10.153 | 100105.6134 | 100569.2596 | Mo
2013-04-22 08:20 | 304542.8162 | 193969.8861 | 8.1357 | 10.648 | 100107.5195 | 100571.3722 | Mo
2013-04-22 08:30 | 304630.7055 | 216533.1383 | 8.2063 | 9.8017 | 100105.7324 | 100568.4547 | Mo
2013-04-22 08:40 | 304208.0315 | 244474.1246 | 8.1465 | 9.9526 | 100102.32 | 100567.5473 | Mo
2013-04-22 08:50 | 303811.1126 | 210524.8547 | 8.1997 | 10.8875 | 100106.1965 | 100568.5507 | Mo
2013-04-22 09:00 | 303797.8123 | 200604.4665 | 8.3185 | 9.8297 | 100107.9606 | 100572.2999 | Mo
2013-04-22 09:10 | 303684.7267 | 201505.5421 | 8.2925 | 10.2101 | 100107.6172 | 100576.4282 | Mo
2013-04-22 09:20 | 303566.8153 | 171936.3028 | 7.8096 | 10.6548 | 100108.2755 | 100573.5188 | Mo
2013-04-22 09:30 | 303572.3638 | 174130.1673 | 8.3061 | 10.4188 | 100108.0905 | 100572.5552 | Mo
2013-04-22 09:40 | 303547.9611 | 176593.0102 | 8.4216 | 10.6562 | 100110.2613 | 100576.1463 | Mo
2013-04-22 09:50 | 303496.9219 | 179055.6778 | 8.1951 | 10.1001 | 100110.2504 | 100575.9733 | Mo
2013-04-22 10:00 | 303387.0174 | 181427.1905 | 7.9764 | 10.4613 | 100108.5316 | 100575.0003 | Mo
2013-04-22 10:10 | 303504.5311 | 183852.1231 | 7.8582 | 10.7986 | 100108.9821 | 100574.5708 | Mo
2013-04-22 10:20 | 303475.4033 | 181137.7947 | 9.0643 | 10.3657 | 100114.8419 | 100564.6967 | Mo
2013-04-22 10:30 | 303464.8507 | 173887.9991 | 8.4915 | 10.1773 | 100118.771 | 100570.8852 | Mo
2013-04-22 10:40 | 303345.869 | 179332.3403 | 8.3776 | 11.1538 | 100123.4231 | 100576.804 | Mo
2013-04-22 10:50 | 303442.0264 | 190293.5975 | 7.3348 | 10.2273 | 100121.4683 | 100579.1765 | Mo
2013-04-22 11:00 | 303156.2422 | 200251.9536 | 7.7509 | 10.85 | 100119.6075 | 100575.5226 | Mo
2013-04-22 11:10 | 303131.5994 | 211891.9932 | 7.3406 | 9.5855 | 107524.0201 | 100578.0256 | Mo
2013-04-22 11:20 | 302930.5638 | 220903.7899 | 7.81 | 9.9942 | 142404.8655 | 101261.3312 | Mo
2013-04-22 11:30 | 302749.0422 | 229772.3408 | 7.9548 | 10.2875 | 130258.7264 | 116112.3246 | Mo
2013-04-22 11:40 | 302651.2995 | 236473.9258 | 8.1365 | 10.3087 | 138541.1262 | 153182.8267 | Mo
2013-04-22 11:50 | 302408.3552 | 242666.6258 | 7.7581 | 10.3791 | 196399.6075 | 155014.2509 | Mo
2013-04-22 12:00 | 302637.7931 | 248648.887 | 7.8806 | 9.8815 | 142670.3697 | 135279.4651 | Mo
2013-04-22 12:10 | 302809.1679 | 252087.4729 | 8.1264 | 10.9137 | 113109.5405 | 121999.6721 | Mo
2013-04-22 12:20 | 302286.9707 | 255682.9086 | 8.5511 | 10.7721 | 138257.598 | 101173.0965 | Mo
2013-04-22 12:30 | 302231.2595 | 257694.5301 | 7.6786 | 9.9005 | 119355.937 | 100589.8951 | Mo
2013-04-22 12:40 | 302323.9715 | 260656.7203 | 7.5545 | 9.6502 | 100127.6169 | 100581.8114 | Mo
2013-04-22 12:50 | 302248.4524 | 263428.1531 | 7.3461 | 10.5626 | 100124.354 | 100580.4783 | Mo
2013-04-22 13:00 | 302380.2489 | 264291.7294 | 7.1778 | 9.9546 | 100124.1707 | 100582.2317 | Mo
2013-04-22 13:10 | 302749.4046 | 267086.6674 | 7.2563 | 9.7876 | 100126.9221 | 100584.0908 | Mo
2013-04-22 13:20 | 302565.0476 | 267978.0401 | 7.7024 | 9.8165 | 100125.1518 | 100583.4296 | Mo
2013-04-22 13:30 | 302677.9381 | 269597.9032 | 7.8067 | 9.8382 | 100124.1528 | 100580.9257 | Mo
2013-04-22 13:40 | 302427.8366 | 270164.6275 | 7.216 | 10.665 | 100124.2517 | 100581.1264 | Mo
2013-04-22 13:50 | 302740.8732 | 271373.4812 | 7.49 | 10.3732 | 100125.2893 | 100580.5307 | Mo
2013-04-22 14:00 | 303022.1059 | 271743.5518 | 7.2966 | 10.8899 | 100125.7356 | 100581.9405 | Mo
2013-04-22 14:10 | 302788.88 | 272776.6193 | 7.3487 | 10.4415 | 100125.5206 | 100581.9902 | Mo
2013-04-22 14:20 | 302409.2894 | 273037.4679 | 7.8732 | 10.6044 | 100124.3787 | 100583.1048 | Mo
2013-04-22 14:30 | 302617.9753 | 273782.6406 | 7.4563 | 10.3722 | 100126.351 | 100582.3571 | Mo
2013-04-22 14:40 | 302222.111 | 273935.3427 | 7.6638 | 9.5568 | 100128.2059 | 100582.7749 | Mo
2013-04-22 14:50 | 302143.1066 | 274093.1864 | 7.4244 | 10.0652 | 100127.4866 | 100583.8695 | Mo
2013-04-22 15:00 | 302300.121 | 274574.1487 | 8.3824 | 10.3773 | 100127.5931 | 100581.8842 | Mo
2013-04-22 15:10 | 302884.2657 | 274661.1113 | 8.0024 | 10.3891 | 100127.9509 | 100582.0212 | Mo
2013-04-22 15:20 | 302527.5202 | 275069.9686 | 6.8344 | 10.2722 | 100130.1944 | 100585.9174 | Mo
2013-04-22 15:30 | 302332.1439 | 275292.9496 | 7.8985 | 9.7554 | 100128.6907 | 100582.435 | Mo
2013-04-22 15:40 | 302455.2887 | 276280.2265 | 7.7583 | 9.9934 | 100128.544 | 100582.7412 | Mo
2013-04-22 15:50 | 302544.7268 | 276526.7255 | 7.6142 | 9.8827 | 100126.6869 | 100578.8107 | Mo
2013-04-22 16:00 | 302556.4129 | 276917.574 | 7.7088 | 10.2267 | 100129.3123 | 100583.2463 | Mo
2013-04-22 16:10 | 302716.5832 | 277572.8901 | 7.6672 | 10.1897 | 100134.0592 | 100590.0918 | Mo
2013-04-22 16:20 | 302475.4626 | 277800.6323 | 7.6147 | 10.1675 | 100128.2467 | 100582.4541 | Mo
2013-04-22 16:30 | 302407.3223 | 278002.6183 | 7.841 | 10.4244 | 100128.5353 | 100580.7433 | Mo
2013-04-22 16:40 | 302510.0316 | 277937.957 | 7.6217 | 10.3948 | 100129.182 | 100581.873 | Mo
2013-04-22 16:50 | 302517.083 | 278193.1544 | 7.1051 | 9.8161 | 100128.22 | 100581.4308 | Mo
2013-04-22 17:00 | 302496.7356 | 277878.1251 | 7.6106 | 10.6088 | 100128.1851 | 100583.0214 | Mo
2013-04-22 17:10 | 302472.6635 | 277701.3876 | 8.4026 | 10.3569 | 100128.7915 | 100584.3202 | Mo
2013-04-22 17:20 | 302591.3117 | 277552.1173 | 7.6666 | 10.0637 | 100128.903 | 100583.7535 | Mo
2013-04-22 17:30 | 302623.1806 | 277461.7929 | 7.6728 | 9.9974 | 100127.0829 | 100581.4265 | Mo
2013-04-22 17:40 | 302619.7377 | 277551.5313 | 7.4608 | 9.7731 | 100129.6503 | 100583.474 | Mo
2013-04-22 17:50 | 302701.9446 | 277535.2455 | 7.6267 | 10.0137 | 100128.0834 | 100579.9969 | Mo
2013-04-22 18:00 | 302698.751 | 277646.7248 | 7.5438 | 10.028 | 100132.9992 | 100589.7003 | Mo
2013-04-22 18:10 | 302533.5584 | 277594.8284 | 7.4118 | 9.9579 | 100129.7752 | 100582.3051 | Mo
2013-04-22 18:20 | 302596.0715 | 278253.6564 | 7.389 | 9.9276 | 100129.5107 | 100583.0242 | Mo
2013-04-22 18:30 | 302735.0235 | 278109.0638 | 7.4214 | 10.0768 | 100132.7684 | 100583.435 | Mo
2013-04-22 18:40 | 302727.6628 | 277722.404 | 7.2651 | 9.9441 | 100132.2457 | 100584.3448 | Mo
2013-04-22 18:50 | 302753.9638 | 277499.7515 | 7.5141 | 9.4451 | 100131.3137 | 100582.637 | Mo
2013-04-22 19:00 | 302913.2981 | 277526.0258 | 7.4875 | 10.6487 | 100129.5658 | 100581.3601 | Mo
2013-04-22 19:10 | 302781.0933 | 277588.7474 | 7.544 | 9.575 | 100132.0855 | 100584.0038 | Mo
2013-04-22 19:20 | 302992.1155 | 278439.4348 | 7.5012 | 10.45 | 100132.3409 | 100586.0872 | Mo
2013-04-22 19:30 | 303069.5725 | 278413.6887 | 8.0845 | 10.3679 | 100132.7397 | 100583.2792 | Mo
2013-04-22 19:40 | 303090.1463 | 278312.5115 | 7.9097 | 9.5408 | 100133.3759 | 100585.1904 | Mo
2013-04-22 19:50 | 303129.7131 | 278227.6884 | 7.8682 | 10.1625 | 100132.5969 | 100584.3668 | Mo
2013-04-22 20:00 | 303057.8195 | 277996.3962 | 7.3381 | 10.811 | 100129.523 | 100581.6121 | Mo
2013-04-22 20:10 | 303172.1671 | 278144.5075 | 6.5521 | 10.2723 | 100132.9065 | 100584.4446 | Mo
2013-04-22 20:20 | 302932.1269 | 277787.072 | 7.6061 | 10.066 | 100127.4774 | 100580.6828 | Mo
2013-04-22 20:30 | 302672.2021 | 277455.4221 | 7.4991 | 10.4067 | 100131.4949 | 100586.6387 | Mo
2013-04-22 20:40 | 302714.3599 | 277238.4054 | 7.526 | 10.52 | 100130.6354 | 100582.7972 | Mo
2013-04-22 20:50 | 302726.2055 | 277041.0138 | 7.1051 | 10.8628 | 100130.9955 | 100583.7214 | Mo
2013-04-22 21:00 | 302993.5518 | 276836.2027 | 7.8363 | 10.0259 | 100129.5341 | 100582.8942 | Mo
2013-04-22 21:10 | 303054.6044 | 276614.9502 | 7.7723 | 10.339 | 100129.9267 | 100583.928 | Mo
2013-04-22 21:20 | 303035.4454 | 276746.297 | 7.7329 | 10.5172 | 100133.3835 | 100589.9905 | Mo
2013-04-22 21:30 | 303016.7613 | 276924.7823 | 6.9382 | 10.1737 | 100131.1808 | 100584.9207 | Mo
2013-04-22 21:40 | 303304.2138 | 277274.5207 | 6.9936 | 10.4354 | 100130.7355 | 100584.9698 | Mo
2013-04-22 21:50 | 303569.1701 | 277271.3824 | 7.7746 | 9.9191 | 100130.4212 | 100584.3919 | Mo
2013-04-22 22:00 | 303311.706 | 277460.5092 | 8.1983 | 10.0449 | 100128.2673 | 100582.5672 | Mo
2013-04-22 22:10 | 303367.8706 | 277513.1642 | 7.6549 | 9.8743 | 100131.9663 | 100586.8337 | Mo
2013-04-22 22:20 | 303294.5814 | 277575.0447 | 7.6328 | 10.0477 | 100131.1745 | 100580.1499 | Mo
2013-04-22 22:30 | 303234.9305 | 277810.2212 | 7.616 | 9.9943 | 100131.0415 | 100583.1817 | Mo
2013-04-22 22:40 | 303338.2134 | 278027.475 | 7.9446 | 9.7828 | 100131.6457 | 100585.1762 | Mo
2013-04-22 22:50 | 303242.2427 | 278266.8442 | 6.6986 | 10.391 | 100127.42 | 100580.5693 | Mo
2013-04-22 23:00 | 303154.2569 | 278008.9369 | 7.9709 | 9.7747 | 100126.5402 | 100579.6398 | Mo
2013-04-22 23:10 | 303337.3717 | 277995.921 | 7.0198 | 10.4883 | 100128.6128 | 100580.0798 | Mo
2013-04-22 23:20 | 303555.2823 | 277885.1941 | 7.6549 | 10.6811 | 100130.5492 | 100586.3351 | Mo
2013-04-22 23:30 | 303775.9157 | 277583.3193 | 7.2386 | 10.5633 | 100129.3338 | 100582.2892 | Mo
2013-04-22 23:40 | 303525.8197 | 277729.3381 | 6.9327 | 10.1728 | 100122.1986 | 100572.1148 | Mo
2013-04-22 23:50 | 303633.6372 | 278260.2955 | 7.6717 | 10.6184 | 100125.7134 | 100578.5883 | Mo
2013-04-23 | 303405.2259 | 278165.3859 | 7.6113 | 9.8027 | 100124.6772 | 100575.7864 | Di
2013-04-23 00:10 | 303616.7202 | 277982.5031 | 7.0528 | 9.9935 | 100118.5054 | 100569.765 | Di
2013-04-23 00:20 | 303689.1974 | 278291.2671 | 6.877 | 9.7863 | 100121.6698 | 100572.4336 | Di
2013-04-23 00:30 | 303694.5295 | 278348.315 | 7.5508 | 10.0338 | 100118.7369 | 100569.1794 | Di
2013-04-23 00:40 | 303881.0979 | 278088.6679 | 8.1063 | 11.0684 | 100121.9073 | 100573.3465 | Di
2013-04-23 00:50 | 303927.233 | 277724.5129 | 8.0097 | 10.3617 | 100125.7812 | 100580.9211 | Di
2013-04-23 01:00 | 303880.2874 | 277846.8766 | 7.1255 | 10.2721 | 100121.2205 | 100575.5767 | Di
2013-04-23 01:10 | 303838.047 | 278149.8263 | 7.4678 | 10.2351 | 100119.4143 | 100574.2229 | Di
2013-04-23 01:20 | 303834.1485 | 277947.1313 | 7.3443 | 9.3003 | 100116.4368 | 100566.8888 | Di
2013-04-23 01:30 | 303925.7521 | 277600.4456 | 7.8585 | 10.0307 | 100118.138 | 100571.7657 | Di
2013-04-23 01:40 | 303911.4631 | 277491.7967 | 7.376 | 10.1632 | 100115.8829 | 100568.756 | Di
2013-04-23 01:50 | 303938.5177 | 277719.1962 | 7.9853 | 10.7408 | 100112.5808 | 100567.8021 | Di
2013-04-23 02:00 | 303931.6869 | 277809.383 | 8.0312 | 10.654 | 100113.9793 | 100571.3304 | Di
2013-04-23 02:10 | 304165.7029 | 277813.9002 | 7.6009 | 10.0072 | 100110.7284 | 100560.0798 | Di
2013-04-23 02:20 | 304458.5525 | 277539.6758 | 7.9536 | 10.1043 | 100108.8967 | 100561.3235 | Di
2013-04-23 02:30 | 303937.3227 | 277040.4985 | 7.9974 | 10.2854 | 100222.7523 | 100770.5545 | Di
2013-04-23 02:40 | 304395.0009 | 277015.9869 | 7.3202 | 9.6892 | 100111.1644 | 100569.7931 | Di
2013-04-23 02:50 | 304376.3623 | 276984.974 | 6.9439 | 10.2954 | 100103.2922 | 100565.5237 | Di
2013-04-23 03:00 | 304433.3075 | 277096.3338 | 7.484 | 10.8396 | 100102.2197 | 100561.6165 | Di
2013-04-23 03:10 | 304407.7983 | 276853.2864 | 7.611 | 10.0322 | 100246.5958 | 100611.754 | Di
2013-04-23 03:20 | 304435.4175 | 276671.6137 | 7.6005 | 9.849 | 100096.7915 | 100558.4447 | Di
2013-04-23 03:30 | 304501.1741 | 276278.126 | 7.2192 | 9.7176 | 116863.4356 | 100688.993 | Di
2013-04-23 03:40 | 304624.1749 | 275568.1012 | 7.2605 | 10.1575 | 121073.3769 | 101079.6305 | Di
2013-04-23 03:50 | 304817.2517 | 275520.4604 | 7.1326 | 10.4924 | 115690.8383 | 105530.3405 | Di
2013-04-23 04:00 | 304776.1054 | 275147.9219 | 7.7466 | 10.4116 | 102321.9198 | 109386.3805 | Di
2013-04-23 04:10 | 304821.2164 | 275143.2431 | 7.0877 | 10.5416 | 118181.8036 | 109546.4758 | Di
2013-04-23 04:20 | 304822.5076 | 275263.7046 | 7.5484 | 10.3575 | 111549.2543 | 114184.3703 | Di
2013-04-23 04:30 | 305145.7413 | 274630.7636 | 7.8304 | 10.3842 | 156118.6123 | 114540.0728 | Di
2013-04-23 04:40 | 305072.7762 | 274557.1828 | 7.8767 | 9.9836 | 168094.3667 | 113071.7097 | Di
2013-04-23 04:50 | 305114.6723 | 274553.648 | 7.7893 | 9.6952 | 148756.4604 | 102578.5987 | Di
2013-04-23 05:00 | 305137.6897 | 274399.0136 | 7.7072 | 10.5782 | 122732.2895 | 103536.4156 | Di
2013-04-23 05:10 | 305253.435 | 273814.9307 | 7.3249 | 10.2997 | 100523.1246 | 106656.4688 | Di
2013-04-23 05:20 | 305195.5849 | 273606.1152 | 6.9116 | 10.3724 | 100585.1195 | 104174.9015 | Di
2013-04-23 05:30 | 305281.0588 | 273270.6749 | 7.5338 | 10.9426 | 105798.226 | 103415.8009 | Di
2013-04-23 05:40 | 305331.5284 | 272848.1296 | 7.5872 | 10.3985 | 103637.7731 | 104842.1421 | Di
2013-04-23 05:50 | 305285.4482 | 272726.5528 | 7.6538 | 10.3044 | 112752.4528 | 114728.2265 | Di
2013-04-23 06:00 | 305396.6524 | 272365.4204 | 7.6458 | 10.8337 | 100114.8079 | 105795.9732 | Di
2013-04-23 06:10 | 305519.8104 | 272241.9503 | 7.0134 | 10.1546 | 100169.114 | 109933.5785 | Di
2013-04-23 06:20 | 305594.5536 | 272248.2924 | 7.0685 | 10.4169 | 100075.2895 | 100633.6667 | Di
2013-04-23 06:30 | 305544.8494 | 271695.3241 | 7.0767 | 9.8085 | 107079.8566 | 100553.0136 | Di
2013-04-23 06:40 | 305575.5619 | 271674.3361 | 7.4873 | 10.6001 | 116309.1444 | 100549.5014 | Di
2013-04-23 06:50 | 305410.4097 | 271657.0768 | 7.9351 | 9.5039 | 101155.0561 | 100549.5962 | Di
2013-04-23 07:00 | 305768.5927 | 271614.0725 | 7.8596 | 10.4605 | 100068.9538 | 100549.4939 | Di
2013-04-23 07:10 | 305961.7916 | 271004.4876 | 7.5793 | 9.8979 | 100065.292 | 100546.8036 | Di
2013-04-23 07:20 | 305768.9035 | 270066.384 | 8.3898 | 11.1504 | 100067.1091 | 100551.7415 | Di
2013-04-23 07:30 | 305860.091 | 267953.1217 | 6.6772 | 9.8548 | 101347.2932 | 100551.3607 | Di
2013-04-23 07:40 | 306359.8669 | 266079.8994 | 7.3153 | 9.9473 | 100570.3259 | 100551.6952 | Di
2013-04-23 07:50 | 305650.1901 | 264016.4608 | 7.1554 | 9.9927 | 100069.4262 | 100549.7799 | Di
2013-04-23 08:00 | 305436.4945 | 261056.5446 | 8.1973 | 9.5803 | 101133.92 | 100547.2312 | Di
2013-04-23 08:10 | 305510.5713 | 297969.1569 | 7.0138 | 9.913 | 104905.5314 | 100558.2621 | Di
2013-04-23 08:20 | 305311.4527 | 363611.2509 | 7.9408 | 9.9703 | 101735.8196 | 100559.6543 | Di
2013-04-23 08:30 | 305278.2097 | 366074.9019 | 7.4416 | 10.1213 | 100662.2815 | 100558.2005 | Di
2013-04-23 08:40 | 305302.4404 | 400227.157 | 7.9873 | 10.6616 | 104443.4181 | 102893.7597 | Di
2013-04-23 08:50 | 304563.057 | 472922.155 | 6.9785 | 10.8049 | 100107.2337 | 103535.2346 | Di
2013-04-23 09:00 | 304407.6248 | 436044.5896 | 7.5855 | 10.7356 | 100076.8061 | 100562.6385 | Di
2013-04-23 09:10 | 304372.3918 | 421173.7207 | 7.1987 | 10.3421 | 100081.2042 | 100676.0217 | Di
2013-04-23 09:20 | 304153.8375 | 392711.7414 | 6.921 | 10.2759 | 100082.642 | 100569.0167 | Di
2013-04-23 09:30 | 303883.2445 | 279185.0381 | 7.2246 | 10.2432 | 100087.7853 | 100572.8855 | Di
2013-04-23 09:40 | 303900.6326 | 237590.1807 | 7.2293 | 9.2965 | 100090.5321 | 100571.5024 | Di
2013-04-23 09:50 | 303777.492 | 234328.4972 | 7.0899 | 10.0068 | 100095.2472 | 100577.0997 | Di
2013-04-23 10:00 | 303867.6696 | 237465.8903 | 6.9055 | 10.3042 | 100099.2391 | 100580.2328 | Di
2013-04-23 10:10 | 304356.597 | 240659.4586 | 7.6782 | 9.819 | 100097.2746 | 100579.4641 | Di
2013-04-23 10:20 | 303591.4521 | 244648.8696 | 7.2596 | 10.7108 | 100106.3351 | 100583.8282 | Di
2013-04-23 10:30 | 303073.2959 | 249661.3624 | 7.7008 | 10.3387 | 100109.1139 | 100585.7711 | Di
2013-04-23 10:40 | 304431.7706 | 253020.5085 | 7.7202 | 10.6081 | 100109.0112 | 100585.67 | Di
2013-04-23 10:50 | 303187.4453 | 256088.0211 | 6.8721 | 9.4585 | 100111.0984 | 100586.8434 | Di
2013-04-23 11:00 | 303040.1136 | 259422.048 | 8.0262 | 9.9625 | 100117.0749 | 100589.478 | Di
2013-04-23 11:10 | 303105.7778 | 262207.5972 | 7.1642 | 9.6111 | 100115.0603 | 100590.4122 | Di
2013-04-23 11:20 | 302964.3138 | 264498.1241 | 7.6428 | 10.0612 | 100114.7079 | 100586.1261 | Di
2013-04-23 11:30 | 302823.7713 | 265699.521 | 7.1222 | 9.5335 | 100118.9949 | 100589.0651 | Di
2013-04-23 11:40 | 302715.83 | 268214.9304 | 7.5368 | 10.3799 | 100119.5678 | 100583.8571 | Di
2013-04-23 11:50 | 302479.5596 | 269018.4434 | 7.5251 | 10.0893 | 100122.0923 | 100583.4198 | Di
2013-04-23 12:00 | 302487.6651 | 270856.4166 | 7.3365 | 9.9916 | 100126.097 | 100582.8031 | Di
2013-04-23 12:10 | 302469.4731 | 271682.6732 | 7.4201 | 10.2585 | 100124.7351 | 100580.2732 | Di
2013-04-23 12:20 | 302466.2159 | 272723.3295 | 7.435 | 10.3188 | 100126.5388 | 100582.3322 | Di
2013-04-23 12:30 | 302427.4986 | 273804.6417 | 7.0382 | 9.9413 | 100128.1932 | 100583.6931 | Di
2013-04-23 12:40 | 302490.5136 | 274369.6185 | 7.1748 | 10.5269 | 100130.6739 | 100589.499 | Di
2013-04-23 12:50 | 302375.3459 | 275050.239 | 7.694 | 9.8452 | 100131.0774 | 100587.5763 | Di
2013-04-23 13:00 | 302182.9453 | 275099.3306 | 7.9774 | 9.7984 | 100133.4878 | 100590.4361 | Di
2013-04-23 13:10 | 302119.5626 | 275568.0671 | 7.2596 | 10.5026 | 100132.5032 | 100587.7067 | Di
2013-04-23 13:20 | 302097.1831 | 276072.0364 | 7.1826 | 10.3847 | 100135.8911 | 100591.1379 | Di
2013-04-23 13:30 | 301831.3788 | 276575.3229 | 7.4367 | 10.3164 | 100135.7399 | 100591.1073 | Di
2013-04-23 13:40 | 301947.3124 | 276763.1068 | 7.839 | 10.3685 | 100130.8074 | 100581.9543 | Di
2013-04-23 13:50 | 301961.4036 | 277369.4507 | 7.8022 | 10.4871 | 100134.2422 | 100585.9003 | Di
2013-04-23 14:00 | 302054.9575 | 277549.0015 | 7.4972 | 10.8117 | 100137.9108 | 100585.9466 | Di
2013-04-23 14:10 | 301942.5321 | 278182.7131 | 8.8394 | 9.8372 | 100140.4066 | 100593.2296 | Di
2013-04-23 14:20 | 301930.1373 | 278376.3375 | 8.1713 | 9.9832 | 100137.4084 | 100590.217 | Di
2013-04-23 14:30 | 301991.2946 | 278495.7127 | 8.5847 | 10.1174 | 100139.5274 | 100587.9785 | Di
2013-04-23 14:40 | 302237.3395 | 278577.012 | 8.3916 | 9.9939 | 100140.1222 | 100585.633 | Di
2013-04-23 14:50 | 302017.2686 | 278946.3654 | 7.8378 | 10.1575 | 100145.0205 | 100590.6806 | Di
2013-04-23 15:00 | 301716.2406 | 279298.8109 | 7.4892 | 10.6216 | 100143.719 | 100586.5072 | Di
2013-04-23 15:10 | 301999.4792 | 279043.9797 | 7.5651 | 10.0256 | 100141.0178 | 100583.1292 | Di
2013-04-23 15:20 | 301902.0094 | 279096.3333 | 7.5618 | 11.2601 | 100141.6247 | 100586.2456 | Di
2013-04-23 15:30 | 301934.0824 | 279306.1442 | 7.0819 | 10.1925 | 100143.787 | 100587.939 | Di
2013-04-23 15:40 | 302221.8952 | 279503.473 | 7.726 | 9.7327 | 100144.3941 | 100587.5016 | Di
2013-04-23 15:50 | 302210.7339 | 279526.168 | 8.0055 | 10.1402 | 100148.2521 | 100589.8316 | Di
2013-04-23 16:00 | 302121.8343 | 279512.9609 | 8.2548 | 10.6303 | 100146.8857 | 100592.528 | Di
2013-04-23 16:10 | 302080.3478 | 280066.2667 | 7.8552 | 10.3498 | 100149.2213 | 100592.3147 | Di
2013-04-23 16:20 | 301976.4147 | 280010.0137 | 8.4675 | 10.3553 | 100147.2219 | 100586.7971 | Di
2013-04-23 16:30 | 301773.4699 | 280328.8122 | 8.0109 | 10.0788 | 100149.5919 | 100586.5148 | Di
2013-04-23 16:40 | 301764.5057 | 280415.4585 | 6.6227 | 10.3236 | 100150.0049 | 100586.806 | Di
2013-04-23 16:50 | 301683.7818 | 280474.464 | 6.812 | 9.5817 | 100154.5535 | 100595.2162 | Di
2013-04-23 17:00 | 242164.8783 | 281129.8143 | 5.9003 | 8.3091 | 100150.0733 | 100585.415 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 17:10 | 236704.4405 | 282850.9243 | 5.0183 | 7.7541 | 100153.0297 | 100587.5535 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 17:20 | 236511.9034 | 286499.6142 | 5.6317 | 7.8847 | 100155.0614 | 100589.3412 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 17:30 | 236329.9846 | 290270.4514 | 5.9425 | 7.6417 | 100157.807 | 100589.8271 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 17:40 | 211519.9573 | 294450.9092 | 5.8454 | 7.4429 | 100156.3809 | 100588.8725 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 17:50 | 248592.3395 | 300451.7816 | 6.5452 | 9.913 | 100157.4654 | 100591.2376 | Di | WP016-004 Testlauf der Notabluftsysteme A+B
2013-04-23 18:00 | 300279.7635 | 303792.2737 | 7.1951 | 10.2723 | 100159.8188 | 100588.9831 | Di
2013-04-23 18:10 | 300654.6376 | 303551.264 | 6.7732 | 10.1662 | 100157.7291 | 100587.8457 | Di
2013-04-23 18:20 | 300650.6122 | 301511.8793 | 6.6341 | 9.8111 | 100161.2917 | 100593.332 | Di
2013-04-23 18:30 | 300736.1476 | 300885.9293 | 7.7605 | 10.3097 | 100161.2407 | 100592.8079 | Di
2013-04-23 18:40 | 300842.6956 | 297300.9862 | 7.2589 | 9.6259 | 100159.372 | 100592.342 | Di
2013-04-23 18:50 | 300807.7452 | 296371.6479 | 7.1734 | 10.4698 | 100159.8119 | 100592.927 | Di
2013-04-23 19:00 | 301114.1914 | 293316.5977 | 7.1843 | 10.0881 | 100152.8527 | 100591.2023 | Di
2013-04-23 19:10 | 300961.6652 | 291903.9501 | 7.4494 | 9.2785 | 100152.5413 | 100590.9566 | Di
2013-04-23 19:20 | 301047.2943 | 290412.1478 | 7.5915 | 10.1949 | 100153.5895 | 100593.9027 | Di
2013-04-23 19:30 | 301118.0902 | 289517.031 | 7.4055 | 10.2589 | 100150.7892 | 100587.2778 | Di
2013-04-23 19:40 | 301170.1556 | 288464.3576 | 6.9814 | 10.0218 | 100152.4287 | 100595.2207 | Di
2013-04-23 19:50 | 301244.9133 | 287433.2503 | 7.3139 | 10.0967 | 100152.2364 | 100595.1947 | Di
2013-04-23 20:00 | 301523.7381 | 286807.1152 | 7.1638 | 9.7402 | 100150.7 | 100598.1555 | Di
2013-04-23 20:10 | 301504.5683 | 285974.5906 | 6.8444 | 9.7185 | 100150.8921 | 100591.8308 | Di
2013-04-23 20:20 | 301770.2598 | 285015.8313 | 7.5086 | 10.2299 | 100148.7617 | 100593.5976 | Di
2013-04-23 20:30 | 301828.6072 | 284767.6458 | 7.2358 | 10.2437 | 100146.4306 | 100591.5305 | Di
2013-04-23 20:40 | 301631.4023 | 284630.2227 | 6.8944 | 10.418 | 100144.9584 | 100587.7155 | Di
2013-04-23 20:50 | 302070.7738 | 284923.228 | 6.9344 | 10.6219 | 100145.4037 | 100587.9513 | Di
2013-04-23 21:00 | 302215.904 | 284459.7661 | 7.1526 | 9.5775 | 100144.1123 | 100589.5994 | Di
2013-04-23 21:10 | 302542.8534 | 284188.4453 | 7.9582 | 9.9981 | 100140.7395 | 100582.4812 | Di
2013-04-23 21:20 | 302669.3413 | 283504.1828 | 7.5246 | 9.7489 | 100141.941 | 100586.7395 | Di
2013-04-23 21:30 | 302593.8947 | 283153.6956 | 7.6068 | 9.4005 | 100138.0536 | 100581.5785 | Di
2013-04-23 21:40 | 302912.4353 | 282947.6848 | 7.373 | 10.3592 | 100136.3622 | 100579.8658 | Di
2013-04-23 21:50 | 303031.0478 | 282802.5896 | 7.5229 | 10.0083 | 100138.0278 | 100579.6693 | Di
2013-04-23 22:00 | 303085.6388 | 282646.5145 | 7.2094 | 10.1129 | 100136.529 | 100580.716 | Di
2013-04-23 22:10 | 303221.8753 | 282377.4303 | 7.6181 | 10.4726 | 100137.2457 | 100579.6815 | Di
2013-04-23 22:20 | 303450.5777 | 281936.668 | 7.9432 | 9.9849 | 100134.6437 | 100578.1011 | Di
2013-04-23 22:30 | 303366.89 | 282041.6297 | 7.5342 | 11.3415 | 100134.5672 | 100578.1835 | Di
2013-04-23 22:40 | 303549.7371 | 281647.6655 | 7.2653 | 9.9285 | 102200.3075 | 101310.5648 | Di
2013-04-23 22:50 | 303649.0909 | 281187.2571 | 8.1423 | 9.3225 | 122533.3974 | 121391.7977 | Di
2013-04-23 23:00 | 303538.1164 | 280606.0435 | 8.1498 | 9.3388 | 112811.6395 | 137278.8597 | Di
2013-04-23 23:10 | 303630.9731 | 280834.2274 | 8.1097 | 9.8618 | 144165.0199 | 138483.9133 | Di
2013-04-23 23:20 | 303961.2529 | 280953.7188 | 7.2981 | 10.0281 | 159445.1835 | 130556.9108 | Di
2013-04-23 23:30 | 303757.6383 | 280955.8751 | 7.0897 | 10.6272 | 146302.5585 | 117850.0746 | Di
2013-04-23 23:40 | 303982.9405 | 280607.8049 | 7.2264 | 10.7852 | 135751.4087 | 124642.4512 | Di
2013-04-23 23:50 | 303995.4347 | 280695.3046 | 7.7374 | 10.0314 | 158844.3563 | 129544.9683 | Di
2013-04-24 | 304118.1287 | 280561.6718 | 7.0352 | 10.2842 | 154485.0444 | 167064.7725 | Mi
2013-04-24 00:10 | 304217.8093 | 280320.4798 | 6.5828 | 10.0707 | 110195.437 | 144149.5611 | Mi
2013-04-24 00:20 | 304176.5006 | 280218.288 | 7.3523 | 9.5738 | 155565.9804 | 154870.3488 | Mi
2013-04-24 00:30 | 304233.6989 | 280224.8363 | 7.1345 | 9.7682 | 132059.1439 | 136085.4552 | Mi
2013-04-24 00:40 | 304163.0051 | 280575.202 | 7.294 | 9.2798 | 115051.1207 | 147451.1915 | Mi
2013-04-24 00:50 | 304181.642 | 280534.1212 | 7.4968 | 9.9547 | 146952.9623 | 116822.4289 | Mi
2013-04-24 01:00 | 304101.537 | 280601.7412 | 7.2593 | 10.2601 | 144419.1234 | 103527.4799 | Mi
2013-04-24 01:10 | 304251.1225 | 280655.6084 | 7.9759 | 10.272 | 116727.2234 | 111313.6344 | Mi
2013-04-24 01:20 | 304393.7391 | 280738.6076 | 7.4339 | 10.2268 | 134580.306 | 106758.7884 | Mi
2013-04-24 01:30 | 304787.4111 | 280728.1359 | 6.9983 | 9.941 | 128208.4643 | 101789.9377 | Mi
2013-04-24 01:40 | 304312.9676 | 280602.7807 | 7.5079 | 9.6913 | 114094.811 | 100570.3283 | Mi
2013-04-24 01:50 | 304312.9892 | 280386.3577 | 7.5363 | 10.4499 | 127758.6098 | 100565.474 | Mi
2013-04-24 02:00 | 304471.6823 | 280586.3459 | 6.7974 | 10.0043 | 118631.6308 | 100565.6665 | Mi
2013-04-24 02:10 | 304423.7626 | 280529.418 | 7.8271 | 10.0386 | 100390.5958 | 100568.3816 | Mi
2013-04-24 02:20 | 304597.2984 | 280747.9341 | 7.4228 | 9.9736 | 100112.5662 | 100563.8624 | Mi
2013-04-24 02:30 | 304612.0446 | 280502.8949 | 7.1906 | 9.8761 | 100109.2717 | 100559.876 | Mi
2013-04-24 02:40 | 304915.0717 | 281046.0785 | 7.2224 | 10.3417 | 100109.0179 | 100562.9438 | Mi
2013-04-24 02:50 | 304884.153 | 280915.9073 | 7.5565 | 9.8951 | 100108.1898 | 100561.5892 | Mi
2013-04-24 03:00 | 304706.0719 | 280408.8396 | 7.2456 | 9.7116 | 101497.4276 | 100604.2618 | Mi
2013-04-24 03:10 | 304695.4847 | 280534.6106 | 7.1873 | 9.74 | 100427.0231 | 100562.4503 | Mi
2013-04-24 03:20 | 304848.9193 | 280159.1176 | 7.5306 | 10.3516 | 103447.2444 | 100564.6311 | Mi
2013-04-24 03:30 | 304753.331 | 280179.8609 | 7.6419 | 10.6876 | 104687.2607 | 100565.0622 | Mi
2013-04-24 03:40 | 304900.7391 | 280186.9815 | 7.3238 | 10.0617 | 104317.1849 | 101716.061 | Mi
2013-04-24 03:50 | 304806.475 | 280018.369 | 7.5825 | 9.6379 | 115030.4164 | 100710.7431 | Mi
2013-04-24 04:00 | 304860.1841 | 279914.9494 | 7.6169 | 10.2483 | 123364.7747 | 100566.2035 | Mi
2013-04-24 04:10 | 305172.8996 | 279652.3645 | 7.7897 | 9.9115 | 113884.5465 | 100568.9777 | Mi
2013-04-24 04:20 | 304984.263 | 279533.1137 | 7.2905 | 10.3053 | 100172.9826 | 110096.0718 | Mi
2013-04-24 04:30 | 305174.6677 | 279478.7973 | 7.2462 | 10.67 | 100106.4901 | 119708.9501 | Mi
2013-04-24 04:40 | 305061.9565 | 279584.1903 | 6.7021 | 9.8029 | 100097.6677 | 109649.1294 | Mi
2013-04-24 04:50 | 305113.0311 | 279872.0998 | 7.2453 | 9.9075 | 101090.8305 | 112929.7691 | Mi
2013-04-24 05:00 | 305169.2587 | 279906.8138 | 7.6845 | 10.6613 | 110754.3283 | 101052.233 | Mi
2013-04-24 05:10 | 305245.7685 | 279935.8271 | 6.8504 | 9.2261 | 128394.1514 | 102046.0358 | Mi
2013-04-24 05:20 | 305405.1922 | 279618.6072 | 6.3974 | 9.8964 | 132644.0601 | 107366.9482 | Mi
2013-04-24 05:30 | 305387.0972 | 279394.9221 | 7.356 | 10.1685 | 118233.1156 | 100965.0754 | Mi
2013-04-24 05:40 | 305428.5038 | 279364.3386 | 7.8581 | 10.4694 | 129621.6829 | 102944.3575 | Mi
2013-04-24 05:50 | 305456.4644 | 279814.3491 | 6.9534 | 10.1596 | 150317.46 | 100848.0578 | Mi
2013-04-24 06:00 | 305409.0025 | 279937.3881 | 7.0082 | 10.0493 | 143814.5772 | 100560.2492 | Mi
2013-04-24 06:10 | 305528.73 | 279928.8378 | 8.081 | 9.9252 | 117627.5968 | 100555.6554 | Mi
2013-04-24 06:20 | 305525.8657 | 280380.6797 | 8.101 | 9.3604 | 102758.8734 | 100554.8522 | Mi
2013-04-24 06:30 | 305559.9671 | 280388.5199 | 7.6728 | 9.7876 | 100092.8939 | 101414.5979 | Mi
2013-04-24 06:40 | 305627.2401 | 280271.013 | 7.4123 | 10.1142 | 100092.226 | 111287.0726 | Mi
2013-04-24 06:50 | 305729.4514 | 280165.7361 | 7.2834 | 10.1056 | 100092.159 | 108777.4438 | Mi
2013-04-24 07:00 | 305360.3407 | 280146.0123 | 8.1977 | 10.0228 | 102071.8237 | 100556.4199 | Mi
2013-04-24 07:10 | 305578.5614 | 279822.2321 | 7.8028 | 9.6719 | 108973.9187 | 100559.6404 | Mi
2013-04-24 07:20 | 305600.7618 | 279221.6269 | 8.0013 | 10.457 | 125995.1301 | 100555.2074 | Mi
2013-04-24 07:30 | 305722.4487 | 277425.399 | 7.9474 | 10.6054 | 103587.3365 | 100558.469 | Mi
2013-04-24 07:40 | 305737.5651 | 276393.3437 | 7.2061 | 10.377 | 100438.5214 | 100809.887 | Mi
2013-04-24 07:50 | 305217.8255 | 286143.8616 | 7.3984 | 10.2575 | 100105.275 | 100556.5827 | Mi
2013-04-24 08:00 | 305712.2983 | 335856.0086 | 7.1472 | 10.4166 | 101051.4396 | 100554.5569 | Mi
2013-04-24 08:10 | 305462.7615 | 368870.6046 | 7.1525 | 10.289 | 105573.2214 | 100558.8966 | Mi
2013-04-24 08:20 | 305302.5121 | 297340.6823 | 7.1776 | 9.5625 | 100505.4036 | 100562.3448 | Mi
2013-04-24 08:30 | 305438.7173 | 283771.797 | 7.4123 | 9.823 | 101026.5702 | 100558.4372 | Mi
2013-04-24 08:40 | 304892.7852 | 319786.4987 | 7.379 | 10.239 | 100102.155 | 100563.902 | Mi
2013-04-24 08:50 | 304699.0444 | 368258.1417 | 7.0998 | 10.4692 | 100102.7167 | 100562.0246 | Mi
2013-04-24 09:00 | 304364.315 | 355513.8748 | 7.7206 | 9.9842 | 100103.9356 | 100560.8976 | Mi
2013-04-24 09:10 | 304352.2774 | 348215.5874 | 7.1266 | 9.9479 | 100104.4845 | 100559.3504 | Mi
2013-04-24 09:20 | 304211.9081 | 252639.5674 | 7.4205 | 10.2034 | 100109.3143 | 100564.3503 | Mi
2013-04-24 09:30 | 303884.8375 | 251191.2438 | 7.0809 | 10.7165 | 100113.5956 | 100567.8644 | Mi
2013-04-24 09:40 | 303783.2856 | 250464.1393 | 7.6781 | 9.7113 | 100113.6567 | 100567.2192 | Mi
2013-04-24 09:50 | 303672.1663 | 251950.32 | 7.8746 | 10.354 | 100113.717 | 100565.9183 | Mi
2013-04-24 10:00 | 303740.3052 | 254000.0092 | 7.9231 | 10.0678 | 100116.9857 | 100569.3477 | Mi
2013-04-24 10:10 | 303229.5779 | 256986.8241 | 7.6349 | 9.8149 | 100121.8637 | 100571.1106 | Mi
2013-04-24 10:20 | 303444.696 | 260372.6829 | 7.6607 | 10.5158 | 100122.2318 | 100573.7951 | Mi
2013-04-24 10:30 | 303260.0271 | 263402.3361 | 7.2487 | 10.1586 | 100125.2295 | 100575.7376 | Mi
2013-04-24 10:40 | 303202.1729 | 263943.9105 | 7.8572 | 9.6744 | 100128.447 | 100577.1967 | Mi
2013-04-24 10:50 | 303577.8569 | 266972.2356 | 7.3852 | 10.2645 | 100131.9108 | 100578.4944 | Mi
2013-04-24 11:00 | 303237.2496 | 267542.454 | 7.0788 | 10.0102 | 100130.0514 | 100577.7528 | Mi
2013-04-24 11:10 | 303052.6047 | 269040.4865 | 7.478 | 9.7336 | 100133.8411 | 100583.0183 | Mi
2013-04-24 11:20 | 302868.1551 | 270264.2794 | 7.8764 | 10.4438 | 100137.7098 | 100584.7345 | Mi
2013-04-24 11:30 | 302766.0567 | 271167.9584 | 7.0787 | 9.914 | 100139.7278 | 100581.334 | Mi
2013-04-24 11:40 | 302450.7763 | 273135.6171 | 7.4904 | 10.236 | 100139.0832 | 100579.7644 | Mi
2013-04-24 11:50 | 302437.1739 | 273219.5281 | 7.3197 | 10.1039 | 100146.2176 | 100589.9739 | Mi
2013-04-24 12:00 | 302262.371 | 274178.8114 | 7.479 | 9.3186 | 100141.0949 | 100585.1832 | Mi
2013-04-24 12:10 | 301892.8239 | 274870.2797 | 7.5291 | 9.3824 | 100141.7363 | 100582.5392 | Mi
2013-04-24 12:20 | 301948.2189 | 275619.962 | 7.7991 | 10.3049 | 100147.4428 | 100585.5163 | Mi
2013-04-24 12:30 | 301544.3876 | 276154.06 | 6.9452 | 10.2904 | 100143.5281 | 100576.8573 | Mi
2013-04-24 12:40 | 301557.3877 | 276661.0398 | 7.1211 | 10.0197 | 100148.5368 | 100585.013 | Mi
2013-04-24 12:50 | 301391.5706 | 277005.481 | 7.5999 | 9.9475 | 100149.151 | 100580.5409 | Mi
2013-04-24 13:00 | 301278.9906 | 277469.1357 | 6.4648 | 10.0596 | 100155.5252 | 100586.5451 | Mi
2013-04-24 13:10 | 301333.3445 | 277881.2496 | 7.6234 | 10.0499 | 100159.53 | 100590.9614 | Mi
2013-04-24 13:20 | 301102.1468 | 278060.9186 | 7.8325 | 10.4693 | 100154.5344 | 100580.1214 | Mi
2013-04-24 13:30 | 301222.4958 | 278255.0173 | 7.1775 | 10.1915 | 100166.8376 | 100598.2868 | Mi
2013-04-24 13:40 | 301060.4626 | 278537.1486 | 7.9534 | 10.7271 | 100164.6941 | 100591.9207 | Mi
2013-04-24 13:50 | 300978.9815 | 279031.6677 | 7.3232 | 9.3617 | 100167.4217 | 100592.4722 | Mi
2013-04-24 14:00 | 300751.6531 | 279556.3685 | 7.2386 | 10.309 | 100170.8781 | 100594.8321 | Mi
2013-04-24 14:10 | 300918.6523 | 279602.7111 | 6.8273 | 9.5244 | 100169.5435 | 100596.1216 | Mi
2013-04-24 14:20 | 300668.3045 | 279604.2154 | 6.7468 | 10.0014 | 100174.5968 | 100597.9458 | Mi
2013-04-24 14:30 | 301010.8487 | 279883.1679 | 6.8788 | 10.2741 | 100178.276 | 100602.0987 | Mi
2013-04-24 14:40 | 300880.8806 | 279892.6046 | 7.6599 | 10.6015 | 100179.7549 | 100596.542 | Mi
2013-04-24 14:50 | 300707.3907 | 280448.6786 | 7.0755 | 9.6716 | 100186.8626 | 100609.8496 | Mi
2013-04-24 15:00 | 300686.9525 | 280304.3549 | 7.3962 | 9.1966 | 100180.6397 | 100600.5749 | Mi
2013-04-24 15:10 | 300738.1512 | 280350.0813 | 7.9979 | 10.4366 | 100182.8858 | 100600.0451 | Mi
2013-04-24 15:20 | 300513.3386 | 280420.2435 | 7.0898 | 10.7655 | 100182.5495 | 100599.4397 | Mi
2013-04-24 15:30 | 300518.431 | 280382.0786 | 7.1436 | 10.099 | 100186.1363 | 100603.2824 | Mi
2013-04-24 15:40 | 300320.2705 | 280689.1134 | 7.6494 | 10.1077 | 100187.3385 | 100601.5743 | Mi
2013-04-24 15:50 | 300385.1645 | 280641.4025 | 6.6612 | 9.8403 | 100188.9358 | 100606.5679 | Mi
2013-04-24 16:00 | 300259.4642 | 281187.1984 | 6.9958 | 10.2206 | 100189.8433 | 100601.5043 | Mi
2013-04-24 16:10 | 299910.2501 | 281298.4677 | 7.0182 | 10.1966 | 100189.1021 | 100599.2857 | Mi
2013-04-24 16:20 | 300024.2971 | 281445.4158 | 6.8175 | 9.8449 | 100195.1152 | 100602.3614 | Mi
2013-04-24 16:30 | 300199.0746 | 281247.01 | 7.0142 | 10.3069 | 100193.5749 | 100603.1534 | Mi
2013-04-24 16:40 | 299991.0101 | 281260.5865 | 6.9388 | 10.43 | 100196.6391 | 100607.7505 | Mi
2013-04-24 16:50 | 299951.5434 | 281541.0488 | 6.9871 | 9.9616 | 100193.271 | 100599.6207 | Mi
2013-04-24 17:00 | 299951.6227 | 282026.0385 | 7.815 | 9.6981 | 100199.5959 | 100607.688 | Mi
2013-04-24 17:10 | 299860.3934 | 282022.1485 | 7.8514 | 10.3559 | 100201.8283 | 100608.8423 | Mi
2013-04-24 17:20 | 299990.9435 | 282022.1193 | 7.6563 | 10.8066 | 100203.2311 | 100611.844 | Mi
2013-04-24 17:30 | 299948.7594 | 281900.7516 | 7.4931 | 10.1859 | 100206.1175 | 100613.9592 | Mi
2013-04-24 17:40 | 299796.5362 | 282163.514 | 8.0969 | 9.8877 | 100206.7428 | 100614.4433 | Mi
2013-04-24 17:50 | 299878.5929 | 281937.8262 | 7.4361 | 9.937 | 100208.1017 | 100613.1721 | Mi
2013-04-24 18:00 | 299940.9297 | 282000.6629 | 7.3581 | 9.894 | 100208.9422 | 100616.4717 | Mi
2013-04-24 18:10 | 299990.1536 | 282283.9529 | 6.9031 | 9.8978 | 100205.3438 | 100611.4542 | Mi
2013-04-24 18:20 | 300144.7493 | 282279.6081 | 6.8872 | 10.4314 | 100208.1882 | 100616.2442 | Mi
2013-04-24 18:30 | 300159.2082 | 282280.044 | 7.373 | 10.9226 | 100203.1317 | 100612.694 | Mi
2013-04-24 18:40 | 300223.1082 | 282257.5033 | 7.6202 | 9.9907 | 100208.0781 | 100616.8751 | Mi
2013-04-24 18:50 | 300454.1323 | 282534.3425 | 8.4969 | 10.3936 | 100202.1609 | 100611.0008 | Mi
2013-04-24 19:00 | 300365.8176 | 282109.6321 | 8.5516 | 10.1091 | 100201.8858 | 100615.1948 | Mi
2013-04-24 19:10 | 300602.0704 | 282181.4715 | 7.8958 | 10.3152 | 100202.4894 | 100614.3636 | Mi
2013-04-24 19:20 | 300636.7791 | 282212.8184 | 7.4727 | 11.0183 | 100199.2783 | 100611.6741 | Mi
2013-04-24 19:30 | 300512.4202 | 281949.0471 | 7.6538 | 9.5129 | 100195.5687 | 100610.2621 | Mi
2013-04-24 19:40 | 300678.4432 | 282019.772 | 8.0428 | 10.2662 | 100198.1936 | 100612.5969 | Mi
2013-04-24 19:50 | 300655.313 | 282045.3182 | 8.0528 | 10.0389 | 100195.7702 | 100609.66 | Mi
2013-04-24 20:00 | 300908.0284 | 282060.4397 | 7.6392 | 11.0782 | 100190.0073 | 100603.6361 | Mi
2013-04-24 20:10 | 301115.2502 | 282058.6361 | 7.5429 | 9.6975 | 100193.6049 | 100609.5457 | Mi
2013-04-24 20:20 | 301105.0624 | 282518.0943 | 8.1464 | 9.4978 | 100189.8595 | 100607.0527 | Mi
2013-04-24 20:30 | 301340.2736 | 282464.7702 | 7.2363 | 9.8182 | 100184.9836 | 100603.6068 | Mi
2013-04-24 20:40 | 301621.5342 | 282032.7825 | 8.3761 | 10.0757 | 100185.7914 | 100608.2421 | Mi
2013-04-24 20:50 | 301779.4255 | 282219.1519 | 7.8356 | 9.9263 | 100181.195 | 100601.7487 | Mi
2013-04-24 21:00 | 302090.1068 | 282312.0563 | 7.365 | 10.1681 | 100184.5722 | 100605.7049 | Mi
2013-04-24 21:10 | 302621.2914 | 282335.1903 | 7.7083 | 9.8363 | 100181.7694 | 100603.0863 | Mi
2013-04-24 21:20 | 302741.7438 | 281982.5832 | 7.9189 | 10.8249 | 100178.7183 | 100604.3959 | Mi
2013-04-24 21:30 | 302985.0274 | 281721.3463 | 8.101 | 9.9104 | 100176.4929 | 100602.4268 | Mi
2013-04-24 21:40 | 302982.8295 | 281608.0883 | 8.1249 | 10.3416 | 100175.5002 | 100601.0628 | Mi
2013-04-24 21:50 | 303366.8562 | 281179.8968 | 8.4402 | 9.8772 | 100174.1893 | 100600.3505 | Mi
2013-04-24 22:00 | 303324.9168 | 281384.3874 | 8.3012 | 9.8319 | 100175.4609 | 100601.5169 | Mi
2013-04-24 22:10 | 303311.7234 | 280683.9128 | 7.6481 | 10.3499 | 100172.0496 | 100596.1655 | Mi
2013-04-24 22:20 | 303539.7893 | 280542.1697 | 7.6414 | 9.6068 | 100190.2784 | 100595.4869 | Mi
2013-04-24 22:30 | 303551.852 | 280529.5413 | 8.0653 | 9.7685 | 127065.1904 | 101424.5246 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 22:40 | 303675.8307 | 280493.901 | 8.1208 | 10.1747 | 160362.5205 | 123428.3381 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 22:50 | 303762.6217 | 280527.2845 | 7.4955 | 10.5594 | 217338.8852 | 214553.9215 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:00 | 303592.249 | 281017.3842 | 7.6916 | 10.1187 | 225556.1288 | 244898.0501 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:10 | 303950.2137 | 280981.2615 | 7.0449 | 10.0583 | 306718.216 | 243968.8843 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:20 | 303902.0071 | 290310.1381 | 7.3027 | 10.1906 | 241859.5374 | 217958.0077 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:30 | 303951.5135 | 283119.1986 | 7.8846 | 9.9146 | 276641.7549 | 268038.5748 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:40 | 304065.9188 | 280812.344 | 6.4591 | 9.7663 | 293919.7973 | 226867.1915 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-24 23:50 | 304223.7795 | 280506.1834 | 6.8087 | 9.9081 | 289710.7958 | 216289.4764 | Mi |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 | 304110.616 | 280529.3395 | 7.8193 | 9.9527 | 295903.3694 | 203771.7508 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 00:10 | 304299.8729 | 280707.5952 | 7.7251 | 9.8972 | 303251.262 | 203294.0451 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 00:20 | 304385.7312 | 280542.0376 | 7.4627 | 9.606 | 340496.5747 | 197967.393 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 00:30 | 304272.0188 | 280752.8846 | 7.0226 | 9.7862 | 232438.2817 | 212892.0765 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 00:40 | 304481.0572 | 280883.3589 | 6.9712 | 10.8155 | 183141.8535 | 243782.0932 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 00:50 | 304525.5392 | 280565.2583 | 7.1313 | 10.1915 | 160292.8876 | 256345.4263 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:00 | 304438.8004 | 280430.85 | 6.9565 | 10.3189 | 147553.652 | 167710.2223 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:10 | 304648.3402 | 280437.9157 | 6.898 | 9.9233 | 168383.6679 | 149304.1763 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:20 | 304453.5144 | 280449.7515 | 7.141 | 9.7918 | 227018.5527 | 135077.6193 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:30 | 304706.4855 | 280399.9542 | 7.1858 | 9.7616 | 203441.9 | 128284.5952 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:40 | 304493.3845 | 280310.5436 | 7.0885 | 9.7969 | 199943.3497 | 129961.3344 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 01:50 | 304777.5964 | 280349.8973 | 7.7234 | 10.5024 | 230406.3136 | 130202.9376 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 02:00 | 304533.2054 | 280545.4077 | 6.771 | 10.6107 | 243541.5419 | 139011.1027 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 02:10 | 304616.9957 | 280575.7553 | 8.0302 | 9.8931 | 212422.8636 | 129898.9818 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 02:20 | 304670.6087 | 280764.8296 | 7.0882 | 10.1637 | 236399.3141 | 130519.224 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 02:30 | 304858.4256 | 280696.8608 | 7.7263 | 10.2525 | 150512.3373 | 134238.5444 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 02:40 | 304918.8085 | 280491.6749 | 8.3781 | 9.963 | 100152.8662 | 124806.9912 | Do
2013-04-25 02:50 | 304791.9764 | 280337.2149 | 7.4253 | 9.9242 | 100149.8072 | 130847.6669 | Do
2013-04-25 03:00 | 304872.917 | 280003.2499 | 7.5773 | 10.5341 | 100151.2954 | 111427.5902 | Do
2013-04-25 03:10 | 304873.5771 | 279983.6608 | 7.9409 | 9.9097 | 100149.2648 | 101195.5392 | Do
2013-04-25 03:20 | 305151.5683 | 279956.3169 | 7.9958 | 10.6578 | 100871.5215 | 100967.5891 | Do
2013-04-25 03:30 | 304890.5055 | 279935.7453 | 7.5731 | 9.9561 | 100146.8923 | 100576.5885 | Do
2013-04-25 03:40 | 305011.4554 | 279724.0418 | 7.6805 | 10.4619 | 100144.8745 | 100578.5706 | Do
2013-04-25 03:50 | 305032.2763 | 279560.1618 | 7.6176 | 9.8974 | 100144.9932 | 100731.8117 | Do
2013-04-25 04:00 | 305001.0475 | 279971.3227 | 8.096 | 10.7669 | 100146.2016 | 100582.7965 | Do
2013-04-25 04:10 | 305091.1147 | 280120.2414 | 7.8794 | 10.3403 | 100143.7599 | 100574.1385 | Do
2013-04-25 04:20 | 305147.2372 | 279572.964 | 8.2536 | 9.8025 | 100139.7659 | 100570.4101 | Do
2013-04-25 04:30 | 305154.8001 | 279487.5949 | 7.4683 | 9.5422 | 100141.6329 | 101076.8834 | Do
2013-04-25 04:40 | 305102.0629 | 279251.4038 | 7.7081 | 9.6026 | 100136.4649 | 101353.0369 | Do
2013-04-25 04:50 | 305284.0694 | 279249.9832 | 7.1622 | 10.2857 | 100135.8961 | 106445.5624 | Do
2013-04-25 05:00 | 305271.614 | 278797.2449 | 7.9847 | 10.5759 | 100142.6063 | 101322.4157 | Do
2013-04-25 05:10 | 305249.8295 | 278491.0282 | 7.4569 | 10.3217 | 100139.9256 | 103444.9001 | Do
2013-04-25 05:20 | 305229.5531 | 278392.0821 | 7.9178 | 9.8011 | 102710.6168 | 104845.9668 | Do
2013-04-25 05:30 | 305315.9401 | 278303.0126 | 7.9147 | 9.9869 | 113310.5089 | 102065.3962 | Do
2013-04-25 05:40 | 305306.8548 | 278244.7766 | 7.9667 | 9.869 | 113214.3911 | 100571.1504 | Do
2013-04-25 05:50 | 305413.9023 | 278418.0551 | 7.7925 | 9.7779 | 104907.5531 | 100569.9434 | Do
2013-04-25 06:00 | 305486.639 | 278061.254 | 8.1026 | 9.9888 | 100136.6678 | 100574.3678 | Do
2013-04-25 06:10 | 305832.1346 | 278016.3388 | 7.6713 | 10.815 | 100135.6434 | 100569.4814 | Do
2013-04-25 06:20 | 305764.1634 | 278000.6008 | 7.6291 | 10.4099 | 101919.4216 | 100567.1224 | Do
2013-04-25 06:30 | 305780.9351 | 277615.0914 | 7.3478 | 9.6561 | 100136.3185 | 100574.4059 | Do
2013-04-25 06:40 | 305513.8776 | 277395.7393 | 7.3145 | 10.0898 | 100132.6514 | 100569.3049 | Do
2013-04-25 06:50 | 305600.8182 | 277853.9461 | 7.6966 | 10.1894 | 100134.4823 | 100573.7714 | Do
2013-04-25 07:00 | 305818.7181 | 277817.7637 | 8.3246 | 10.5599 | 100135.4593 | 100573.7255 | Do
2013-04-25 07:10 | 305561.6067 | 277462.0792 | 7.9368 | 10.1684 | 100133.0785 | 100570.3401 | Do
2013-04-25 07:20 | 305748.4906 | 276775.2418 | 7.2005 | 9.839 | 100133.8466 | 100571.5295 | Do
2013-04-25 07:30 | 305937.4672 | 275311.0015 | 7.321 | 9.5097 | 100134.6724 | 100571.838 | Do
2013-04-25 07:40 | 305942.659 | 274544.9252 | 7.4784 | 10.1803 | 100134.4837 | 100573.3089 | Do
2013-04-25 07:50 | 306089.4348 | 270846.661 | 7.9738 | 11.1603 | 100131.4011 | 100567.6651 | Do
2013-04-25 08:00 | 305963.4543 | 271448.3633 | 7.9863 | 10.2541 | 100135.7828 | 100573.0445 | Do
2013-04-25 08:10 | 305836.9465 | 266386.5931 | 8.0447 | 9.6774 | 100135.5156 | 100566.8837 | Do
2013-04-25 08:20 | 305400.9751 | 263846.4208 | 7.67 | 10.7829 | 100135.9747 | 100568.4146 | Do
2013-04-25 08:30 | 305270.3229 | 262707.9508 | 8.4877 | 10.1903 | 100140.2931 | 100574.9047 | Do
2013-04-25 08:40 | 305033.3216 | 259287.5688 | 7.6143 | 9.6824 | 100137.2837 | 100570.3597 | Do
2013-04-25 08:50 | 304796.7695 | 278358.0165 | 7.2536 | 10.0906 | 100141.5817 | 100571.624 | Do
2013-04-25 09:00 | 304671.8264 | 352396.3237 | 8.241 | 10.2199 | 100148.0114 | 100579.5172 | Do
2013-04-25 09:10 | 304249.4591 | 380085.708 | 7.0912 | 9.5458 | 100148.8516 | 100579.4776 | Do
2013-04-25 09:20 | 304012.4569 | 341723.0288 | 7.8212 | 10.273 | 100152.5486 | 100587.2626 | Do
2013-04-25 09:30 | 303788.0235 | 283492.997 | 7.1466 | 10.238 | 100150.2264 | 100583.6102 | Do
2013-04-25 09:40 | 303392.9569 | 305953.2186 | 7.7248 | 9.7363 | 100152.0045 | 100582.9769 | Do
2013-04-25 09:50 | 303478.4756 | 251253.9225 | 7.5182 | 9.4694 | 100154.6117 | 100581.8491 | Do
2013-04-25 10:00 | 303111.3569 | 254406.6555 | 8.5601 | 10.2782 | 100157.0258 | 100587.0446 | Do
2013-04-25 10:10 | 303767.881 | 257708.0572 | 7.9739 | 9.9498 | 100158.356 | 100584.8125 | Do
2013-04-25 10:20 | 302931.3783 | 260794.8906 | 7.1304 | 10.6299 | 100162.1042 | 100583.6105 | Do
2013-04-25 10:30 | 302920.5716 | 263268.4108 | 6.5094 | 10.646 | 100163.9804 | 100586.0781 | Do
2013-04-25 10:40 | 303000.3361 | 264827.081 | 6.6742 | 9.9348 | 100166.6249 | 100589.8398 | Do
2013-04-25 10:50 | 302831.4129 | 267461.6284 | 7.4195 | 9.589 | 100167.6314 | 100588.3183 | Do
2013-04-25 11:00 | 302912.3702 | 268962.9008 | 7.6912 | 10.0972 | 100171.6352 | 100592.8891 | Do
2013-04-25 11:10 | 302928.5425 | 270384.7993 | 7.6423 | 10.3145 | 100173.0251 | 100591.9232 | Do
2013-04-25 11:20 | 302389.7295 | 270944.3556 | 6.4494 | 9.8619 | 100173.7839 | 100587.6747 | Do
2013-04-25 11:30 | 302104.9831 | 272573.6044 | 6.6064 | 10.2509 | 100178.8544 | 100594.1762 | Do
2013-04-25 11:40 | 301975.5244 | 273416.53 | 7.3006 | 10.1769 | 100180.0672 | 100595.2296 | Do
2013-04-25 11:50 | 301820.4594 | 273702.4308 | 7.3916 | 9.7187 | 100180.1408 | 100592.9504 | Do
2013-04-25 12:00 | 301715.9104 | 274692.1205 | 6.5446 | 9.3028 | 100186.1429 | 100601.4888 | Do
2013-04-25 12:10 | 301631.0814 | 275465.4096 | 7.156 | 10.4023 | 100186.7434 | 100601.047 | Do
2013-04-25 12:20 | 301488.1352 | 275886.1837 | 7.3875 | 10.8078 | 100184.7704 | 100596.9763 | Do
2013-04-25 12:30 | 301501.4872 | 276256.9143 | 7.3233 | 10.4939 | 100189.1116 | 100600.3842 | Do
2013-04-25 12:40 | 301390.4198 | 276986.0962 | 7.8995 | 10.6502 | 100194.2311 | 100606.2662 | Do
2013-04-25 12:50 | 300733.2173 | 277304.9365 | 7.4486 | 9.8762 | 100198.0013 | 100609.9029 | Do
2013-04-25 13:00 | 300513.14 | 277958.2982 | 7.9386 | 9.8426 | 100192.4971 | 100604.0554 | Do
2013-04-25 13:10 | 300459.5273 | 278374.329 | 8.045 | 9.6775 | 100198.0195 | 100610.3785 | Do
2013-04-25 13:20 | 300073.1148 | 278565.0673 | 7.7725 | 9.622 | 100192.2159 | 100599.4107 | Do
2013-04-25 13:30 | 300009.0993 | 278689.7969 | 8.2514 | 10.3471 | 100197.2668 | 100603.6839 | Do
2013-04-25 13:40 | 299884.5418 | 279003.2618 | 6.7955 | 10.6065 | 100200.2407 | 100604.3879 | Do
2013-04-25 13:50 | 299768.6055 | 279136.5494 | 7.3342 | 10.2105 | 100204.0695 | 100608.8093 | Do
2013-04-25 14:00 | 299157.8793 | 279579.7479 | 6.9759 | 10.1833 | 100206.6962 | 100608.3826 | Do
2013-04-25 14:10 | 299049.0814 | 279933.8599 | 7.4189 | 9.7326 | 100207.4086 | 100608.5134 | Do
2013-04-25 14:20 | 299118.3905 | 280577.7025 | 6.8461 | 10.0501 | 100211.8719 | 100610.2785 | Do
2013-04-25 14:30 | 298963.3677 | 280953.6425 | 7.2679 | 10.4239 | 100211.1993 | 100606.903 | Do
2013-04-25 14:40 | 298734.3692 | 281440.6675 | 6.8897 | 9.9724 | 100214.8335 | 100610.9149 | Do
2013-04-25 14:50 | 298402.1293 | 281790.5819 | 7.5653 | 9.7926 | 100215.125 | 100613.3737 | Do
2013-04-25 15:00 | 298439.2646 | 281725.3488 | 7.5048 | 9.6507 | 100223.1485 | 100619.7014 | Do
2013-04-25 15:10 | 298140.3356 | 282001.7341 | 7.6465 | 9.8546 | 100226.197 | 100621.2529 | Do
2013-04-25 15:20 | 298103.2224 | 282092.0567 | 8.0976 | 10.3402 | 100220.1426 | 100614.766 | Do
2013-04-25 15:30 | 298189.2945 | 282179.0861 | 7.3176 | 10.0605 | 100219.7656 | 100611.0158 | Do
2013-04-25 15:40 | 298066.5392 | 282364.0911 | 7.2251 | 10.216 | 100226.0752 | 100617.7053 | Do
2013-04-25 15:50 | 297998.1455 | 282460.9881 | 6.829 | 11.0894 | 100224.5633 | 100619.0768 | Do
2013-04-25 16:00 | 298016.5749 | 282383.723 | 6.6464 | 9.3153 | 100226.1503 | 100615.9821 | Do
2013-04-25 16:10 | 297983.3422 | 282301.3702 | 7.0333 | 9.9663 | 100229.2744 | 100618.3061 | Do
2013-04-25 16:20 | 297894.6987 | 282426.1293 | 7.5784 | 10.3441 | 100232.1202 | 100624.1063 | Do
2013-04-25 16:30 | 297842.9924 | 282570.5505 | 7.2616 | 9.9248 | 100232.8163 | 100624.8518 | Do
2013-04-25 16:40 | 297840.9453 | 282725.7421 | 7.2406 | 9.4765 | 100233.3481 | 100629.3879 | Do
2013-04-25 16:50 | 297919.5217 | 282350.0593 | 7.4293 | 10.0511 | 100236.0128 | 100626.5629 | Do
2013-04-25 17:00 | 297839.4194 | 283069.6711 | 6.9928 | 10.366 | 100240.707 | 100630.3473 | Do
2013-04-25 17:10 | 297757.1805 | 283175.9984 | 7.5752 | 10.0127 | 100236.533 | 100623.7707 | Do
2013-04-25 17:20 | 297622.6253 | 283685.8163 | 7.4582 | 10.417 | 100237.8666 | 100629.727 | Do
2013-04-25 17:30 | 297681.5518 | 283870.0322 | 6.6851 | 10.8805 | 100238.262 | 100628.119 | Do
2013-04-25 17:40 | 297702.2585 | 284104.9301 | 7.2486 | 9.9596 | 100238.7734 | 100625.8807 | Do
2013-04-25 17:50 | 298134.1031 | 284327.5086 | 7.3382 | 10.3856 | 100239.8076 | 100624.1165 | Do
2013-04-25 18:00 | 298297.0131 | 284498.618 | 7.1563 | 10.5319 | 100242.6496 | 100630.9414 | Do
2013-04-25 18:10 | 298283.0412 | 284958.9764 | 6.7361 | 9.8185 | 100238.3057 | 100628.9046 | Do
2013-04-25 18:20 | 297960.0747 | 314569.5268 | 7.141 | 9.8415 | 100234.9628 | 100626.2681 | Do
2013-04-25 18:30 | 298135.661 | 304456.4413 | 7.2154 | 9.8531 | 100239.2125 | 100628.0474 | Do
2013-04-25 18:40 | 298235.302 | 285084.41 | 7.6606 | 10.7138 | 100236.326 | 100628.4081 | Do
2013-04-25 18:50 | 298622.8699 | 284852.1434 | 7.375 | 9.9561 | 100234.05 | 100627.7715 | Do
2013-04-25 19:00 | 298773.9165 | 284712.7278 | 7.645 | 9.3104 | 100231.5205 | 100625.2822 | Do
2013-04-25 19:10 | 299027.8584 | 285408.8718 | 7.5797 | 9.6789 | 100228.4911 | 100622.699 | Do
2013-04-25 19:20 | 298984.4072 | 337995.6851 | 7.9499 | 10.1552 | 100224.4455 | 100619.3667 | Do
2013-04-25 19:30 | 298900.2687 | 326717.4621 | 7.2096 | 10.383 | 100223.7063 | 100621.4811 | Do
2013-04-25 19:40 | 299020.742 | 285209.587 | 6.88 | 9.677 | 100221.6538 | 100620.913 | Do
2013-04-25 19:50 | 299000.5524 | 284707.7786 | 7.8047 | 10.4819 | 100218.2985 | 100616.3662 | Do
2013-04-25 20:00 | 299105.4279 | 284648.339 | 7.3138 | 10.625 | 100219.0353 | 100616.206 | Do
2013-04-25 20:10 | 299250.7496 | 284530.8532 | 7.4997 | 10.2424 | 100215.1498 | 100615.0912 | Do
2013-04-25 20:20 | 299580.7886 | 284520.6281 | 7.6022 | 10.2026 | 100214.6176 | 100617.1089 | Do
2013-04-25 20:30 | 299684.9003 | 284557.2269 | 7.4138 | 9.7439 | 100214.3094 | 100614.9154 | Do
2013-04-25 20:40 | 299975.4166 | 284525.6255 | 7.2472 | 9.9164 | 100211.2107 | 100612.4746 | Do
2013-04-25 20:50 | 300346.8231 | 284156.7371 | 6.7897 | 11.0827 | 100211.9402 | 100613.9198 | Do
2013-04-25 21:00 | 300491.4762 | 283879.2478 | 6.7445 | 10.1475 | 100212.0144 | 100614.2354 | Do
2013-04-25 21:10 | 300635.8508 | 283872.6381 | 7.2549 | 10.3741 | 100205.5181 | 100609.2143 | Do
2013-04-25 21:20 | 301275.7789 | 283819.4782 | 7.294 | 10.5602 | 100202.9202 | 100606.4397 | Do
2013-04-25 21:30 | 301508.1625 | 283943.7129 | 7.3227 | 9.4882 | 100202.3562 | 100610.1705 | Do
2013-04-25 21:40 | 301136.4727 | 283729.596 | 7.163 | 10.121 | 100205.9595 | 100611.189 | Do
2013-04-25 21:50 | 301392.4337 | 283380.7798 | 7.6078 | 9.9857 | 100645.7006 | 100610.6711 | Do
2013-04-25 22:00 | 301646.2119 | 283065.8801 | 7.4447 | 9.9001 | 119127.7206 | 102352.0374 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 22:10 | 301891.1006 | 282833.5837 | 8.0269 | 10.0828 | 171000.6888 | 134983.4379 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 22:20 | 301800.1532 | 282576.6923 | 7.8422 | 10.5748 | 220895.1848 | 185416.8633 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 22:30 | 301956.5656 | 282540.2518 | 7.7295 | 10.171 | 199083.206 | 171746.9045 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 22:40 | 302078.1394 | 282505.9086 | 8.5279 | 10.3411 | 310186.0946 | 200404.1931 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 22:50 | 301801.8304 | 283033.3798 | 7.0861 | 9.9336 | 306853.4999 | 230949.3205 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:00 | 301845.1566 | 283022.6773 | 7.2261 | 10.7108 | 319398.2692 | 275720.2664 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:10 | 301955.0718 | 282531.3796 | 7.3416 | 10.1514 | 344604.8576 | 310830.098 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:20 | 302001.8978 | 282441.5108 | 7.1518 | 10.2729 | 346915.6842 | 318174.36 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:30 | 301935.5726 | 282269.0113 | 6.5351 | 9.8053 | 354192.0823 | 349987.5529 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:40 | 302144.1292 | 282289.4297 | 7.6349 | 9.7862 | 402950.5909 | 380059.0989 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-25 23:50 | 302056.8704 | 282446.0839 | 7.8186 | 10.053 | 348634.2754 | 309878.3046 | Do |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG
2013-04-26 | 302169.0394 | 282502.835 | 7.5861 | 10.2595 | 300870.4934 | 224936.4608 | Fr |  |  |  |  | Instandsetzung Bodenbeschichtung und Wand / Malerarbeiten RG