## 2014
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 janvier 2014 - 31 décembre 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 10349146723470 | 14809000000000 | 1258612650000 | 89910793100
Na-22
Na-24 | 4206388.57 |  |  | 0
Cr-51 | 557664.3 |  | 6090990 | 54924730
Mn-54 | 5033083.39 |  | 9184027.9 | 109556784
Fe-59 |  |  |  | 656183
Co-56
Co-57 |  |  |  | 49303.4
Co-58 | 20991980.18 |  | 3177358.7 | 74095244
Co-60 | 82521838.484 | 290000 | 101238483 | 483172280
Zn-65 | 41312.39 |  | 10140954.9 | 20295052
Sr-89 ** | 1800000 |  |  | 140765.4
Sr-90 ** | 740000 |  |  | 633274.13
Y-90 |  |  |  | 633274.13
Zr-95 | 147044.1 |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 | 263078.9 | 100000 |  | 477224
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m | 856891.489 |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106*** |  | 410000
Ag-110m | 13788277.52 |  |  | 1573894
Sb-122 | 4915709.95
Sb-124 | 83298312.41 |  |  | 1648975
Sb-125 | 45354408.55 |  | 11429888 | 607057
Te-123m | 16223871.57 | 1219000
Te-132 | 3562785 | 260000
I-131 | 18921166.4 |  | 16839036 | 0
I-133 | 2976093.83 |  |  | 0
Cs-134 | 3136135.06 |  | 242530.2 | 0
Cs-136
Cs-137 | 102357714.502 |  | 749757.9 | 6275484
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  | 4613548.8 | 0
Ce-141 |  |  | 1255331.6 | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 410548275.285 | 2300000 | 164961907 | 754739524.06
Equivalent de rejet | 58749362.6911 | 190000 | 28658760.7021 | 103822802.3807
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : de début décembre 2013 à fin novembre 2014, Beznau : de mi-décembre 2013 à mi-décembre 2014
*** La valeur pour le Ru-106 de la centrale nucléaire de Gösgen était indiquée de manière incorrecte sous le Ru-103. Cette erreur a été corrigée le 16 mars 2015.

## Januar
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 janvier 2014 - 31 janvier 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 71904480000 | 29000000000 | 62712000000 | 5908695000
Na-22
Na-24 | 277151.83 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 413391 |  | 209040 | 2107560
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 432312 |  |  | 2709720
Co-60 | 8312056.9 |  | 1248000 | 26749800
Zn-65 |  |  |  | 1192740
Sr-89 ** | 350700 |  |  | 0
Sr-90 ** | 46760 |  |  | 0
Y-90 |  |  |  | 0
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 748770 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 562891.16 |  |  | 0
Sb-125 | 7586536 |  |  | 0
Te-123m | 509943.9 | 240000
Te-132
I-131 | 2367904.6 |  |  | 0
I-133 | 199032.37 |  |  | 0
Cs-134 | 44923 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 3458394.379 |  |  | 184122
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 25310767.139 | 240000 | 1457040 | 32943942
Equivalent de rejet | 3821387.4027 | 6857.1429 | 253780.8 | 5571852.1
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Februar
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 février 2014 - 28 février 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 1035424320000 | 100000000000 | 100491600000 | 3064487800
Na-22
Na-24 |  |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 280702.2 |  | 431112 | 6806940
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 49303.4
Co-58 | 457255.4 |  |  | 4102930
Co-60 | 6145980.391 |  | 3359840 | 35314200
Zn-65 |  |  |  | 1040660
Sr-89 ** | 90000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 90000 |  |  | 0
Y-90 |  |  |  | 0
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 410743.8 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 282359.2 |  |  | 0
Sb-125 | 2845208.8 |  | 6335120 | 0
Te-123m | 74143 | 740000
Te-132
I-131 | 573280 |  |  | 0
I-133 |  |  |  | 0
Cs-134 |  |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 1694614.891 |  |  | 261871
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 12780129.302 | 740000 | 10126072 | 47575904.4
Equivalent de rejet | 2001341.8126 | 21142.8571 | 821370.6844 | 7416079.6969
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## März
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 mars 2014 - 31 mars 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 2385316040000 | 52000000000 | 77915200000 | 2743159200
Na-22
Na-24 |  |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 199456 |  | 468160 | 5049060
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 343048 |  |  | 2344790
Co-60 | 5600325.043 |  | 5617920 | 27042700
Zn-65 |  |  |  | 1805570
Sr-89 ** | 100000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 30000 |  |  | 8496.8
Y-90 |  |  |  | 8496.8
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 164910 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 185695 |  |  | 0
Sb-125 | 4262859.1 |  | 2708640 | 0
Te-123m | 362767
Te-132
I-131 | 1507242.8 |  | 668800 | 0
I-133 | 321014.82 |  |  | 0
Cs-134 | 2333497 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 30794239.792 |  |  | 541671
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 46149304.555 | 0 | 9463520 | 36800784.6
Equivalent de rejet | 10533322.6623 | 0 | 1460659.2 | 5816879.3233
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## April
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 avril 2014 - 30 avril 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 1040184670000 | 73000000000 | 95712000000 | 9770658400
Na-22
Na-24 | 1664790 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 558722.2 |  | 445056 | 6896580
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 4102615.6 |  |  | 3943300
Co-60 | 9582464.872 |  | 3480000 | 30539600
Zn-65 |  |  | 294240 | 1248432
Sr-89 ** | 150000 |  |  | 50507.8
Sr-90 ** | 50000 |  |  | 312108
Y-90 |  |  |  | 312108
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m | 500850 |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 784588.59 |  |  | 0
Sb-122 | 2310426
Sb-124 | 27009744.2 |  |  | 0
Sb-125 | 7116889.8 |  | 2069760 | 0
Te-123m | 7005830
Te-132 | 2192320
I-131 | 3243780 |  |  | 0
I-133 | 1029940 |  |  | 0
Cs-134 | 69165 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 18343386 |  | 183168 | 543672
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 85620982.662 | 0 | 6472224 | 43846307.8
Equivalent de rejet | 10028930.5947 | 0 | 816303.7867 | 6718049.19
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Mai
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 mai 2014 - 31 mai 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 1325735300000 | 5800000000000 | 70434000000 | 2528116200
Na-22
Na-24 | 400877.61 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 486094.04 |  | 257946 | 1849680
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 2064286.8 |  |  | 855477
Co-60 | 7478168.923 |  | 1705860 | 17726100
Zn-65 |  |  |  | 369936
Sr-89 ** | 90000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 40000 |  |  | 22460.4
Y-90 |  |  |  | 22460.4
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 528740 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 6994209.4 |  |  | 0
Sb-125 | 4816501.2 |  | 316368 | 0
Te-123m | 787134.86
Te-132
I-131 | 1146392.8 |  |  | 0
I-133 | 130760 |  |  | 0
Cs-134 | 34440 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 7799339.14 |  | 98904 | 612156
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 32728479.173 | 0 | 2379078 | 21458269.8
Equivalent de rejet | 4503294.4749 | 0 | 378087.32 | 3789377.76
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Juni
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 juin 2014 - 30 juin 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 2246648150000 | 8200000000000 | 73008000000 | 9541066000
Na-22
Na-24 | 919511.2 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 934650.1 |  | 162708 | 3844200
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 1880686.1 |  |  | 2175400
Co-60 | 14296817 | 290000 | 1555320 | 37846000
Zn-65 |  |  |  | 1981700
Sr-89 ** | 100000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 70000 |  |  | 16539
Y-90 |  |  |  | 16539
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  | 100000 |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m | 248069.8 |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 1682438.1 |  |  | 0
Sb-122 | 2070354.4
Sb-124 | 12848754.6 |  |  | 0
Sb-125 | 5263726.3 |  |  | 0
Te-123m | 3185996.4 | 120000
Te-132 | 1097571.2 | 260000
I-131 | 2060038.8 |  |  | 0
I-133 | 193720 |  |  | 0
Cs-134 | 108693.72 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 7396255.5 |  |  | 466370
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 54255691.22 | 770000 | 1718028 | 46346748
Equivalent de rejet | 6753279.6727 | 79761.9048 | 314318.16 | 7947394.2833
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Juli
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 juillet 2014 - 31 juillet 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 973529830000 | 290000000000 | 190800000000 | 12686728400
Na-22
Na-24 | 414043.11 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 255504.89 |  | 1332000 | 6045860
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 629404.98 |  | 292800 | 2600917
Co-60 | 4888521.3 |  | 7860000 | 33521600
Zn-65 |  |  | 964800 | 1281004
Sr-89 ** | 120000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 40000 |  |  | 16042.48
Y-90 |  |  |  | 16042.48
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m | 67643.369 |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106*** |  | 410000
Ag-110m | 124523.7 |  |  | 0
Sb-122 | 474982.52
Sb-124 | 16445434.7 |  |  | 0
Sb-125 | 3730992 |  |  | 0
Te-123m | 2790246.45
Te-132 | 272893.8
I-131 | 1579151.96 |  | 11124000 | 0
I-133 | 200434.88 |  |  | 0
Cs-134 | 73742.76 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 4288981.3 |  |  | 442964
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  | 2616000 | 0
Ce-141 |  |  | 494400 | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 36311731.489 | 410000 | 24684000 | 43924429.96
Equivalent de rejet | 3790772.558 | 81000 | 6232944 | 7082220.1707
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois
*** La valeur pour le Ru-106 de la centrale nucléaire de Gösgen était indiquée de manière incorrecte sous le Ru-103. Cette erreur a été corrigée le 16 mars 2015.

## August
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 août 2014 - 31 août 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 1161425870000 | 50000000000 | 263473600000 | 23609209000
Na-22
Na-24 | 208169 |  |  | 0
Cr-51 | 176550 |  |  | 30412980
Mn-54 | 376135.71 |  | 1915144.4 | 48792640
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 2076500.5 |  | 960190.4 | 38984660
Co-60 | 6853204.4 |  | 15882828 | 127751000
Zn-65 |  |  | 2229328.4 | 4055064
Sr-89 ** | 300000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 120000 |  |  | 183796.6
Y-90 |  |  |  | 183796.6
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 177620 |  |  | 0
Sb-122 | 59947.03
Sb-124 | 8090474 |  |  | 1203332
Sb-125 | 2369018.3 |  |  | 0
Te-123m | 262103.34
Te-132
I-131 | 1277410.8 |  | 5046236 | 0
I-133 | 454990 |  |  | 0
Cs-134 | 147988.38 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 6521011.9 |  |  | 1120912
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  | 1997548.8 | 0
Ce-141 |  |  | 760931.6 | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 29233283.36 | 0 | 28792207.6 | 252688181.2
Equivalent de rejet | 4175615.0935 | 0 | 5496309.1733 | 28037841.65
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## September
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 septembre 2014 - 30 septembre 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 22491218000 | 79000000000 | 118802000000 | 8952511700
Na-22
Na-24 | 262379.82 |  |  | 0
Cr-51 |  |  | 6090990 | 18948600
Mn-54 | 350833.73 |  | 2049430 | 12913120
Fe-59 |  |  |  | 656183
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 4433769.1 |  | 1353999 | 10772630
Co-60 | 4215029.255 |  | 27408500 | 70881800
Zn-65 |  |  | 3036900 | 3544090
Sr-89 ** | 300000 |  |  | 69478.2
Sr-90 ** | 100000 |  |  | 55442.2
Y-90 |  |  |  | 55442.2
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 477224
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m | 40328.32 |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m |  |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 5161299.6 |  |  | 445643
Sb-125 | 1980892.8 |  |  | 607057
Te-123m | 638919.46 | 66000
Te-132
I-131 | 1455499.9 |  |  | 0
I-133 | 106109.76 |  |  | 0
Cs-134 | 116409.03 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 6991481.01 |  |  | 1228150
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 25975676.885 | 66000 | 39939819 | 120654859.6
Equivalent de rejet | 3685757.6043 | 1885.7143 | 5756289.24 | 15302401.9989
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Oktober
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 octobre 2014 - 31 octobre 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 21063090470 | 64000000000 | 78064500000 | 2378950000
Na-22
Na-24 |  |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 2427500
Mn-54 | 511737.31 |  | 698107.5 | 8389440
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 2149588.9 |  | 355816.5 | 3029520
Co-60 | 4174650.9 |  | 14036700 | 45831200
Zn-65 |  |  | 1391955 | 802046
Sr-89 ** | 100000 |  |  | 20779.4
Sr-90 ** | 70000 |  |  | 10195.5
Y-90 |  |  |  | 10195.5
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 125479 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 2986098.7 |  |  | 0
Sb-125 | 1793360.4 |  |  | 0
Te-123m | 298125.16
Te-132
I-131 | 316463.24 |  |  | 0
I-133 | 42292 |  |  | 0
Cs-134 | 147749.22 |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 6149762.22 |  |  | 396168
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 18778647.45 | 0 | 16482579 | 60917044.4
Equivalent de rejet | 2838051.9632 | 0 | 2921215.48 | 9555395.7617
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## November
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 novembre 2014 - 30 novembre 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 21614070000 | 25000000000 | 61934000000 | 8181416600
Na-22
Na-24 |  |  |  | 0
Cr-51 | 381114.3 |  |  | 3135650
Mn-54 | 247611.21 |  |  | 6473600
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 738617.2 |  |  | 2346680
Co-60 | 4942259 |  | 4203815 | 27512800
Zn-65 | 41312.39 |  | 333029.5 | 2973810
Sr-89 ** | 100000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 30000 |  |  | 8193.15
Y-90 |  |  |  | 8193.15
Zr-95 | 147044.1 |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 | 263078.9 |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 2453504.33 |  |  | 1573894
Sb-122
Sb-124 | 860017.85 |  |  | 0
Sb-125 | 945891.85 |  |  | 0
Te-123m | 63438
Te-132
I-131 | 480320 |  |  | 0
I-133 |  |  |  | 0
Cs-134 |  |  |  | 0
Cs-136
Cs-137 | 2712793 |  |  | 477428
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 14314487.13 | 0 | 4536844.5 | 44510248.3
Equivalent de rejet | 2083418.7169 | 0 | 862964.9667 | 6081867.9658
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois

## Dezember
Rejets radioactifs des centrales nucléaires suisses*
Voie de rejet : eaux usées
Période : | 1 décembre 2014 - 31 décembre 2014
Rejets de radioactivité [Bq]
Nucléide | Beznau 1/2 | Gösgen | Leibstadt | Mühleberg
H-3 | 43809685000 | 47000000000 | 65265750000 | 545794800
Na-22
Na-24 | 59466 |  |  | 0
Cr-51 |  |  |  | 0
Mn-54 | 418245 |  | 1215324 | 388104
Fe-59 |  |  |  | 0
Co-56
Co-57 |  |  |  | 0
Co-58 | 1683895.6 |  | 214552.8 | 229220
Co-60 | 6032360.5 |  | 14879700 | 2455480
Zn-65 |  |  | 1890702 | 0
Sr-89 ** | 30000 |  |  | 0
Sr-90 ** | 50000 |  |  | 0
Y-90 |  |  |  | 0
Zr-95 |  |  |  | 0
Zr-97
Nb-95 |  |  |  | 0
Mo-99 |  |  |  | 0
Tc-99
Tc-99m |  |  |  | 0
Ru-103 |  |  |  | 0
Ru-106
Ag-110m | 6586960 |  |  | 0
Sb-122
Sb-124 | 1871334 |  |  | 0
Sb-125 | 2642532 |  |  | 0
Te-123m | 245224 | 53000
Te-132
I-131 | 2913681.5 |  |  | 0
I-133 | 297800 |  |  | 0
Cs-134 | 59526.95 |  | 242530.2 | 0
Cs-136
Cs-137 | 6207455.37 |  | 467685.9 | 0
Ba-140 |  |  |  | 0
La-140 |  |  |  | 0
Ce-141 |  |  |  | 0
Ce-144 |  |  |  | 0
Eu-154
Somme (sans H-3) | 29089094.92 | 53000 | 18910494.9 | 3072804
Equivalent de rejet | 4534190.1353 | 1514.2857 | 3344517.891 | 503442.48
* Source : rapport des installations nucléaires selon la directive ENSI-B02. Si aucune valeur n'est donnée pour un nucléide, ce dernier n'a pas été détecté lors de la période indiquée.
** Leibstadt : valeurs du mois précédent, Beznau (en raison de la technique de mesure) : de la moitié du mois précédent à la moitié du mois